## A) Interanl Memory Map
1. EC FAN Memory Map
A) Interanl Memory Map
Address |  | 분류 | 자료형 | 이름 | 속성 |  | 단위 | 설명
Index | Offset |  |  |  | Main | Inverter
2000 | 0 | 통신 | uint16_t | seq id | RW | RW | - | 통신 패킷 순서 확인 및 Alive check
2002 | 2 | System | uint16_t | Reset | RW | RO | -
2004 | 4 | System | uint16_t | Motor ID | RW | RO | - | 0 : Default, 1 : AXIAL FAN, 2 : SIROCCO FAN ( Default일 경우 Main으로부터 Motor ID Write 까지 대기 )
2006 | 6 | Control | uint16_t | Servo Mode | RW | RO | - | 0 : Idle, 1 : Torque, 2 : Velocity, 3 : Position, 0xF0 : Stall, 0xF1 : Aging,
2008 | 8 | Control | int16_t | Servo On/Off | RW | RO | - | 0 : Servo Off, 1 : Servo On
200A | 10 | Control | uint16_t | Rotation Direction | RW | RO | - | 0 : CW, 1 : CCW (팬을 정면으로 바라보는 상태)
200C | 12 | Control | int16_t | Torque Command | RW | RO | 0.1% | 토크 지령
200E | 14 | Control | uint16_t | Torque Slope | RW | RO | ms | Max Speed to 0 도달 시간
2010 | 16 | Control | uint16_t | Positive Torque Limit | RW | RO | 0.1% | 정방향 토크 지령 제한
2012 | 18 | Control | uint16_t | Negative Torque Limit | RW | RO | 0.1% | 역방향 토크 지령 제한
2014 | 20 | Control | int16_t | Velocity Command | RW | RO | RPM | 속도 지령
2016 | 22 | Control | uint16_t | Velocity Acc Time | RW | RO | ms | 0 to Max Speed 도달 시간
2018 | 24 | Control | uint16_t | Velocity Dec Time | RW | RO | ms | 0 to Max Speed 도달 시간
201A | 26 | Monitor | uint16_t | DC Link Voltage | RO | RW | V | DC Link Voltage 모니터링
201C | 28 | Monitor | int16_t | Torque Feedback | RO | RW | 0.1% | 현재 토크 (부하율)
201E | 30 | Monitor | int16_t | Velocity Feedback | RO | RW | RPM | 현재 속도
2020 | 32 | Monitor | int16_t | Room Temperature 1 | RO | RW | ℃ | 파워 모듈 온도
2022 | 34 | Monitor | int16_t | Room Temperature 2 | RO | RW | ℃ | 제어 보드 온도
2024 | 36 | Monitor | uint16_t[8] | Alarm Code | RO | RW | - | 알람 코드 0x10 ~ 0x1F (related with currents)
2026 | 38 |  |  |  | RO | RW | - | 알람 코드 0x20 ~ 0x2F (related with overload)
2028 | 40 |  |  |  | RO | RW | - | 알람 코드 0x30 ~ 0x3F (related with encoder & motor)
202A | 42 |  |  |  | RO | RW | - | 알람 코드 0x40 ~ 0x4F (related with voltage)
202C | 44 |  |  |  | RO | RW | - | 알람 코드 0x50 ~ 0x5F (related with control functions)
202E | 46 |  |  |  | RO | RW | - | 알람 코드 0x60 ~ 0x6F (related with comm./data backup)
2030 | 48 |  |  |  | RO | RW | - | 알람 코드 0x70 ~ 0x7F (related with system configurations)
2032 | 50 |  |  |  | RO | RW | - | 알람 코드 0x80 ~ 0x8F (ext. encoder alarm)
2034 | 52 | Monitor | uint16_t | Warning Code | RO | RW | - | 경고 코드
2036 | 54 | Monitor | int16_t | Monitoring 1 | RO | RW | -
2038 | 56 | Monitor | int16_t | Monitoring 2 | RO | RW | -
203A | 58 | Monitor | int16_t | Monitoring 3 | RO | RW | -
203C | 60 | Monitor | int16_t | Monitoring 4 | RO | RW | -
203E | 62 | Info | char[6] | Inverter Firmware Version | RO | RW | - | "1.00F\0"
2040 | 64
2042 | 66
2044 | 68 | Info | char[6] | Inverter Bootloader Version | RO | RW | - | "1.00B\0"
2046 | 70
2048 | 72

## B) EBMpapst - Holding Register
1. EC FAN Memory Map
B) EBMpapst 파라미터 기능 구현 목록 (Holding Register)
EBM Address | LSM Address | 구현 | 자료형 | 이름 | 속성 | 단위 | 설명
Index | Index
0xD000 | 0x2000 | 1 | uint16_t | Reset | RW | - | Software Reset, Error Reset, EEPROM to RAM,
0xD001 | 0x2001 | 1 | uint16_t | Setpoint | RW |  | 메인 지령값 (속도/토크 등 모드에 따름)
0xD005 | - | 2 | uint16_t | Factory setting Control | RO |  | 공장 초기값 변경 및 적용 용도
0xD009 | - | 3 | uint16_t | Operating hours counter | RO |  | 65535시간까지 카운트 후 고정
0xD00A | - | 3 | uint16_t | Operating minutes counter | RO |  | 0분 to 59분 롤링
0xD00D | - | 3 | uint16_t | Stored set value | RW |  | Set Point 설정값이 EEPROM에 저장됨, 급작스러운 전원 공급 중단 및 복구 후 마지막 설정값으로 재 시작하기위한 목적으로 사용
0xD00F | - | 2 | uint16_t | Enable/Disable | RW |  | 서보드라이브의 SVON/SVOFF와 같은 기능, 0xD16A(Enable/Disable source)의 값에 따라 적절한 Enable state가 결정된다.
0xD100 | 0x2003 | 1 | uint16_t | Fan address | RW |  | Node ID와 같은 역할
0xD101 | 0x2006 | 1 | uint16_t | Set value source | RW |  | 0:AIN1, 1:RS485, 2:AIN2, 3:PWM
0xD102 | 0x2004 | 1 | uint16_t | Preferred running direction | RW |  | 구동 방향 결정 (0: CCW, 1: CW)
0xD106 | 0x2005 | 1 | uint16_t | Operating mode (parameter set 1) | RW |  | 0: Speed Control, 2: Open-loop control
0xD112 | - | 2 | uint16_t | Motor stop enable (parameter set 1) | RW |  | 0: set value가 0이더라도 모터 항상 SVON, 1: set value가 0일 경우 모터 SVOFF
0xD119 | - | 1 | uint16_t | Maximum speed | RO |  | 센서 제어모드 및 Open-loop control 모드에서는 이 파라미터에 지정된 속도로 제한 (토크모드에서의 속도제한 값)
0xD11A | - | 2 | uint16_t | Maximum permissible speed | RO | RPM | 최대 속도의 상한치를 설정합니다. (모터 최대 속도)
0xD11F | - | 1 | uint16_t | Ramp-up curve | RW |  | 가속도 조정 파라미터, 알람 등 모터 정지조건이 감지되면 감속없이 정지함 0 to 64000 ( data bytes * 2.5s )
0xD120 | - | 1 | uint16_t | Ramp-down curve | RW |  | 감속도 조정 파라미터, 알람 등 모터 정지조건이 감지되면 감속없이 정지함 64000 to 0 ( data bytes * 2.5s )
0xD12A | - | 2 | uint16_t | Point 1 X-coordinate (parameter set 1) | RW |  | 아날로그 입력 또는 PWM 입력 신호에 설정값을 할당하는데 사용
0xD12B | - | 2 | uint16_t | Point 1 Y-coordinate (parameter set 1) | RW
0xD12C | - | 2 | uint16_t | Point 2 X-coordinate (parameter set 1) | RW
0xD12D | - | 2 | uint16_t | Point 2 Y-coordinate (parameter set 1) | RW
0xD12F | - | 2 | uint16_t | Limitation Control | RO |  | 0번 비트 set : Power limit 활성화, 1번 비트 set : Current Limit 활성화
0xD135 | - | 2 | uint16_t | Maximum permissible power | RO |  | 허용 가능한 최대 파워 설정
0xD136 | - | 3 | uint16_t | Max. power at derating end | RO |  | 모듈과 모터의 온도를 토대로 출력을 디레이팅 하는 기능
0xD137 | - | 3 | uint16_t | Module temperature power derating start | RO
0xD138 | - | 3 | uint16_t | Module temperature power derating end | RO
0xD14D | - | 3 | uint16_t | Motor temperature power derating start address | RO
0xD14E | - | 3 | uint16_t | Motor temperature power derating end address | RO
0xD13B | 0x2111 | 1 | uint16_t | Maximum coil current | RO | % | 전류 제한 파라미터
0xD145 | - | 2 | uint16_t | Speed limit for running monitoring | RO |  | 실행 모니터링 속도제한, 속도 피드백이 이 파라미터에 설정된 속도보다 낮을 경우 오류 해제 (n_Low)
0xD149 | - | 1 | uint16_t | Transmission speed | RO |  | 0: 1200bps, 1: 2400bps, 2: 4800bps, 3: 9600bps, 4: 19200bps (default), 5: 38400bps, 6: 57600bps, 7: 115200bps
0xD14A | - | 1 | uint16_t | Parity configuration | RO |  | 0: Data8, Even, Stop1(default), 1: Data8, Odd, Stop1, 2: Data8, None, Stop2, 3: Data8, None, Stop1
0xF150 | - | 3 | uint16_t | Shedding function | RO |  | 외부 환경에 의해 팬이 얼어 기동이 어려울 경우 이 기능 활성화를 통해 구속 상태를 제거할 수 있음
0xF151 | - | 3 | uint16_t | Max. starting modulation level | RO
0xF152 | - | 3 | uint16_t | Number of start attempts | RO
0xF153 | - | 2 | uint16_t | Relay dropout delay | RW |  | 에러나 경고 감지 시 릴레이 출력 지연시간을 설정하여 단기 이슈일 경우는 무시하도록 동작시킬 수 있음
0xD155 | - | 2 | uint16_t | Maximum power | RO |  | 최대 파워 설정
0xD158 | - | 3 | uint16_t | Configuration of I/O 1 | RW | - | I/O 활성/비활성화 설정 파라미터
0xD159 | - | 3 | uint16_t | Configuration of I/O 2 | RW | -
0xD15A | - | 3 | uint16_t | Configuration of I/O 3 | RW | -
0xD170 | - | 3 | uint16_t | Customer data | RW | - | 고객 사용 영역
0xD171 | - |  | uint16_t |  | RW | -
0xD172 | - |  | uint16_t |  | RW | -
0xD173 | - |  | uint16_t |  | RW | -
0xD174 | - |  | uint16_t |  | RW | -
0xD175 | - |  | uint16_t |  | RW | -
0xD176 | - |  | uint16_t |  | RW | -
0xD177 | - |  | uint16_t |  | RW | -
0xD178 | - |  | uint16_t |  | RW | -
0xD179 | - |  | uint16_t |  | RW | -
0xD17A | - |  | uint16_t |  | RW | -
0xD17B | - |  | uint16_t |  | RW | -
0xD17C | - |  | uint16_t |  | RW | -
0xD17D | - |  | uint16_t |  | RW | -
0xD17E | - |  | uint16_t |  | RW | -
0xD17F | - |  | uint16_t |  | RW | -
0xD180 | - | 3 | uint16_t | Operating hours counter (back-up) | RO | hour | 0xD009의 사용시간을 저장하는 파라미터
0xD182 | - | 2 | uint16_t | Error indicator | RO | - | 가장 최근 에러의 파라미터 번호를 표시, 에러 히스토리는 큐 버퍼 처럼 움직임
0xD184 | - | 2 | uint16_t | Error 1 | RO | - | 팬에서 발생한 첫 번째 오류 표시
0xD185 | - | 2 | uint16_t | Error time | RO |  | 팬에서 발생한 에러를 최대 13개까지 저장
0xD186 | - | 2 | uint16_t | Error history 1 | RO | -
0xD187 | - | 2 | uint16_t | Error history time 1 | RO
0xD188 | - | 2 | uint16_t | Error history 2 | RO | -
0xD189 | - | 2 | uint16_t | Error history time 2 | RO
0xD18A | - | 2 | uint16_t | Error history 3 | RO | -
0xD18B | - | 2 | uint16_t | Error history time 3 | RO
0xD18C | - | 2 | uint16_t | Error history 4 | RO | -
0xD18D | - | 2 | uint16_t | Error history time 4 | RO
0xD18E | - | 2 | uint16_t | Error history 5 | RO | -
0xD18F | - | 2 | uint16_t | Error history time 5 | RO
0xD190 | - | 2 | uint16_t | Error history 6 | RO | -
0xD191 | - | 2 | uint16_t | Error history time 6 | RO
0xD192 | - | 2 | uint16_t | Error history 7 | RO | -
0xD193 | - | 2 | uint16_t | Error history time 7 | RO
0xD194 | - | 2 | uint16_t | Error history 8 | RO | -
0xD195 | - | 2 | uint16_t | Error history time 8 | RO
0xD196 | - | 2 | uint16_t | Error history 9 | RO | -
0xD197 | - | 2 | uint16_t | Error history time 9 | RO
0xD198 | - | 2 | uint16_t | Error history 10 | RO | -
0xD199 | - | 2 | uint16_t | Error history time 10 | RO
0xD19A | - | 2 | uint16_t | Error history 11 | RO | -
0xD19B | - | 2 | uint16_t | Error history time 11 | RO
0xD19C | - | 2 | uint16_t | Error history 12 | RO | -
0xD19D | - | 2 | uint16_t | Error history time 12 | RO
0xD19E | - | 2 | uint16_t | Error history 13 | RO | -
0xD19F | - | 2 | uint16_t | Error history time 13 | RO
0xD1A2 | - | 3 | uint16_t | Serial Number | RO | - | 제품 시리얼 번호
0xD1A3 | - |  | uint16_t |  | RO | -
0xD1A4 | - | 3 | uint16_t | Date of manufacture | RO | - | 제조일자
0xD1A5 | - | 3 | uint16_t | FAN type | RO | - | 모델명 (ASCII String)
0xD1A6 | - |  | uint16_t |  | RO | -
0xD1A7 | - |  | uint16_t |  | RO | -
0xD1A8 | - |  | uint16_t |  | RO | -
0xD1A9 | - |  | uint16_t |  | RO | -
0xD1AA | - |  | uint16_t |  | RO | -
0xD623 | - | 2 | uint16_t | Error Mask | RW | - | 마스크 씌운 경고 또는 에러가 날 경우 릴레이 출력
0xD624 | - | 2 | uint16_t | Warning Mask | RW | -

## C) EBMpapst - Input Register
1. EC FAN Memory Map
C) EBMpapst 파라미터 기능 구현 목록 (Input Register)
EBM Address | LSM Address | 구현 | 자료형 | 이름 | 속성 | 단위 | 설명
Index | Index
0xD000 | 0x2650 | 1 | uint16_t | Identification | RO | - | 0x4242
0xD001 | 0x2651 | 1 | uint16_t | Max. number of bytes | RO | Byte
0xD002 | 0x2652 | 1 | uint16_t | Bus controller software name | RO | - | Main 부트버전
0xD003 | 0x2653 | 1 | uint16_t | Bus controller software version | RO | - | Main 펌웨어 버전
0xD004 | 0x2654 | 1 | uint16_t | Commutation controller software name | RO | - | Inverter 부트 버전
0xD005 | 0x2655 | 1 | uint16_t | Commutation controller software version | RO | - | Inverter 펌웨어 버전
0xD010 | - | 1 | uint16_t | Actual speed (Relative) | RO
0xD011 | 0x2661 | 1 | uint16_t | Motor status | RO
0xD012 | 0x2662 | 1 | uint16_t | Warning | RO
0xD013 | 0x2605 | 1 | uint16_t | DC-link voltage | RO | V
0xD014 | - | 2 | uint16_t | DC-link current | RO
0xD015 | 0x260B | 1 | int16_t | Module temperature | RO |  | IGBT Temperature Sensor 값
0xD017 | 0x260C | 1 | int16_t | Electronics temperature | RO |  | 제어부 Temperature 값
0xD018 | - | 2 | uint16_t | Current direction of rotation | RO
0xD019 |  | 1 | uint16_t | Current modulation level | RO | %
0xD01A | - | 3 | uint16_t | Current set value | RO
0xD01C | - | 3 | uint16_t | Enable/Disable input state | RO
0xD021 | - | 2 | uint16_t | Current power (Relative) | RO
0xD02D | 0x2600 | 1 | uint16_t | Actual speed (RPM) | RO | RPM
0xD03D | - | 3 | uint16_t | Line Voltage | RO | V
0xD050 | 0x2601 | 1 | int16_t | Command speed | RO | RPM
0xD051 | 0x6074 | 1 | int16_t | Command torque | RO | %

## D) LSmecapion
1. EC FAN Memory Map
D) LSmecapion 파라미터 기능 구현 목록
LSM Address | 구현 | 자료형 | 이름 | 속성 | 단위 | 설명
Index:Sub
0x2000 | 1 | uint16_t | Motor ID | RW | -
0x2001 | 1 | uint16_t | Reset | RW | - | Software Reset, Error Reset, EEPROM to RAM
0x2002 | 1 | uint16_t | Setpoint | RW |  | 메인 지령값 (속도/토크 등 모드에 따름)
0x2003 | 1 | uint16_t | Fan address | RW | - | Node ID와 같은 역할
0x2004 | 1 | uint16_t | Preferred running direction | RW | - | 구동 방향 결정 (0: CCW, 1: CW)
0x2005 | 1 | uint16_t | Operating mode (parameter set 1) | RW | - | 0: Speed Control, 2: Open-loop control
0x2006 | 1 | uint16_t | Set value source | RW | - | 0:AIN1, 1:RS485, 2:AIN2, 3:PWM
0x2007 | 1 | uint16_t | Transmission speed | RO | - | 0: 1200bps, 1: 2400bps, 2: 4800bps, 3: 9600bps, 4: 19200bps (default), 5: 38400bps, 6: 57600bps, 7: 115200bps
0x2008 | 1 | uint16_t | Parity configuration | RO | - | 0: Data8, Even, Stop1(default), 1: Data8, Odd, Stop1, 2: Data8, None, Stop2, 3: Data8, None, Stop1
0x2111 | 1 | uint16_t | Maximum coil current | RO | % | 전류 제한 파라미터
0x2600 | 1 | uint16_t | Actual speed (RPM) | RO | RPM
0x2601 | 1 | int16_t | Command speed | RO | RPM
0x2605 | 1 | uint16_t | DC-link voltage | RO | V
0x260B | 1 | int16_t | Module temperature | RO | ℃ | IGBT Temperature Sensor 값
0x260C | 1 | int16_t | Electronics temperature | RO | ℃ | 제어부 Temperature 값
0x2650 | 1 | uint16_t | Identification | RO
0x2651 | 1 | uint16_t | Max. number of bytes | RO | Byte
0x2652 | 1 | uint16_t | Bus controller software name | RO | - | Main 부트버전
0x2653 | 1 | uint16_t | Bus controller software version | RO | - | Main 펌웨어 버전
0x2654 | 1 | uint16_t | Commutation controller software name | RO | - | Inverter 부트 버전
0x2655 | 1 | uint16_t | Commutation controller software version | RO | - | Inverter 펌웨어 버전
0x2661 | 1 | uint16_t | Motor status | RO | -
0x2662 | 1 | uint16_t | Warning | RO | -
0x2700 | 1 | string | Servo Alarm History - Code 1 | RO | - | 알람 코드 1 (가장 최근)
0x2701 | 1 | string | Servo Alarm History - Code 2 | RO | - | 알람 코드 2
0x2702 | 1 | string | Servo Alarm History - Code 3 | RO | - | 알람 코드 3
0x2703 | 1 | string | Servo Alarm History - Code 4 | RO | - | 알람 코드 4
0x2704 | 1 | string | Servo Alarm History - Code 5 | RO | - | 알람 코드 5
0x2705 | 1 | string | Servo Alarm History - Code 6 | RO | - | 알람 코드 6
0x2706 | 1 | string | Servo Alarm History - Code 7 | RO | - | 알람 코드 7
0x2707 | 1 | string | Servo Alarm History - Code 8 | RO | - | 알람 코드 8
0x2708 | 1 | string | Servo Alarm History - Code 9 | RO | - | 알람 코드 9
0x2709 | 1 | string | Servo Alarm History - Code 10 | RO | - | 알람 코드 10
0x270A | 1 | string | Servo Alarm History - Code 11 | RO | - | 알람 코드 11
0x270B | 1 | string | Servo Alarm History - Code 12 | RO | - | 알람 코드 12
0x270C | 1 | string | Servo Alarm History - Code 13 | RO | - | 알람 코드 13
0x270D | 1 | string | Servo Alarm History - Code 14 | RO | - | 알람 코드 14
0x270E | 1 | string | Servo Alarm History - Code 15 | RO | - | 알람 코드 15
0x270F | 1 | string | Servo Alarm History - Code 16 | RO | - | 알람 코드 16
0x2710 | 1 | string | Servo Alarm History - Alarm 1 | RO | - | 알람 1 (가장 최근)
0x2711 | 1 | string | Servo Alarm History - Alarm 2 | RO | - | 알람 2
0x2712 | 1 | string | Servo Alarm History - Alarm 3 | RO | - | 알람 3
0x2713 | 1 | string | Servo Alarm History - Alarm 4 | RO | - | 알람 4
0x2714 | 1 | string | Servo Alarm History - Alarm 5 | RO | - | 알람 5
0x2715 | 1 | string | Servo Alarm History - Alarm 6 | RO | - | 알람 6
0x2716 | 1 | string | Servo Alarm History - Alarm 7 | RO | - | 알람 7
0x2717 | 1 | string | Servo Alarm History - Alarm 8 | RO | - | 알람 8
0x2718 | 1 | string | Servo Alarm History - Alarm 9 | RO | - | 알람 9
0x2719 | 1 | string | Servo Alarm History - Alarm 10 | RO | - | 알람 10
0x271A | 1 | string | Servo Alarm History - Alarm 11 | RO | - | 알람 11
0x271B | 1 | string | Servo Alarm History - Alarm 12 | RO | - | 알람 12
0x271C | 1 | string | Servo Alarm History - Alarm 13 | RO | - | 알람 13
0x271D | 1 | string | Servo Alarm History - Alarm 14 | RO | - | 알람 14
0x271E | 1 | string | Servo Alarm History - Alarm 15 | RO | - | 알람 15
0x271F | 1 | string | Servo Alarm History - Alarm 16 | RO | - | 알람 16
0x2F00 | 1 | string | Main MCU - bootloader version | RO | - | 1.00B\0 (6Byte)
0x2F01 | 1 | string | Main MCU - firmware version | RO | - | 1.00F\0 (6Byte)
0x2F02 | 1 | string | Inverter MCU - bootloader version | RO | - | 1.00B\0 (6Byte)
0x2F03 | 1 | string | Inverter MCU - firmware version | RO | - | 1.00F\0 (6Byte)
0x6074 | 1 | int16_t | Command torque | RO | %
*Gain 조정할수도 (Velocity, Torque)
*모니터링 기능 구현

## E) EEPROM Parameter Save
1. EC FAN Memory Map
E-1) Main EEPROM Parameter Save
EEPROM |  | 자료형 | 이름 | 단위 | 설명
Address | Offset
0000 | 0 | uint16_t | Fan address | - | Node ID와 같은 역할
0004 | 4 | uint16_t | Preferred running direction | - | 구동 방향 결정 (0: CCW, 1: CW)
0008 | 8 | uint16_t | Operating mode (parameter set 1) | - | 0: Speed Control, 2: Open-loop control
000C | 12 | uint16_t | Maximum coil current | % | 전류 제한 파라미터
0010 | 16 | uint16_t | Set value source | - | 0:AIN1, 1:RS485, 2:AIN2, 3:PWM
0014 | 20 | uint16_t | Transmission speed | - | 0: 1200bps, 1: 2400bps, 2: 4800bps, 3: 9600bps, 4: 19200bps (default), 5: 38400bps, 6: 57600bps, 7: 115200bps
0018 | 24 | uint16_t | Parity configuration | - | 0: Data8, Even, Stop1(default), 1: Data8, Odd, Stop1, 2: Data8, None, Stop2, 3: Data8, None, Stop1
E-2) Inverter Flash Parameter Save
Flash |  | 자료형 | 이름 | 단위 | 설명
Address | Offset
08007000 | 0 | uint32_t | FLASH_CHK |  | Software Reset, Error Reset, EEPROM to RAM
08007008 | 8 | float | Iofs.u | % | U상 전류 오프셋
08007010 | 16 | float | Iofs.v | % | V상 전류 오프셋
08007018 | 24 | float | Iofs.w | % | W상 전류 오프셋
08007020 | 32 | float | HEnc.Anofs.u | ADC | Hall Encoder U상 오프셋
08007028 | 40 | float | HEnc.Anofs.v | ADC | Hall Encoder V상 오프셋
08007030 | 48 | float | HEnc.Anofs.w | ADC | Hall Encoder W상 오프셋
08007038 | 56 | float | HEnc.Angain.u | G | Hall Encoder U상 이득
08007040 | 64 | float | HEnc.Angain.v | G | Hall Encoder V상 이득
08007048 | 72 | float | HEnc.Angain.w | G | Hall Encoder W상 이득
08007050 | 80 | float | HEnc.offset
08007058 | 88 | uint16_t | DPARM.PN16U_NodeID