| - 시험 항목 | - Closed loop velocity control 운전 시험 | - 분류 | - Closed loop - velocity Control |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - No | - 1 |
| - 시험 목적 | - Closed loop velocity control 모드를 이용해 팬 모터 운전이 가능한지 확인한다. |  |  |
| - 적용 모델 | EC-FAN. - O. |
| 시험 장비 | -. EC FAN 1EA (Node Address를 1로 설정한 상태에서 시험한다. 설정 방법은 RS485 No.1 시험 참조) -. USB to RS485 Converter -. Hercules v3.2.8 (테스트 프로그램) |  |  |
| - 시험 방법 | 1. USB to RS485 Converter를 이용하여 EC FAN과 노트북을 연결한다. 2. Modbus Serial Test 프로그램과 드라이브를 연결한다. - Hercules v3.2.8 테스트 프로그램 활용 - 프로그램의 Serial 탭 클릭 후 우측 Serial 항목을 설정한다. > Name : COM6 (*PC 환경에 따라 다른 COM 포트가 할당될 수 있음) > Baud : 19200bps > Data Size : 8 > Parity : even 3. Open 버튼을 클릭하여 COM Port의 Opened 여부를 확인한다. 4. 운전 모드를 Closed-loop velocity mode로 변경한다. Node ID; Function; Starting Address; Quantity of Register; CRC. Hi; Lo; Hi; Lo; Hi; Lo. 바이트; 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. 내용; 0x01; 0x06; 0xD1; 0x06; 0x00; 0x00; 0x50; 0xF7. - - 예시) 운전 모드 [Operating Mode: 0xD106] 파라미터 쓰기 명령 코드. -> 01 06 D1 06 00 00 50 F7 입력. 5. 100rpm으로 구동하도록 Set Point를 3200로 설정한다. Node ID; Function; Starting Address; Quantity of Register; CRC. Hi; Lo; Hi; Lo; Hi; Lo. 바이트; 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. 내용; 0x01; 0x06; 0xD0; 0x01; 0x0C; 0x80; 0xE4; 0x6A. - - 예시) 명령 입력 [Set Point: 0xD001] 파라미터 쓰기 명령 코드. -> 01 06 D0 01 0C 80 E4 6A 입력. 6. 속도 지령을 파라미터를 읽어 정상적으로 명령을 수행하는지 확인한다. Node ID; Function; Starting Address; Quantity of Register; CRC. Hi; Lo; Hi; Lo; Hi; Lo. 바이트; 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. 내용; 0x01; 0x04; 0xD0; 0x51; 0x00; 0x01; 0x58; 0xD8. - - 예시) 토크 지령 [Command Torque: 0xD050] 파라미터 읽기 명령 코드. -> 01 04 D0 51 00 01 58 D8 입력. - 5. 명령 코드 송신 후, 수신되는 값을 아래 표를 참고하여 확인한다. Node ID; Function; Byte Count; Register Value; CRC. Hi; Lo; Hi; Lo. 바이트; 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6. 내용; 0x01; 0x03; 0x02; 0x00; 0x01; 0x79; 0x84. - Fan Address [0xD100] : 1 |
| - 판정기준 | - -. 0xD051파라미터의 값 100 확인 - (Velocity Command 100rpm 출력 확인) |  |  |
| - 시험결과 | - - 합격 / 불합격 |  |  |
| - 기타 | - - |  |  |

<Hercules 프로그램 사전 설정>

Serial 탭 이동 → Receive/Sent data 화면 우클릭 → Hex Enable 체크 → 송신 메세지 HEX 체크