| - 시험 항목 | - 회전 방향 설정 시험 | - 분류 | - 기본동작 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - No | - 3 |
| - 시험 목적 | - 회전 방향 설정에 따라 모터가 정상 구동 되는지 확인한다. |  |  |
| - 적용 모델 | EC-FAN. - O. |
| 시험 장비 | -. EC FAN 1EA (Node Address를 1로 설정한 상태에서 시험한다. 설정 방법은 RS485 No.1 시험 참조) -. USB to RS485 Converter -. Hercules v3.2.8 (테스트 프로그램) |  |  |
| - 시험 방법 | 1. USB to RS485 Converter를 이용하여 EC FAN과 노트북을 연결한다. 2. Modbus Serial Test 프로그램과 드라이브를 연결한다. - Hercules v3.2.8 테스트 프로그램 활용 - 프로그램의 Serial 탭 클릭 후 우측 Serial 항목을 설정한다. > Name : COM6 (*PC 환경에 따라 다른 COM 포트가 할당될 수 있음) > Baud : 19200bps > Data Size : 8 > Parity : even 3. Open 버튼을 클릭하여 COM Port의 Opened 여부를 확인한다. 4. 운전 모드를 Open-loop control mode로 변경한다. Node ID; Function; Starting Address; Quantity of Register; CRC. Hi; Lo; Hi; Lo; Hi; Lo. 바이트; 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. 내용; 0x01; 0x06; 0xD1; 0x06; 0x00; 0x02; 0xD1; 0x36. - - 예시) 운전 모드 [Operating Mode: 0xD106] 파라미터 쓰기 명령 코드. -> 01 06 D1 06 00 02 D1 36 입력. 5. 운전 방향을 CW로 설정한다. Node ID; Function; Starting Address; Quantity of Register; CRC. Hi; Lo; Hi; Lo; Hi; Lo. 바이트; 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. 내용; 0x01; 0x06; 0xD1; 0x02; 0x00; 0x00; 0x11; 0x36. - - 예시) 운전 방향 [Operation Direction: 0xD102] 파라미터 쓰기 명령 코드. -> 01 06 D1 02 00 00 11 36 입력. 6. 10% 토크로 출력하도록 Set Point를 6554로 설정한다. Node ID; Function; Starting Address; Quantity of Register; CRC. Hi; Lo; Hi; Lo; Hi; Lo. 바이트; 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. 내용; 0x01; 0x06; 0xD0; 0x01; 0x19; 0x9A; 0x6B; 0x31. - - 예시) 명령 입력 [Set Point: 0xD001] 파라미터 쓰기 명령 코드. -> 01 06 D0 01 19 9A 6B 31 입력. 7. 팬을 정면으로 바라보았을 때 팬의 구동방향이 CW임을 확인한다. 8. 0% 토크로 출력하도록 Set Point를 0으로 설정한다. Node ID; Function; Starting Address; Quantity of Register; CRC. Hi; Lo; Hi; Lo; Hi; Lo. 바이트; 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. 내용; 0x01; 0x06; 0xD0; 0x01; 0x00; 0x00; 0xE0; 0xCA. - - 예시) 명령 입력 [Set Point: 0xD001] 파라미터 쓰기 명령 코드. -> 01 06 D0 01 00 00 E0 CA 입력. 9. 운전 방향을 CCW로 설정한다. Node ID; Function; Starting Address; Quantity of Register; CRC. Hi; Lo; Hi; Lo; Hi; Lo. 바이트; 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. 내용; 0x01; 0x06; 0xD1; 0x02; 0x00; 0x01; 0xD0; 0xF6. - - 예시) 운전 방향 [Operation Direction: 0xD102] 파라미터 쓰기 명령 코드. -> 01 06 D1 02 00 01 D0 F6 입력. 10. 10% 토크로 출력하도록 Set Point를 6554로 설정한다. Node ID; Function; Starting Address; Quantity of Register; CRC. Hi; Lo; Hi; Lo; Hi; Lo. 바이트; 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. 내용; 0x01; 0x06; 0xD0; 0x01; 0x19; 0x9A; 0x6B; 0x31. - - 예시) 명령 입력 [Set Point: 0xD001] 파라미터 쓰기 명령 코드. -> 01 06 D0 01 19 9A 6B 31 입력. 11. 팬을 정면으로 바라보았을 때 팬의 구동방향이 CCW임을 확인한다. 12. 0% 토크로 출력하도록 Set Point를 0으로 설정한다. Node ID; Function; Starting Address; Quantity of Register; CRC. Hi; Lo; Hi; Lo; Hi; Lo. 바이트; 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. 내용; 0x01; 0x06; 0xD0; 0x01; 0x00; 0x00; 0xE0; 0xCA. - - 예시) 명령 입력 [Set Point: 0xD001] 파라미터 쓰기 명령 코드. -> 01 06 D0 01 00 00 E0 CA 입력. |
| - 판정 기준 | 1) [0xD102] Operation Direction: 0 -. 구동 지령 시 시계 방향 모터 회전 2) [0xD102] OPeration Direction: 1 -. 구동 지령 시 반시계 방향 모터 회전 |  |  |
| - 시험 결과 | - - 합격 / 불합격 |  |  |
| - 기타 |  |  |  |

<Hercules 프로그램 사전 설정>

Serial 탭 이동 → Receive/Sent data 화면 우클릭 → Hex Enable 체크 → 송신 메세지 HEX 체크