| - 시험 항목 | - 과속 보호 동작 시험 | - 분류 | - 보호동작 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - No | - 4 |
| - 시험 목적 | - 팬 모터가 과도한 속도로 회전할 경우 알람 동작 여부 확인 |  |  |
| - 적용 모델 | EC-FAN. - O. |
| 시험 장비 | -. EC FAN 1EA (과속 유발을 위해 Fan Blade을 제거한 후 시험한다.) (Node Address를 1로 설정한 상태에서 시험한다. 설정 방법은 RS485 No.1 시험 참조) -. USB to RS485 Converter -. Hercules v3.2.8 (테스트 프로그램) |  |  |
| - 시험 방법 | 1. USB to RS485 Converter를 이용하여 EC FAN과 노트북을 연결한다. 2. Modbus Serial Test 프로그램과 드라이브를 연결한다. - Hercules v3.2.8 테스트 프로그램 활용 - 프로그램의 Serial 탭 클릭 후 우측 Serial 항목을 설정한다. > Name : COM6 (*PC 환경에 따라 다른 COM 포트가 할당될 수 있음) > Baud : 19200bps > Data Size : 8 > Parity : even 3. Open 버튼을 클릭하여 COM Port의 Opened 여부를 확인한다. 4. 운전 모드를 Open-loop control mode로 변경한다. Node ID; Function; Starting Address; Quantity of Register; CRC. Hi; Lo; Hi; Lo; Hi; Lo. 바이트; 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. 내용; 0x01; 0x06; 0xD1; 0x06; 0x00; 0x02; 0xD1; 0x36. - - 예시) 운전 모드 [Operating Mode: 0xD106] 파라미터 쓰기 명령 코드. -> 01 06 D1 06 00 02 D1 36 입력. 5. 50% 토크로 출력하도록 Set Point를 32768로 설정한다. Node ID; Function; Starting Address; Quantity of Register; CRC. Hi; Lo; Hi; Lo; Hi; Lo. 바이트; 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. 내용; 0x01; 0x06; 0xD0; 0x01; 0x80; 0x00; 0x81; 0x0A. - - 예시) 명령 입력 [Set Point: 0xD001] 파라미터 쓰기 명령 코드. -> 01 06 D0 01 80 00 81 0A 입력. - 7. 응답 코드를 읽어 4번, 7번 비트가 Set 되어 있는지 확인한다. |
| - 판정기준 | - - [0xD011] Motor Status의 값 중 4번, 8번 비트가 Set 되어 있을 경우 합격 |  |  |
| - 시험결과 | - - 합격/불합격 |  |  |
| - 기타 |  |  |  |

A) Motor Status 파라미터 비트맵

| MSB |  |  |  | UzLow |  | RL_Cal |  | N_Limit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LSB | BLK | HLL |  | FB |  |  |  | PHA |

-. UzLow: DC링크 전압 낮음

-. RL_Cal: 엔코더 보정 에러

-. N_Limit: 속도 제한치 도달

-. BLK: 모터 구속

-. HLL: 엔코더 신호 이상

-. FB: 팬 에러(현재 에러상태일 경우 활성화)

-. SKF: 통신 에러

-. TFE: 인버터 과열

-. PHA: 주 전원 결상

B) 송/수신 데이터 (0x0050)