| 시험 항목 | 기본 연결 동작 시험 및 Baudrate / Parity / Stop Bit 변경 | 분류 | RS485 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | No | 1-1 |
| 시험 목적 | 드라이브가 지원하는 Baudrate × Parity × Stop Bit의 모든 조합에서 통신이 정상 동작하는지 검증한다. 시험 완료 후 초기 통신 설정으로 완전히 복원한다. EC FAN과 RS485 Modbus 통신 연결이 정상적으로 이루어지는지 확인하고, |  |  |
| 시험 방법 | 항목; 초기값; 비고. Baudrate; 19200 bps; 공장 출하 기본값. Parity; Even; 공장 출하 기본값. Stop Bit; 1; Parity Even/Odd 시 1. Node ID; 1. Motor Status; 정지, 알람 없음. 이전 시험에서 설정이 변경된 경우 반드시 초기화 후 진행. 통신 확인 방법 및 파라미터 선택 각 케이스에서 통신 정상 여부는 아래 파라미터 중 하나 이상을 Modbus 명령으로 읽어 정상 응답이 수신되면 합격으로 판정한다. 기본 확인 파라미터: 파라미터; FC; 레지스터 주소; 비고. Device Name; FC03; (기기별 확인). Main SW Ver; FC03; (기기별 확인). Main Boot Ver; FC03; (기기별 확인). Inverter SW Ver; FC03; (기기별 확인). Inverter Boot Ver; FC03; (기기별 확인). 시험자가 위 중 일부를 선택하거나 다른 레지스터를 지정하여 진행할 수 있다. 이 시험의 목적은 통신 가능 여부 확인이며, 파라미터의 값 자체는 판정 기준이 아니다. 지원 통신 설정 매트릭스 아래는 드라이브가 지원하는 통신 설정 목록이다. 사양서 확인 후 미지원 항목은 결과표에 "미지원"으로 기록하고 해당 케이스를 생략한다. 항목; 지원 값; 기본값. Baudrate; 9600 / 19200 / 38400 / 57600 / 115200; 19200. Parity; Even / Odd / None; Even. Stop Bit; 1 / 2; 1. 통신 조합 규칙 Parity; 권장 Stop Bit; 비고. Even; 1; Modbus RTU 표준. Odd; 1; Modbus RTU 표준. None; 2; Modbus RTU 표준 (Stop Bit=1도 드라이브 지원 시 추가 시험). 공통 변경 절차 (각 케이스에 적용) ① Setting 메뉴 → Baudrate / Parity / Stop Bit를 해당 케이스 값으로 설정 ② Save to Memory ③ 전원 Off → 3초 대기 → 전원 On (물리적 재투입) ④ 프로그램에서 해당 케이스 설정으로 재접속 ⑤ 통신 확인 파라미터 읽기 → 응답 정상 수신 여부 기록 ⑥ 초기값(19200 / Even / Stop Bit 1)으로 복구 → Save → 전원 재투입 → 정상 접속 확인 후 다음 케이스 진행 [케이스 0] 초기값 기본 접속 확인 (Baseline) • 설정: Baudrate 19200 / Parity Even / Stop Bit 1 • 프로그램 접속 후 통신 확인 파라미터 읽기 • 이 케이스의 값을 이후 비교 기준으로 사용 [케이스 1 ~ N] 전체 조합 시험 아래 표의 모든 케이스를 순서대로 시험한다. 각 케이스 후 반드시 초기값으로 복구 후 다음 케이스 진행. 케이스; Baudrate; Parity; Stop Bit; 비고. B-1; 9600; Even; 1. B-2; 38400; Even; 1. B-3; 57600; Even; 1. B-4; 115200; Even; 1. P-1; 19200; Odd; 1. P-2; 19200; None; 2; Modbus RTU 표준. P-3; 19200; None; 1; 드라이브 지원 시만 진행. C-1; 9600; Odd; 1. C-2; 9600; None; 2. C-3; 38400; Odd; 1. C-4; 38400; None; 2. C-5; 57600; Odd; 1. C-6; 57600; None; 2. C-7; 115200; Odd; 1. C-8; 115200; None; 2. B-: Baudrate만 변경 (Parity=Even 고정) P-: Parity만 변경 (Baudrate=19200 고정) C-: 조합 케이스 [최종] 초기값 복원 확인 모든 케이스 완료 후: 1. 현재 통신 설정이 초기값(19200 / Even / Stop Bit 1)인지 드라이브 Setting 메뉴에서 확인한다. 2. 초기값과 다를 경우 설정 후 Save to Memory → 전원 재투입한다. 3. 프로그램을 초기값으로 접속하여 통신 확인 파라미터 정상 수신을 확인한다. 시험 전 조건 (Preconditions) |
| 판정기준 | 케이스; 판정 조건. 케이스 0; 초기값으로 정상 접속 및 파라미터 응답 수신. 케이스 B-1 ~ B-4; 각 Baudrate 변경 후 재접속 및 정상 응답 수신. 케이스 P-1 ~ P-3; 각 Parity/Stop Bit 변경 후 재접속 및 정상 응답 수신. 케이스 C-1 ~ C-8; 각 조합 변경 후 재접속 및 정상 응답 수신. 최종 복원; 초기값(19200 / Even / 1)으로 정상 복원 및 통신 확인. 합격 조건: 지원하는 모든 케이스에서 정상 응답 수신 + 최종 복원 완료 |
| 시험 결과 | □ 합격 / □ 불합격 |  |  |