| 시험 항목 | Broadcast 동작 시험 | 분류 | RS485 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | No | 1-2 |
| 시험 목적 | Node ID 0 (Broadcast)으로 명령 전송 시 RS485 버스에 연결된 모든 드라이브에 동시 적용되는지 확인한다. |  |  |
| 시험 방법 | 2. 각 드라이브에 서로 다른 Node ID를 설정한다. (예: Node 1, Node 2) • Node ID 설정 방법은 RS485 No. 1-3 시험 참조 3. USB to RS485 Converter를 이용하여 EC FAN과 노트북을 연결한다. 4. Hercules v3.2.8 테스트 프로그램을 실행한다. 5. Serial 탭에서 통신 설정을 진행한다. • Baud: 19200bps, Data Size: 8, Parity: even 6. Open 버튼을 클릭하여 COM Port 연결을 확인한다. 7. Broadcast ID(0x00)로 Set Point 명령을 전송한다. 바이트; 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. 내용; 0x00; 0x06; 0xD0; 0x01; 0x19; 0x9A; CRC Hi; CRC Lo. • Broadcast ID: 0x00 (응답 없음, 단방향 전송) • FC 0x06: Write Single Register • 주소 0xD001: Set Point 8. 연결된 모든 드라이브가 명령에 반응하는지 (모터 구동 등) 확인한다. 9. 각 드라이브의 Set Point 파라미터 값을 개별적으로 읽어 동일하게 설정되었는지 확인한다. 1. EC FAN 2대를 RS485 버스에 병렬 연결한다. |
| 판정기준 | • Broadcast ID(0x00)로 전송한 명령이 버스에 연결된 모든 드라이브에 동시 적용 |  |  |
| 시험 결과 | □ 합격 / □ 불합격 |  |  |