| - 시험 항목 | - Node ID 설정 | - 분류 | - RS485 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - No | - 1 |
| - 시험 목적 | - 예지보전 툴을 이용해 Node ID 설정이 되는지 확인한다 |  |  |
| - 적용 모델 | EC-FAN. - O. |
| 시험 장비 | -. EC FAN 1EA, USB to RS485 Converter, EC FAN Configurator |  |  |
| - 시험 방법 | - 1. USB to 485 컨버터를 이용하여 EC FAN과 노트북을 서로 연결한다. - 2. EC FAN Control 프로그램을 실행 후 COM Port: USB to 485 Converter 접속 포트와 Baudrate: 19200, Parity: Even으로 설정 후 접속 버튼을 누른다. - (Baudrate 19,200bps, Even Parity 조건은 공장 출하 상태에서의 초기 값이며, 이 값이 팬 드라이브 설정과 다를 경우 접속이 되지 않으므로 유의) - 3. Setting 메뉴에 진입 후 Node ID 항목에 0을 입력한다. - (설정된 Node의 파라미터가 갱신되는 구조, Broadcasting ID를 통해 설정된 Node ID 확인 목적) - 4. [0x2003] Node ID의 값을 1로 설정한다. - 5. Save to Memory 버튼을 눌러 파라미터를 저장한다. - 6. 전원 재 투입 후 통신을 재 연결 한다. - 7. Setting 메뉴의 Node ID에 1을 입력한다. - 8. 파라미터가 올라오는 것을 확인한다. |  |  |
| - 판정기준 | - -. 설정 Node ID 입력 시 Device, SW Ver, Boot Ver 출력 |  |  |
| - 시험결과 | - -. 합격 / 불합격 |  |  |
| - 기타 |  |  |  |