| 시험 항목 | FC(2B) 동작 시험 | 분류 | Modbus RTU |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | No | 2-5 |
| 시험 목적 | Modbus RTU MEI Transport [0x2B] 명령으로 프로시저(Procedure) 실행이 정상 동작하는지 확인한다. |  |  |
| 시험 방법 | 2. Modbus Serial Test 프로그램과 드라이브를 연결한다. • Hercules v3.2.8 테스트 프로그램 활용 • 프로그램의 Serial 탭 클릭 후 우측 Serial 항목을 설정한다. Name: COM6 (\*PC 환경에 따라 다른 COM 포트가 할당될 수 있음) Baud: 19200bps, Data Size: 8, Parity: even 3. Open 버튼을 클릭하여 COM Port의 Opened 여부를 확인한다. 4. Auto Tuning 프로시저 진입 명령을 아래 표를 참조하여 입력한다. 요청 프레임 - 명령 1 (Auto Tuning 시작) 바이트; 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16. 내용; 0x01; 0x2B; 0x0D; 0x80; 0x00; 0x00; 0x27; 0x01; 0x00; 0x00; 0x00; 0x00; 0x02; 0x00; 0x01; 0xA5; 0x9A. • 예시) `01 2B 0D 80 00 00 27 01 00 00 00 00 02 00 01 A5 9A` 입력 요청 프레임 - 명령 2 (Auto Tuning 실행) 바이트; 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16. 내용; 0x01; 0x2B; 0x0D; 0x80; 0x00; 0x00; 0x27; 0x00; 0x00; 0x00; 0x00; 0x00; 0x02; 0x00; 0x04; 0xA4; 0x55. • 예시) `01 2B 0D 80 00 00 27 00 00 00 00 00 02 00 04 A4 55` 입력 5. 명령 전송 후 드라이브의 응답을 확인한다. 6. 프로시저 실행 중 Motor Status [0xD011]를 읽어 상태 변화를 확인한다. Motor Status 읽기 명령 바이트; 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. 내용; 0x01; 0x04; 0xD0; 0x11; 0x00; 0x01; 0x59; 0x0F. 1. USB to RS485 Converter를 이용하여 EC FAN과 노트북을 연결한다. |
| 판정기준 | • 지정된 프로시저가 정상 실행됨 • FC(2B) MEI Transport 명령에 대해 정상 응답이 반환됨 |  |  |
| 시험 결과 | □ 합격 / □ 불합격 |  |  |