| 시험 항목 | 펌웨어 버전확인 inverter_inverter boot | 분류 | 기본동작 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | No | 3-10 |
| 시험 목적 | Inverter 펌웨어 버전 및 Inverter Boot 버전 파라미터가 정상적으로 출력되는지 확인한다. |  |  |
| 시험 방법 | 2. EC FAN Control 프로그램 또는 Hercules를 실행 후 통신 설정을 진행한다. • Baud: 19200bps, Data Size: 8, Parity: even 3. COM Port 연결을 확인한다. 4. Inverter SW Ver 파라미터를 읽는다. Inverter SW Version 읽기 명령 바이트; 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. 내용; 0x01; 0x04; Inv Ver Addr Hi; Inv Ver Addr Lo; 0x00; 0x01; CRC Hi; CRC Lo. 5. Inverter Boot Ver 파라미터를 읽는다. Inverter Boot Version 읽기 명령 바이트; 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. 내용; 0x01; 0x04; Inv Boot Ver Addr Hi; Inv Boot Ver Addr Lo; 0x00; 0x01; CRC Hi; CRC Lo. 6. 읽은 버전이 현재 탑재된 인버터 펌웨어 버전과 일치하는지 확인한다. 7. Inverter OS 다운로드 후 버전이 갱신되는지 확인한다. (3-10-2 시험과 연계) 1. USB to RS485 Converter를 이용하여 EC FAN과 노트북을 연결한다. |
| 판정기준 | • Inverter Boot Ver 파라미터가 정상 출력 • Inverter SW Ver 파라미터가 현재 탑재된 인버터 펌웨어 버전과 일치 |  |  |
| 시험 결과 | □ 합격 / □ 불합격 |  |  |