| 시험 항목 | OS 다운로드 중 분리 예외처리 | 분류 | 기본동작 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | No | 3-13 |
| 시험 목적 | OS 다운로드 진행 중 통신 연결이 끊겼을 때 재 연결 시 OS 재 다운로드가 가능한지 확인한다. |  |  |
| 시험 방법 | 2. EC FAN OS 업데이트 툴을 실행한다. 3. 통신 사양을 설정한 후 Connect 버튼을 누른다. • (Baudrate 19,200bps, Even Parity 조건은 공장 출하 상태에서의 초기 값이며, 이 값이 팬 드라이브 설정과 다를 경우 접속이 되지 않으므로 유의) 4. 다운로드할 F/W 파일을 선택한 후 Forced Download 체크박스를 체크한다. 5. Start 버튼을 눌러 다운로드를 진행한다. 6. 다운로드 중 RS485 케이블을 분리한다. • 다운로드 진행 중간(예: 50% 진행 시점)에 케이블 분리 7. 분리된 RS485 케이블을 다시 접속한 후 OS 업데이트를 다시 진행한다. 8. 전원 재 투입 후 통신 재 접속하여 정상적으로 업데이트 되었는지 확인한다. 1. USB to RS485 Converter를 이용하여 EC FAN과 노트북을 서로 연결한다. |  |  |
| 판정기준 | • (Main OS의 경우 LED 점멸 주기 변화를 통해 업데이트 확인) • OS 재 다운로드하여 정상적으로 업데이트 되었을 경우 합격 |  |  |
| 시험 결과 | □ 합격 / □ 불합격 |  |  |