| 시험 항목 | Alarm Reset | 분류 | 기본동작 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | No | 3-2 |
| 시험 목적 | 알람(Fault) 상태에서 Reset 명령 전송 시 알람이 해제되고 정상 운전 가능 상태로 복귀하는지 확인한다. |  |  |
| 시험 방법 | 2. Hercules v3.2.8 테스트 프로그램을 실행 후 통신 설정을 진행한다. • Baud: 19200bps, Data Size: 8, Parity: even 3. Open 버튼을 클릭하여 COM Port 연결을 확인한다. 4. 알람 상태를 유발한다. • 예시) 모터 구속 상태에서 구동 명령 전송, 또는 보호동작 시험 중 발생한 알람 활용 5. Motor Status [0xD011]을 읽어 에러 비트(Bit 4: FB)가 Set 되어 있는지 확인한다. Motor Status 읽기 명령 바이트; 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. 내용; 0x01; 0x04; 0xD0; 0x11; 0x00; 0x01; 0x59; 0x0F. 6. Alarm Reset 명령을 전송한다. Alarm Reset 명령 (0xD000 레지스터에 Reset 코드 쓰기) 바이트; 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. 내용; 0x01; 0x06; 0xD0; 0x00; Alarm Reset Code Hi; Alarm Reset Code Lo; CRC Hi; CRC Lo. 7. Alarm Reset 후 Motor Status [0xD011]을 다시 읽어 에러 비트가 Clear 되었는지 확인한다. 8. 정상 운전 명령을 전송하여 구동 가능 여부를 확인한다. 1. USB to RS485 Converter를 이용하여 EC FAN과 노트북을 연결한다. |
| 판정기준 | • 알람 해제 후 정상 운전 가능 상태로 복귀 • Alarm Reset 명령 전송 후 Motor Status의 에러 비트(FB, 기타 에러 비트)가 Clear됨 |  |  |
| 시험 결과 | □ 합격 / □ 불합격 |  |  |