| 시험 항목 | 전류제한 파라미터 설정 | 분류 | 기본동작 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | No | 3-3 |
| 시험 목적 | Max Coil Current [0xD13B] 파라미터 설정 후 드라이브가 해당 전류 제한값을 적용하여 동작하는지 확인한다. |  |  |
| 시험 방법 | 2. Hercules v3.2.8 테스트 프로그램을 실행 후 통신 설정을 진행한다. • Baud: 19200bps, Data Size: 8, Parity: even 3. Open 버튼을 클릭하여 COM Port 연결을 확인한다. 4. 현재 Max Coil Current [0xD13B] 값을 FC(03)으로 읽어 확인한다. Max Coil Current 읽기 명령 바이트; 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. 내용; 0x01; 0x03; 0xD1; 0x3B; 0x00; 0x01; CRC Hi; CRC Lo. 5. 전류 제한값을 변경하여 FC(06)으로 기록한다. Max Coil Current 쓰기 명령 바이트; 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. 내용; 0x01; 0x06; 0xD1; 0x3B; Value Hi; Value Lo; CRC Hi; CRC Lo. 6. EEPROM Save를 실행하여 변경된 값을 저장한다. 7. 전원 재투입 후 Max Coil Current 값을 다시 읽어 저장된 값을 확인한다. 8. 구동 중 전류가 설정된 제한값을 초과하지 않는지 확인한다. 1. USB to RS485 Converter를 이용하여 EC FAN과 노트북을 연결한다. |
| 판정기준 | • 전원 재투입 후에도 설정값 유지 (EEPROM 저장 확인) • 구동 중 전류 제한 동작 정상 확인 • Max Coil Current [0xD13B] 파라미터 설정값이 정상 기록됨 |  |  |
| 시험 결과 | □ 합격 / □ 불합격 |  |  |