| 시험 항목 | 구동 방향 설정 (CW, CCW) | 분류 | 기본동작 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | No | 3-4 |
| 시험 목적 | 회전 방향 설정에 따라 모터가 정상 구동되는지 확인한다. |  |  |
| 시험 방법 | 2. Modbus Serial Test 프로그램과 드라이브를 연결한다. • Hercules v3.2.8 테스트 프로그램 활용 • Baud: 19200bps, Data Size: 8, Parity: even 3. Open 버튼을 클릭하여 COM Port의 Opened 여부를 확인한다. 4. 운전 모드를 Open-loop control mode로 변경한다. Operating Mode 쓰기 (Open-loop = 0x0002) 바이트; 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. 내용; 0x01; 0x06; 0xD1; 0x06; 0x00; 0x02; 0xD1; 0x36. → `01 06 D1 06 00 02 D1 36` 입력 CW 방향 시험 5. 운전 방향을 CW로 설정한다. (0xD102 = 0x0001) Running Direction 쓰기 (CW = 0x0001) 바이트; 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. 내용; 0x01; 0x06; 0xD1; 0x02; 0x00; 0x01; 0xD0; 0xF6. 6. 10% 토크로 출력하도록 Set Point를 6554로 설정한다. Set Point 쓰기 (6554 = 0x199A) 바이트; 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. 내용; 0x01; 0x06; 0xD0; 0x01; 0x19; 0x9A; 0x6B; 0x31. 7. 팬을 정면으로 바라보았을 때 팬의 구동방향이 CW임을 확인한다. 8. Set Point를 0으로 설정하여 정지시킨다. Set Point 쓰기 (정지 = 0x0000) 바이트; 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. 내용; 0x01; 0x06; 0xD0; 0x01; 0x00; 0x00; 0xE0; 0xCA. CCW 방향 시험 9. 운전 방향을 CCW로 설정한다. (0xD102 = 0x0000) Running Direction 쓰기 (CCW = 0x0000) 바이트; 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. 내용; 0x01; 0x06; 0xD1; 0x02; 0x00; 0x00; 0x11; 0x36. 10. Set Point를 6554로 설정하여 구동한다. 11. 팬을 정면으로 바라보았을 때 팬의 구동방향이 CCW임을 확인한다. 12. Set Point를 0으로 설정하여 정지시킨다. 1. USB to RS485 Converter를 이용하여 EC FAN과 노트북을 연결한다. |
| 판정기준 | 2. [0xD102] Running Direction = 0 (CCW): 구동 지령 시 반시계 방향 모터 회전 1. [0xD102] Running Direction = 1 (CW): 구동 지령 시 시계 방향 모터 회전 |  |  |
| 시험 결과 | □ 합격 / □ 불합격 |  |  |