| 시험 항목 | Set Value Source - RS485 | 분류 | 구동동작 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | No | 4-4 |
| 시험 목적 | Set Value Source를 RS485 통신으로 설정 시 Modbus 명령에 의해 팬 모터 속도/토크가 정상 제어되는지 확인한다. |  |  |
| 시험 방법 | 2. Hercules v3.2.8 테스트 프로그램을 실행 후 통신 설정을 진행한다. • Baud: 19200bps, Data Size: 8, Parity: even 3. Set Value Source를 RS485 입력으로 설정한다. Set Value Source 파라미터 쓰기 (RS485 모드) 바이트; 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. 내용; 0x01; 0x06; SV Src Addr Hi; SV Src Addr Lo; 0x00; RS485 Code; CRC Hi; CRC Lo. 4. Set Point [0xD001]을 통해 다양한 속도 명령을 전송한다. 5. 각 Set Point 값에 따라 팬 모터가 해당 속도/토크로 구동되는지 확인한다. 6. Actual Speed [0xD02D] 파라미터를 읽어 속도 추종 여부를 확인한다. Actual Speed 읽기 명령 바이트; 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. 내용; 0x01; 0x04; 0xD0; 0x2D; 0x00; 0x01; CRC Hi; CRC Lo. 1. USB to RS485 Converter를 이용하여 EC FAN과 노트북을 연결한다. |
| 판정기준 | • Actual Speed 파라미터가 명령값에 정상 추종 • RS485 Set Point 명령에 비례하여 팬 모터 속도/토크가 정상 제어됨 |  |  |
| 시험 결과 | □ 합격 / □ 불합격 |  |  |