| 시험 항목 | FG PPR 설정 (1,2,4,8) | 분류 | 구동동작 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | No | 4-5 |
| 시험 목적 | FG(Frequency Generator) PPR(Pulse Per Revolution) 설정에 따라 속도 피드백 신호가 정상적으로 동작하는지 확인한다. |  |  |
| 시험 방법 | 2. Hercules v3.2.8 테스트 프로그램을 실행 후 통신 설정을 진행한다. • Baud: 19200bps, Data Size: 8, Parity: even 3. Open 버튼을 클릭하여 COM Port 연결을 확인한다. 4. Open-loop 모드로 팬을 일정 속도로 구동한다. 5. PPR을 1로 설정한다. PPR 파라미터 쓰기 바이트; 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. 내용; 0x01; 0x06; PPR Addr Hi; PPR Addr Lo; 0x00; PPR Value; CRC Hi; CRC Lo. • PPR 값: 1 → 0x0001, 2 → 0x0002, 4 → 0x0004, 8 → 0x0008 6. FG 출력 단자에서 펄스 주파수를 오실로스코프로 측정하여 예상 주파수와 일치하는지 확인한다. 7. PPR을 2, 4, 8로 순서대로 변경하며 각각 확인한다. 8. Actual Speed [0xD02D] 파라미터가 PPR 변경과 무관하게 정확한 속도를 출력하는지 확인한다. 1. USB to RS485 Converter를 이용하여 EC FAN과 노트북을 연결한다. |
| 판정기준 | • Actual Speed 파라미터가 PPR 변경과 무관하게 실제 속도를 정확히 반영 • 각 PPR 설정값에 따라 FG 출력 펄스 주파수가 정확히 해당 배율로 출력됨 |  |  |
| 시험 결과 | □ 합격 / □ 불합격 |  |  |