| 시험 항목 | Open-loop Control | 분류 | 구동동작 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | No | 4-8 |
| 시험 목적 | Open-loop Control 모드를 이용해 팬 모터 운전이 가능한지 확인한다. |  |  |
| 시험 방법 | 2. Modbus Serial Test 프로그램과 드라이브를 연결한다. • Hercules v3.2.8 테스트 프로그램 활용 • Baud: 19200bps, Data Size: 8, Parity: even 3. Open 버튼을 클릭하여 COM Port의 Opened 여부를 확인한다. 4. 운전 모드를 Open-loop control mode로 변경한다. Operating Mode 쓰기 (Open-loop = 0x0002) 바이트; 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. 내용; 0x01; 0x06; 0xD1; 0x06; 0x00; 0x02; 0xD1; 0x36. → `01 06 D1 06 00 02 D1 36` 입력 5. 10% 토크로 출력하도록 Set Point를 6554로 설정한다. Set Point 쓰기 (6554 = 0x199A, 10% 토크) 바이트; 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. 내용; 0x01; 0x06; 0xD0; 0x01; 0x19; 0x9A; 0x6B; 0x31. → `01 06 D0 01 19 9A 6B 31` 입력 6. 토크 지령 파라미터를 읽어 정상적으로 명령을 수행하는지 확인한다. Command Torque 읽기 (0xD050) 바이트; 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. 내용; 0x01; 0x04; 0xD0; 0x50; 0x00; 0x01; 0x09; 0x1B. → `01 04 D0 50 00 01 09 1B` 입력 응답 (Command Torque = 10%) 바이트; 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6. 내용; 0x01; 0x04; 0x02; 0x00; 0x0A; 0x39; 0x37. 1. USB to RS485 Converter를 이용하여 EC FAN과 노트북을 연결한다. |
| 판정기준 | • (Torque Command 약 10% 출력 확인) • 0xD050 (Command Torque) 파라미터의 값 10 확인 |  |  |
| 시험 결과 | □ 합격 / □ 불합격 |  |  |