| 시험 항목 | Error 0x50 over speed limit | 분류 | 보호동작 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | No | 5-18 |
| 시험 목적 | 팬 모터가 과도한 속도로 회전할 경우 알람 동작 여부를 확인한다. |  |  |
| 시험 방법 | 2. Modbus Serial Test 프로그램과 드라이브를 연결한다. • Hercules v3.2.8 테스트 프로그램 활용 • Baud: 19200bps, Data Size: 8, Parity: even 3. Open 버튼을 클릭하여 COM Port 연결을 확인한다. 4. 운전 모드를 Open-loop control mode로 변경한다. • (과속 유발을 위해 Fan Blade를 제거한 후 시험) Operating Mode 쓰기 (Open-loop = 0x0002) 바이트; 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. 내용; 0x01; 0x06; 0xD1; 0x06; 0x00; 0x02; 0xD1; 0x36. → `01 06 D1 06 00 02 D1 36` 입력 5. 50% 토크로 출력하도록 Set Point를 32768로 설정한다. Set Point 쓰기 (32768 = 0x8000, 50% 토크) 바이트; 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. 내용; 0x01; 0x06; 0xD0; 0x01; 0x80; 0x00; 0x81; 0x0A. → `01 06 D0 01 80 00 81 0A` 입력 6. Motor Status [0xD011]을 읽어 에러 비트 및 N_Limit(과속) 비트 Set 여부를 확인한다. Motor Status 읽기 명령 바이트; 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. 내용; 0x01; 0x04; 0xD0; 0x11; 0x00; 0x01; 0x59; 0x0F. Motor Status 파라미터 비트맵 비트; 이름; 설명. 4; FB; 팬 에러 (에러 상태). 8; N_Limit; 속도 제한치 도달 (과속 보호). 1. USB to RS485 Converter를 이용하여 EC FAN과 노트북을 연결한다. |
| 판정기준 | • 예상 Motor Status 값: 0x0110 • [0xD011] Motor Status의 값 중 4번 비트(FB)와 8번 비트(N_Limit) 가 Set 되어 있을 경우 합격 |  |  |
| 시험 결과 | □ 합격 / □ 불합격 |  |  |