| 시험 항목 | Warning 0x10 Drive over temperature | 분류 | 보호동작 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | No | 5-25 |
| 시험 목적 | 드라이브 제어부 온도가 경고 임계값을 초과했을 때 Warning 신호가 발생하는지 확인한다. |  |  |
| 시험 방법 | 2. Hercules v3.2.8 테스트 프로그램을 실행 후 통신 설정을 진행한다. • Baud: 19200bps, Data Size: 8, Parity: even 3. 드라이브를 구동하면서 Board 온도를 모니터링한다. 4. 열풍기 등을 이용하여 제어부 온도를 상승시킨다. 5. Warning 임계값 구간에서 Warning Status 파라미터를 읽는다. 6. Warning Status 파라미터에서 비트 4 (Drive Over Temperature Warning, 0x10)이 Set 되었는지 확인한다. Warning Status 파라미터 읽기 바이트; 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. 내용; 0x01; 0x04; Warning Addr Hi; Warning Addr Lo; 0x00; 0x01; CRC Hi; CRC Lo. 1. USB to RS485 Converter를 이용하여 EC FAN과 노트북을 연결한다. |
| 판정기준 | • 드라이브 제어부 온도가 Warning 임계값을 초과했을 때 Warning 비트(0x10) Set 확인 |  |  |
| 시험 결과 | □ 합격 / □ 불합격 |  |  |