| 시험 항목 | 보호동작_엔코더 보정 에러 | 분류 | 보호동작 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | No | 5-28 |
| 시험 목적 | 엔코더 신호 보정(Auto Tuning) 진행 중 이상이 생겼을 때 알람 동작 여부를 확인한다. |  |  |
| 시험 방법 | • (원활한 시험을 위해 HLL 에러를 소거한 인버터 펌웨어를 다운로드한 후 시험한다.) 2. 전원을 인가한다. 3. USB to RS485 Converter를 이용하여 EC FAN과 노트북을 연결한다. 4. Hercules v3.2.8 테스트 프로그램을 실행 후 통신 설정을 진행한다. • Baud: 19200bps, Data Size: 8, Parity: even 5. Open 버튼을 클릭하여 COM Port 연결을 확인한다. 6. Motor Status [0xD011]를 읽어 값이 0임을 확인한다. 7. 아래 시퀀스대로 입력하여 Auto Tuning 프로시저로 진입한다. Auto Tuning 프로시저 명령 1 바이트; 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16. 내용; 0x01; 0x2B; 0x0D; 0x80; 0x00; 0x00; 0x27; 0x01; 0x00; 0x00; 0x00; 0x00; 0x02; 0x00; 0x01; 0xA5; 0x9A. → `01 2B 0D 80 00 00 27 01 00 00 00 00 02 00 01 A5 9A` 입력 Auto Tuning 프로시저 명령 2 바이트; 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16. 내용; 0x01; 0x2B; 0x0D; 0x80; 0x00; 0x00; 0x27; 0x00; 0x00; 0x00; 0x00; 0x00; 0x02; 0x00; 0x04; 0xA4; 0x55. → `01 2B 0D 80 00 00 27 00 00 00 00 00 02 00 04 A4 55` 입력 8. 프로시저 명령이 끝날 때까지 약 30초 정도 대기한다. 9. Motor Status [0xD011]을 읽어 에러 비트를 확인한다. Motor Status 읽기 명령 바이트; 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. 내용; 0x01; 0x04; 0xD0; 0x11; 0x00; 0x01; 0x59; 0x0F. → `01 04 D0 11 00 01 59 0F` 입력 Motor Status 파라미터 비트맵 비트; 이름; 설명. 4; FB; 팬 에러 (에러 상태). 10; RL_Cal; 엔코더 보정 에러. 1. 드라이브 몸체를 분리한 후 드라이브 프레임과 팬 모터 프레임 사이에 약 0.5mm 높이의 와셔를 넣어 자석과 홀센서의 간격을 띄워 조립한다. |
| 판정기준 | • 예상 Motor Status 값: 0x0410 • [0xD011] Motor Status의 값 중 4번 비트(FB)와 10번 비트(RL_Cal) 가 Set 되어 있을 경우 합격 |  |  |
| 시험 결과 | □ 합격 / □ 불합격 |  |  |