| - 시험 항목 | - 통신시험 4 – Write Multiple Registers (FC: 0x10) 프레임 검증 및 예외 응답/버퍼 복구 통합 검증 | - 분류 | - Modbus RTU |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - No | - 4 |
| - 시험 목적 | - Modbus RTU Write Multiple Registers [0x10] 명령을 전송하여 다중 파라미터의 일괄 쓰기 동작을 확인하고, 쓰기 개수 초과/바이트 카운트(Byte Count) 불일치/CRC 오류 등 복합적인 구조적 오류 발생 시 펌웨어의 프레임 예외 검증 능력을 확인한다. |  |  |
| - 적용 모델 | EC-FAN. - O. |
| 시험 장비 | EC FAN 1EA, USB to RS485 Converter |  |  |
| - 시험 방법 | <Phase 1. 초기 통신 연결 (Base Setup)> - USB to 485 컨버터를 이용하여 모터 드라이브와 제어 PC를 연결한다. - 제어 프로그램(Modbus Master)에서 초기 설정으로 접속한다. 485 통신 초기설정 : (Baudrate : 19,200bps, Parity : Even, Node ID : 1) <Phase 2. 파라미터 조합 및 경계값 전수 검증 (Combination & BVA Test)> - Modbus 표준상 한 번의 FC 0x10 명령으로 쓸 수 있는 최대 레지스터 개수 경계값은 123개(Hex: 0x007B)이다. - 타겟 주소 [0xD001]부터 123개의 파라미터를 일괄 변경하는 경계값 프레임을 구성하여 송신한다. • 송신(TX) 프레임 구조: 01 10 D0 01 00 7B F6 [246바이트의 Data...] [맞는 CRC Hi/Lo] (F6 = 246 Bytes) <Phase 3. 지원 범위를 벗어난 비정상 통신 설정 예외 검증 (Negative Test)> - [길이 초과 예외] 쓰기 최대 허용 개수 123개를 초과하여 124개(0x007C) 쓰기를 요청한다. • 송신(TX) 프레임: 01 10 D0 01 00 7C F8 [...Data...] [맞는 CRC] - [Byte Count 불일치 예외] 레지스터 개수는 2개(0x0002)로 설정했으나, 프레임 내 실제 데이터 길이(Byte Count) 필드 값을 일부러 '2바이트(02)' 또는 '6바이트(06)'로 틀리게 조작하여 송신한다. (원래는 4바이트여야 함) • 송신(TX) 프레임: 01 10 D0 01 00 02 02 00 00 00 00 [맞는 CRC] - [CRC 훼손 예외] 정상 다중 쓰기 프레임의 CRC를 변조(0x00 00)하여 송신한다. - <Phase 4. 에러 발생 및 자가 복구 검증 (Error Recovery Test)> - 길이가 긴 다중 쓰기 프레임 수신 중 노이즈가 발생한 상황을 모사하기 위해, 데이터 중간(예: 10바이트 지점)까지만 송신하고 프레임을 컷오프한다. • 잘린 송신(TX) 프레임: 01 10 D0 01 00 02 04 00 00 00 (CRC 누락) - 10ms 대기 후, 정상적인 레지스터 1개 쓰기 프레임을 재송신한다. |  |  |
| - 판정기준 | - [Phase 2 판정 - 정상 조합 전수 및 경계값] - 123개 일괄 쓰기 요청 시 펌웨어는 Data를 성공적으로 메모리에 저장하고, 성공 응답(예상 RX: 01 10 D0 01 00 7B [CRC])을 반환해야 한다. - [Phase 3 판정 - 예외 처리] - [길이 초과 예외] 수신 프레임에 Modbus Exception 0x03이 포함되어 응답해야 한다. (예상 RX: 01 90 03 [CRC]) - [Byte Count 불일치 예외] 펌웨어 파서(Parser)가 프레임 논리 구조의 모순을 감지하고, 데이터를 쓰지 않은 상태로 Exception 0x03 에러를 뱉거나 프레임을 안전하게 무시(Drop)해야 한다. - [CRC 훼손 예외] 어떠한 데이터도 메모리에 덮어쓰지 않고 통신 무응답(Drop) 처리되어야 한다. - [Phase 4 판정 - 에러 복구] - 잘린 쓰레기 데이터 수신 시에는 무응답으로 버퍼를 비워야 하며(Flush), 뒤이어 들어온 정상 프레임에 대해서는 50ms 이내에 01 03 02 00 00 B8 44를 즉각 정상 응답해야 한다. (리셋이나 재부팅 없이 RX 버퍼 자가 복구 필수) |  |  |
| - 시험결과 | - [Phase 2 판정 - 정상 조합 전수 및 경계값] - 1. - [Phase 3 판정 - 예외 처리] - 1. - 2. - 3. - [Phase 4 판정 - 에러 복구] - 1. |  |  |
| - 기타 |  |  |  |