| - 시험 - 항목 | - Modbus RTU 통신시험 1 | - 분류 | - Modbus RTU |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - No | - 1 |
| - 시험 - 목적 | - Modbus RTU Read Holding Register [0x03] 명령 입력 시 동작을 확인한다. |  |  |
| - 적용 - 모델 | EC-FAN. - O. |
| 시험 장비 | -. EC FAN 1EA (Node Address를 1로 설정한 상태에서 시험한다. 설정 방법은 RS485 No.1 시험 참조) -. USB to RS485 Converter -. Hercules v3.2.8 (테스트 프로그램) |  |  |
| - 시험 - 방법 | 1. USB to RS485 Converter를 이용하여 EC FAN과 노트북을 연결한다. 2. Modbus Serial Test 프로그램과 드라이브를 연결한다. - Hercules v3.2.8 테스트 프로그램 활용 - 프로그램의 Serial 탭 클릭 후 우측 Serial 항목을 설정한다. > Name : COM6 (*PC 환경에 따라 다른 COM 포트가 할당될 수 있음) > Baud : 19200bps > Data Size : 8 > Parity : even 3. Open 버튼을 클릭하여 COM Port의 Opened 여부를 확인한다. 4. 아래의 표를 참조하여, Read Holding Register [0x03] 명령어를 입력한다. Node ID; Function; Starting Address; Quantity of Register; CRC. Hi; Lo; Hi; Lo; Hi; Lo. 바이트; 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. 내용; 0x01; 0x03; 0xD0; 0x01; 0x00; 0x01; 0xED; 0x0A. - - 예시) 팬 주소 [Fan Address: 0xD100] 파라미터 읽기 명령 코드. -> 01 03 D0 01 00 01 ED 0A 입력. - 5. 명령 코드 송신 후, 수신되는 값을 아래 표를 참고하여 확인한다. Node ID; Function; Byte Count; Register Value; CRC. Hi; Lo; Hi; Lo. 바이트; 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6. 내용; 0x01; 0x03; 0x02; 0x00; 0x00; 0xB8; 0x44. - Set Point [0xD001] : 0 - 6. 명령 코드 송신 후, 잘못된 값이 송신될 경우, 에러코드는 아래 표를 참고하여 확인한다. Node ID; Error Code; Exception Code; CRC. Hi; Lo. 바이트; 0; 1; 2; 3; 4. 내용; 0x01; 0x83; 0x01 ~ 0x06; -; -. |
| - 판정 - 기준 | - -. 입력 코드에 대한 출력 코드가 정상으로 나타나면 합격. - (Value = 0x0000) |  |  |
| - 시험 - 결과 | - -. 합격 / 불합격 |  |  |
| - 기타 |  |  |  |

<Hercules 프로그램 사전 설정>

Serial 탭 이동 → Receive/Sent data 화면 우클릭 → Hex Enable 체크 → 송신 메세지 HEX 체크

Set Point 파라미터 값 요청 관련 송/수신 데이터