| - 시험 항목 | - Open-loop Control | - 분류 | - 구동 동작 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - No | - 08 |
| - 시험 목적 | - Open-loop 제어 모드에서 드라이브가 위치 피드백 없이 설정된 주파수 또는 전압 명령에 따라 모터를 정상적으로 구동하는지 확인한다. 또한 기동 성능, 속도 유지 특성, 부하 변화에 따른 안정성 및 탈조(stall) 발생 여부를 종합적으로 검증한다. |  |  |
| - 적용 모델 | EC-FAN. - O. |
| 시험 장비 | EC FAN 1EA, USB to RS485 Converter |  |  |
| - 시험 방법 | - <Phase 1. 초기 통신 연결 및 설정 (Base Setup)> - USB to 485 컨버터를 이용하여 EC FAN과 제어 PC를 연결한다. - 제어 프로그램(Modbus Master)에 접속한다. - Operation Mode를 Open-loop Control 모드로 설정한다. - 모터 및 드라이브를 무부하 상태에서 구동 가능한 상태로 준비한다. - <Phase 2. 무부하 기동 및 기본 동작 검증> - Open-loop 명령(주파수 또는 속도 지령)을 낮은 값부터 단계적으로 인가한다. - 모터가 정상적으로 기동하여 회전하는지 확인한다. - 속도 증가에 따라 모터 회전이 부드럽게 증가하는지 확인한다. - 진동, 소음, 불안정 동작이 없는지 계측한다. - <Phase 3. 속도 변화 및 안정성 검증> - Open-loop 명령을 단계적으로 증가 및 감소시킨다. - 명령 변화에 따라 모터 속도가 자연스럽게 변화하는지 확인한다. - 급격한 속도 변화 시 모터가 탈조(stall) 없이 동작하는지 확인한다. - <Phase 4. 부하 조건에서의 동작 검증> - 모터에 외부 부하를 점진적으로 인가한다. - 부하 증가에 따라 속도 저하 또는 slip이 발생하는지 확인한다. - 특정 부하 이상에서 모터가 탈조(stall)하거나 정지하는지 확인한다. - 탈조 발생 시 시스템이 비정상 동작(과전류, 진동, 소음 증가 등)을 보이지 않는지 확인한다. - <Phase 5. 경계 조건 및 예외 상황 검증> - 저속 영역에서 모터가 안정적으로 회전하는지 확인한다. - 고속 영역에서 전압 제한 또는 불안정 동작이 발생하지 않는지 확인한다. - 비정상적인 명령(과속 명령 등) 입력 시 시스템이 제한 동작을 수행하는지 확인한다. - <Phase 6. 복구 및 정상 동작 검증 (Recovery Test)> - 부하를 제거하고 정상 조건으로 복귀한다. - Open-loop 상태에서 다시 정상적으로 구동되는지 확인한다. |  |  |
| - 판정기준 | - [Phase 2 판정 - 기동 및 기본 동작] - 무부하 조건에서 모터가 정상적으로 기동하지 못할 경우 불합격(Fail) 처리한다. - 기동 시 과도한 진동, 소음 또는 불안정 동작이 발생할 경우 불합격 처리한다. - [Phase 3 판정 - 속도 변화 및 안정성] - 속도 명령 변화에 따라 모터가 정상적으로 응답하지 않을 경우 불합격 처리한다. - 속도 변화 과정에서 탈조(stall) 또는 심한 진동이 발생할 경우 불합격 처리한다. - [Phase 4 판정 - 부하 조건] - 부하 증가 시 제어 불능 상태(심한 진동, 과전류, 정지 후 이상 동작)가 발생할 경우 불합격 처리한다. - 탈조 발생 시 시스템이 비정상 상태로 지속될 경우 불합격 처리한다. - [Phase 5 판정 - 경계 조건] - 저속에서 회전 불안정 또는 정지 현상이 발생할 경우 불합격 처리한다. - 고속에서 출력 제한 없이 과속 또는 불안정 동작이 발생할 경우 불합격 처리한다. - [Phase 6 판정 - 복구] - 정상 조건 복귀 후에도 안정적인 구동이 이루어지지 않을 경우 불합격 처리한다. |  |  |
| - 시험결과 | - [Phase 2 판정 - 기동 및 기본 동작] - [Phase 3 판정 - 속도 변화 및 안정성] - [Phase 4 판정 - 부하 조건] - [Phase 5 판정 - 경계 조건] - [Phase 6 판정 - 복구] |  |  |
| - 기타 |  |  |  |