| - 시험 항목 | - EEPROM Save/Load 동작 무결성 및 구동 중 메모리 기록 안전성 통합 검증 | - 분류 | - 기본동작 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - No | - 05 |
| - 시험 목적 | - 통신 인터페이스를 통한 EEPROM Save 명령의 비휘발성 저장 동작을 확인한다. - 또한, 비정상 Save 코드 입력 예외 처리, 고속 구동 중 Save 명령 인가 시 모터 제어 인터럽트(PWM) 간섭 여부 검증능력을 종합적으로 확인한다. |  |  |
| - 적용 모델 | EC-FAN. - O. |
| 시험 장비 | EC FAN 1EA, USB to RS485 Converter |  |  |
| - 시험 방법 | - <Phase 1. 초기 통신 연결 (Base Setup)> - USB to 485 컨버터를 이용하여 EC FAN과 제어 PC를 연결한다. - 제어 프로그램(Modbus Master)에 접속한다. 485 통신 초기설정 : (Baudrate : 19,200bps, Parity : Even, Node ID : 1) - <Phase 2. 정상 EEPROM Save 동작 및 메모리 유지 검증 (Persistence Test)> - Set Point [0xD001]에 0x1000 값을 Write (FC: 0x06) 한다. - EEPROM Save 코드(0x0004)를 Reset/Control 레지스터 [0xD000]에 Write Single Register (FC: 0x06) 명령으로 전송한다. 송신(TX) 프레임: 01 06 D0 00 00 04 43 E9 - 드라이브의 주 전원을 완전히 차단 후 10초 대기, 다시 OFF/ON 한다. - 재부팅 후 Set Point [0xD001] 값을 읽어, 0x1000 값이 비휘발성 메모리(EEPROM/Flash)에서 정상적으로 로드(유지)되는지 100% 확인한다. - <Phase 3. 비정상 Save 코드 예외 처리 및 구동 중 저장(On-the-fly Save) 스트레스 검증 (Negative & Safety Test)> - EEPROM Save로 규정된 0x0004가 아닌 정의되지 않은 쓰레기 값(예: 0x0005, 0xFFFF 등)을 [0xD000]에 강제 Write 시도하여 펌웨어의 거부 반응을 확인한다. - 예외 송신(TX) 프레임: 01 06 D0 00 FF FF [맞는 CRC Hi/Lo] - [핵심 스트레스 주입] 모터에 Run 명령을 내려 2500 RPM의 고속으로 회전시킨다. 모터가 최고 부하로 구동 중인 상태에서, 임의의 파라미터를 변경하고 Phase 2의 정상 EEPROM Save 명령(01 06 D0 00 00 04 43 E9)을 기습 전송한다. - 메모리를 지우고(Erase) 다시 쓰는(Write) 수십~수백 ms의 딜레이 동안, 펌웨어가 모터 제어(PWM)를 놓쳐서 모터에서 "덜컥" 거리는 이음/진동(Stuttering)이 발생하거나, MCU가 뻗어버리는지(Trip) Torque Feedback과 육안/청각으로 정밀 모니터링한다. |  |  |
| - 판정기준 | - [Phase 2 판정 - 정상 Save 비휘발성] - 0x0004 명령 전송 시 50ms 이내에 정상 Echo(01 06 D0 00 00 04 43 E9)가 수신되어야 하며, 전원 재투입 후 저장된 파라미터가 정확히 로드되어야 합격 처리한다. - [Phase 3 판정 - 예외 처리 및 구동 중 저장 안정성] - 0x0005 등 비정상 코드 입력 시, 즉시 **Modbus Exception Code 0x03 (Illegal Data Value)**로 응답해야 한다. - [매우 중요] 고속 구동 중 Save 명령을 날렸을 때, Flash Write Delay로 인해 모터 제어 인터럽트가 블록(Block)되어 **모터가 출렁이거나 하드웨어 과전류(OCP) 알람이 발생하면 즉각 불합격(Fail)**이다. 메모리 저장을 백그라운드나 안전한 슬롯에서 처리하여 모터 구동에 절대 영향을 주지 않아야 합격이다. |  |  |
| - 시험결과 | - [Phase 2 판정 - 정상 Save 비휘발성] - [Phase 3 판정 - 예외 처리 및 구동 중 저장 안정성] |  |  |
| - 기타 |  |  |  |