| - 시험 항목 | - 인버터 모듈(IPM, IGBT) 온도 센싱 기능 검증 | - 분류 | - 기본동작 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - No | - 08 |
| - 시험 목적 | - 통신 인터페이스를 통해 Module Temperature 파라미터를 읽어 상온에서 인버터 모듈의 온도 센싱 기능이 정상적으로 동작하는지 확인한다. |  |  |
| - 적용 모델 | EC-FAN. - O. |
| 시험 장비 | EC FAN 1EA, USB to RS485 Converter |  |  |
| - 시험 방법 | - <Phase 1. 초기 통신 연결 (Base Setup)> - USB to 485 컨버터를 이용하여 EC FAN과 제어 PC를 연결한다. - 제어 프로그램(Modbus Master)에 접속한다. 485 통신 초기설정 : (Baudrate : 19,200bps, Parity : Even, Node ID : 1) - <Phase 2. 인버터 모듈 온도 센싱기능 동작 여부 확인 (Positive Test)> - 드라이브 전원 인가 후 모터를 구동하지 않은 대기(대기전력) 상태를 유지하여 내부 열 평형(상온) 상태를 만든다. - Module Temperature 파라미터 값을 읽는다. - 응답된 온도 값이, 현재 측정 환경의 실내 온도와 유사한 상온 범위(예: 15°C - 35°C 내외)가 정상적으로 출력되는지 확인하고 초기값을 기록한다. |  |  |
| - 판정기준 | - [Phase 2 판정 - 초기 상온 출력 (ADC 기본 동작)] - Exception 없이 정상 응답이 수신되어야 한다. - 파싱된 온도가 -50°C (단선 오류 의심), 255°C (쇼트/오버플로우 의심) 같은 비정상 쓰레기 값이 아니어야 하며, 시험 환경에 부합하는 상온(Room Temperature) 수준의 데이터가 출력되어야 합격 처리한다. |  |  |
| - 시험결과 | - ============================================================ - 테스트 항목 : [3-8] 인버터 모듈 온도 센싱 검증 - 시작 시각 : 2026. 4. 2. 오후 5:37:37 - 종료 시각 : 2026. 4. 2. 오후 5:37:38 - 저장 시각 : 2026. 4. 2. 오후 5:38:04 - ============================================================ - [실행 로그] - ------------------------------------------------------------ - [17시 37분 37초] [INFO] 테스트 시작: 인버터 모듈 온도 센싱 검증 - [17시 37분 37초] [STEP] [Phase 2] 인버터 모듈 온도 센싱 기능 동작 여부 확인 (Positive Test) - [17시 37분 37초] [INFO] ▶ Phase 2-1 시작 - [17시 37분 37초] [STEP] [Phase 2-1] Module Temperature 파라미터 읽기 - [17시 37분 37초] [WARN] [Step 1] 드라이브 전원 인가 후 모터 미구동 대기 상태(열 평형)를 유지하십시오. - [17시 37분 37초] [INFO] [Step 2] Module Temperature 읽기 요청 (0xD015, FC04 Input Register) - [17시 37분 38초] [INFO] RX: Module Temperature → 28°C - [17시 37분 38초] [SUCCESS] ✔ Module Temperature 수신 성공 — Phase 2-1 PASS - [17시 37분 38초] [INFO] ▶ Phase 2-2 시작 - [17시 37분 38초] [STEP] [Phase 2-2] 온도 정상 범위 판정 - [17시 37분 38초] [INFO] [Step 3] 읽기값: 28°C / 상온 기준: 15~35°C - [17시 37분 38초] [WARN] ※ 온도계로 측정 환경 실내 온도와 대조하십시오. - [17시 37분 38초] [SUCCESS] ✔ 28°C → 상온 범위 내 — PASS - [17시 37분 38초] [SUCCESS] 테스트 완료: 합격 - [패킷 로그] - ------------------------------------------------------------ - [오후 5:37:37.922] TX 01 04 D0 15 00 01 18 CE (+10285ms) - [오후 5:37:37.938] RX 01 04 02 00 1C B8 F9 (+16ms) - ============================================================ |  |  |
| - 기타 |  |  |  |