| - 시험 항목 | - Set Value Source - PWM 입력 | - 분류 | - 구동 동작 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - No | - 01 |
| - 시험 목적 | - 외부 PWM 입력 신호를 Set Value Source로 설정했을 때, 드라이브가 입력 신호를 정상적으로 해석하여 목표값(속도 또는 토크)에 반영하는지 확인한다. 또한 PWM 입력 신호의 이상 상태(주파수 오류, Duty 범위 초과, 신호 유실 등)에 대한 예외 처리 및 보호 동작을 종합적으로 검증한다. |  |  |
| - 적용 모델 | EC-FAN. - O. |
| 시험 장비 | EC FAN 1EA, USB to RS485 Converter |  |  |
| - 시험 방법 | - <Phase 1. 초기 통신 연결 및 설정 (Base Setup)> - USB to 485 컨버터를 이용하여 EC FAN과 제어 PC를 연결한다. - 제어 프로그램(Modbus Master)에 접속한다. - Set Value Source를 PWM 입력 모드로 설정한다. - PWM 입력 핀에 외부 PWM 신호 발생기(Function Generator 또는 MCU)를 연결한다. PWM 입력 기본 조건 설정 ( 주파수 : 사양 범위 내 (예: 40Hz ~ 10kHz), Duty : 0 ~ 100% ) - <Phase 2. 정상 PWM 입력에 따른 제어 동작 검증> - PWM Duty를 단계적으로 증가(예: 10% → 50% → 90%)시키며 입력한다. - Duty 변화에 따라 목표 속도(또는 토크)가 비례적으로 변화하는지 확인한다. - 모터가 안정적으로 기동 및 속도 제어를 수행하는지 계측한다. - Duty 감소 시 동일하게 속도가 정상적으로 감소하는지 확인한다. - <Phase 3. PWM 입력 경계 조건 검증> - 최소 Duty (0% 또는 정의된 최소값) 입력 시 모터가 정지 상태를 유지하는지 확인한다. - 최대 Duty (100% 또는 제한값) 입력 시 설정된 최대 속도/토크를 초과하지 않는지 확인한다. - <Phase 4. PWM 입력 이상 조건 및 보호 동작 검증 (Negative Test)> - PWM 입력 신호를 제거(Open 상태)하여 입력 신호 유실 상황을 구성한다. - PWM 주파수를 허용 범위 밖으로 변경(과저주파/과고주파)하여 비정상 입력을 인가한다. - Duty 값을 비정상적으로 변동(노이즈, 급격한 변화)시키는 조건을 구성한다. - 드라이브가 입력 이상 상태를 감지하고, 정의된 Safe 동작(출력 제한, 정지, Fault 또는 Warning 발생 등)을 수행하는지 확인한다. - <Phase 5. 입력 복구 및 정상 동작 검증 (Recovery Test)> - PWM 입력을 정상 신호로 복구한다. - 별도의 Reset 없이 정상 제어 상태로 복귀하는지 확인한다. - 모터가 정상적으로 기동 및 제어되는지 확인한다. |  |  |
| - 판정기준 | - [Phase 2 판정 - 정상 입력에 대한 제어 응답] - PWM Duty 변화에 따라 목표 속도(또는 토크)가 비례적으로 변화하지 않을 경우 불합격(Fail) 처리한다. - 입력 변화에 대해 과도한 진동, 지연 또는 불안정한 제어 응답이 발생할 경우 불합격 처리한다. - [Phase 3 판정 - 경계 조건] - 최소/최대 Duty 입력 시 정의된 동작 범위를 벗어나는 출력이 발생할 경우 불합격 처리한다. - 출력이 설정된 제한값을 초과할 경우 즉시 불합격 처리한다. - [Phase 4 판정 - 입력 이상 및 보호 동작] - PWM 입력 신호 유실 시 모터가 계속 구동될 경우 즉시 불합격(Fail) 처리한다. - 비정상 주파수 또는 Duty 입력 시 제어 불능 상태(진동, 속도 튐 등)가 발생할 경우 불합격 처리한다. - 입력 이상 상태에서 시스템이 정의된 Safe 동작(정지 또는 제한)을 수행해야 합격 처리한다. - [Phase 5 판정 - 입력 복구] - PWM 입력 복구 후 정상 제어 상태로 자동 복귀해야 한다. - 복구 이후에도 제어 불안정 또는 추가 Fault가 발생할 경우 불합격 처리한다. |  |  |
| - 시험결과 |  |  |  |
| - 기타 |  |  |  |