| - 시험 항목 | - 통신 인터페이스 기반 Alarm Reset 동작 및 구동 중 강제 리셋 예외/복구 통합 검증 | - 분류 | - 기본동작 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - No | - 02 |
| - 시험 목적 | - 통신 인터페이스 기반 명령으로 Alarm Reset 명령을 전송했을 때, 정상적으로 에러가 Clear 되는지 확인한다. 또한, 물리적 에러 원인이 잔존할 경우의 리셋 거부(Latching), 비정상 리셋 코드 입력 시의 예외 처리, 그리고 알람 해제 직후 사용자의 명시적인 재가동 명령 없이 스스로 모터가 동작하지 않는지 종합적인 하드웨어/소프트웨어 안전성을 검증한다. |  |  |
| - 적용 모델 | EC-FAN. - O. |
| 시험 장비 | EC FAN 1EA, USB to RS485 Converter |  |  |
| - 시험 방법 | - <Phase 1. 초기 통신 연결 (Base Setup)> - USB to 485 컨버터를 이용하여 EC FAN과 제어 PC를 연결한다. - 제어 프로그램(Modbus Master)에 접속한다. 485 통신 초기설정 : (Baudrate : 19,200bps, Parity : Even, Node ID : 1) - <Phase 2. Alarm Reset 명령 인가 및 알람제거 타이밍 검증 (Positive Test)> - 드라이브에 Run 명령을 내려 모터를 정상 속도(예: 1000 RPM)로 회전시킨다. - 알람(Fault)이 없는 정상 구동 상태에서 Alarm Reset 명령을 전송(Write Single Register, FC: 0x06)한다. - 모터가 출렁이거나(PWM Drop) 통신이 끊기지 않고 부드럽게 정상 회전을 유지하는지 물리적으로 관찰한다. - <Phase 3. 알람 원인 잔존 상태에서의 예외 검증 (Unresolved Fault Test)> - 모터 회전 중, 강제로 드라이브 알람을 유발시킨다. - 모터가 급정지되는지 확인하고, Motor Status와 Error code를 읽어 발생시킨 에러가 정상적으로 표시되는지 확인한다. - 드라이브 알람발생 환경을 해제하지않고, 통신으로 Phase 1의 Alarm Reset 명령을 송신한다. - 다시 Motor Status와 Error code를 읽어 에러코드가 여전히 표시되는지(Reset 거부) 확인한다. - <Phase 4. 원인 제거 후 비정상 리셋 코드 입력 예외 검증 (Negative Test)> - 드라이브 입력 전압을 정상(정격 전압)으로 낮추거나, 구속 상태를 해제하여 물리적인 에러 원인을 완전히 제거한다. - 아직 알람(Trip) 상태가 유지 중인 드라이브에, 규정된 리셋 코드(0x0001)가 아닌 쓰레기 값(예: 0x0000, 0x0002, 0xFFFF)을 강제 송신 시도한다. - Motor Status 및 Error code를 읽어 펌웨어가 알람 리셋 명령을 거부하고 알람 상태를 유지하는지 확인한다. - <Phase 5. 정상 Alarm Reset 수행> - 정상적인 Alarm Reset 명령을 송신한다. - Motor Status 및 Alarm code를 읽어 에러 코드가 Clear 되었는지 확인한다. |  |  |
| - 판정기준 | - [Phase 2 판정 - 정상 구동 중 리셋] - 에러가 없는 상태에서 Alarm Reset 명령 수신 시, 펌웨어는 정상적으로 응답을 주되 내부 제어 루프나 통신에 어떠한 영향(Hiccup)도 주지 않아야 한다. - [Phase 3 판정 - 알람 원인 잔존 시] - 에러의 근본 원인(과전압, 과전류 등 물리적 위험 상태)이 제거되지 않았다면, Alarm Reset 명령을 아무리 전송해도 에러 코드는 절대 Clear 되어서는 안 된다. (안전 확보 시까지 Fault 상태 Latching 유지 필수) - [Phase 4 판정 - 예외 처리] - Alarm Reset 이외의 값 입력 시, 알람 상태는 그대로 유지되어야 합격 처리한다. - (0xD000:3bit는 처리이므로 - [Phase 5 판정 - 알람 해제 및 안전 복구 (Safety Interlock)] - 에러 원인 제거 후 정상 리셋 코드를 전송하면, Motor Status가 정상 상태로 Clear 되어야 한다. - 알람이 해제되었다고 해서 과거의 Run 지령을 수행하면 즉시 불합격(Fail) 처리한다. - 시스템은 반드시 정지 대기(Ready) 상태로 진입해야 하며, 상위 마스터가 새로운 Run/Stop Edge(명령 토글)를 주었을 때만 재가동되어야 최종 합격이다. |  |  |
| - 시험결과 |  |  |  |
| - 기타 |  |  |  |