| - 시험 항목 | - 드라이브 펌웨어 버전정보 확인 (main, inverter) | - 분류 | - 기본동작 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - No | - 10 |
| - 시험 목적 | - 통신 인터페이스를 통해 Main/Inverter의 Firmware/Bootloader버전을 읽어 올바른 버전정보를 출력하는지 확인하고, Inverter의 버전 정보를 받아옴으로써 Main-Inverter 간 내부 통신(IPC) 상태를 검증한다. |  |  |
| - 적용 모델 | EC-FAN. - O. |
| 시험 장비 | EC FAN 1EA, USB to RS485 Converter |  |  |
| - 시험 방법 | - <Phase 1. 초기 통신 연결 (Base Setup)> - USB to 485 컨버터를 이용하여 EC FAN과 제어 PC를 연결한다. - 제어 프로그램(Modbus Master)에 접속한다. 485 통신 초기설정 : (Baudrate : 19,200bps, Parity : Even, Node ID : 1) - <Phase 2. Main / Inverter firmware, bootloader 버전 확인 (Positive Test)> - Main Boot Version 파라미터에 Read Input Register (FC: 04) 명령을 전송하여 정상 출력되는지 확인한다. - Main SW Version 파라미터를 읽어, 현재 PC에 확보된 Main 펌웨어 릴리즈 버전과 100% 일치하는지 확인한다. - Inverter Boot Version 파라미터를 읽어 정상 출력되는지 확인한다. - Inverter SW Version 파라미터를 읽어, Inverter 펌웨어 릴리즈 버전과 일치하는지 확인한다. |  |  |
| - 판정기준 | - [Phase 2 판정 – 버전정보 Read] - 4개의 레지스터 모두 01 04 02 [Data Hi] [Data Lo] [CRC] 형태의 정상 응답이 Exception 없이 수신되어야 한다. - 파싱된 데이터가 더미(Dummy) 값이나 0x0000이 아닌, 사전에 확보된 릴리즈 노트의 실제 소프트웨어 버전과 완벽히 일치해야 합격 처리한다. |  |  |
| - 시험결과 |  |  |  |
| - 기타 |  |  |  |