| - 시험 항목 | - Warning 0x40 Torque Limit | - 분류 | - 보호동작 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - No | - 23 |
| - 시험 목적 | - 모터 구동 중 요구 토크가 설정된 토크 제한(Torque Limit)을 초과하는 조건을 인위적으로 유발했을 때, 드라이브가 토크 제한 상태에 진입하여 출력이 제한되면서도 구동을 유지하고 Warning 상태를 발생시키는지 확인한다. 또한 Warning 상태에서의 제어 안정성 및 부하 정상 복구 후 Warning 해제 과정을 종합적으로 검증한다. |  |  |
| - 적용 모델 | EC-FAN. - O. |
| 시험 장비 | EC FAN 1EA, USB to RS485 Converter |  |  |
| - 시험 방법 | - <Phase 1. 초기 통신 연결 (Base Setup)> - USB to 485 컨버터를 이용하여 EC FAN과 제어 PC를 연결한다. - 제어 프로그램(Modbus Master)에 접속한다. 485 통신 초기설정 : (Baudrate : 19,200bps, Parity : Even, Node ID : 1) - <Phase 2. 인위적 Torque Limit 상태 유발 및 동작 검증> 모터 구동 중 외부 부하를 증가시키거나, Torque Limit 값을 낮게 설정하여 토크 제한 상태가 발생하도록 구성한다. 모터가 요구 토크를 충분히 출력하지 못하는 상황(토크 saturation)을 유도한다. 드라이브가 Torque Limit 상태를 감지하고, PWM 출력은 유지한 채 토크가 제한된 상태로 구동이 지속되는지 확인한다. 통신 인터페이스를 통해 Warning 코드(0x40)가 정상적으로 보고되는지 확인한다. 실제 속도 저하 또는 속도 추종 실패가 발생하더라도 시스템이 안정적으로 동작하는지 확인한다. - <Phase 3. Warning 상태 유지 및 제어 안정성 검증> - Torque Limit 상태를 일정 시간 유지하면서 모터 구동 상태를 관찰한다. 부하를 변화시켜 토크 제한 상태에서의 시스템 반응(속도 저하, 토크 유지 등)을 확인한다. Warning 상태에서 시스템이 비정상 동작(진동, 헌팅, 제어 불안정 등)을 보이지 않는지 확인한다. - <Phase 4. 부하 제거 및 Warning 해제 검증 (Recovery Test)> - 외부 부하를 제거하거나 Torque Limit 값을 정상 범위로 복구한다. 별도의 Alarm Reset 없이 Warning이 자동 해제되는지 확인한다. 통신 인터페이스를 통해 Warning 코드가 소거되는지 확인한다. 모터가 정상적인 속도 추종 및 토크 제어 상태로 복귀하는지 확인한다. |  |  |
| - 판정기준 | - [Phase 2 판정 - Torque Limit 상태 진입 및 구동 유지] - Torque Limit 상태 진입 시 PWM 출력이 차단되거나 모터가 정지할 경우 즉시 불합격(Fail) 처리한다. (Warning은 구동 유지 상태여야 한다) - 토크 제한 상태에서 과도한 진동, 제어 불안정 또는 토크 변동이 발생할 경우 불합격 처리한다. - 통신 인터페이스를 통해 Warning 0x40 코드가 명확하게 수신되어야 한다. - 토크가 설정된 제한값을 초과하지 않고 정상적으로 제한되어야 한다. - [Phase 3 판정 - Torque 제한 상태에서의 제어 안정성] - Torque Limit 상태 유지 중 시스템이 제어 불능 상태(헌팅, 속도 붕괴 등)에 빠질 경우 불합격 처리한다. - 속도 저하가 발생하더라도 시스템은 안정적인 제어 상태를 유지해야 한다. - [Phase 4 판정 - 부하 제거 및 Warning 해제] - 부하를 제거하거나 Torque Limit 조건을 해소했을 때, 별도의 Reset 없이 Warning이 자동 해제되어야 한다. (Warning이 지속될 경우 상태 판단 로직 오류로 간주하여 불합격 처리한다) - Warning 해제 후에는 정상적인 속도 및 토크 제어가 이루어져야 하며, 추가 Fault가 발생하지 않아야 최종 합격 처리한다. |  |  |
| - 시험결과 | - [Phase 2 판정 - Torque Limit 상태 진입 및 구동 유지] - [Phase 3 판정 - Torque 제한 상태에서의 제어 안정성] - [Phase 4 판정 - 부하 제거 및 Warning 해제] |  |  |
| - 기타 |  |  |  |