| - 시험 항목 | - RS485 Modbus 통신 설정 파라미터(Baudrate, Parity) 전수 조합 검증 | - 분류 | - RS485 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - No | - 01 |
| - 시험 목적 | - 드라이브가 지원하는 모든 Baudrate 및 Parity 조합 환경에서 데이터 손실이나 타이밍 이슈 없이 통신이 정상 동작하는지 전수 검증하며, 지원하지 않는 통신 설정값 입력 시의 예외 처리(Exception) 기능을 종합적으로 확인한다. |  |  |
| - 적용 모델 | EC-FAN. - O. |
| 시험 장비 | -. EC FAN 1EA, USB to RS485 Converter, EC FAN Configurator |  |  |
| - 시험 방법 | - <Phase 1. 초기 통신 연결 (Base Setup)> - USB to 485 컨버터를 이용하여 EC FAN과 제어 PC를 연결한다. - 제어 프로그램(Modbus Master)에 접속한다. 485 통신 초기설정 : (Baudrate : 19,200bps, Parity : Even, Node ID : 1) - <Phase 2. 모든 통신 파라미터 조합 전수 검증 (Combination Test)> - 설정 레지스터에 아래의 20가지 조합(지원 사양에 따라 가감)을 모두 확인한다. [0xD149] Baudrate: 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 (5종) [0xD14A] Parity: 8E1, 8O1, 8N2, 8N1 (4종) - 전원을 Off 후 5초 뒤 재 투입(On)하여 장비를 재부팅한다. - 제어 프로그램의 통신 설정을 방금 장비에 설정한 조합과 동일하게 변경한 후 접속한다. - Device, SW Ver 레지스터를 10회 연속 Polling(간격: 100ms) 하여 응답을 확인한다. (이 과정을 모든 조합에 대해 반복 수행한다) - <Phase 3. 지원 범위를 벗어난 비정상 통신 설정 예외 검증> - 정상 통신 상태에서, 드라이브가 지원하지 않는 통신 설정값을 레지스터에 강제 Write 시도한다. Baudrate 레지스터에 미지원 속도 값 입력 (예: 230,400bps에 해당하는 Index나 0xFFFF) Parity 레지스터에 미지원 패리티 값 입력 (예: None/Even/Odd 외의 값, 0x03 등)전송 직후 드라이브의 응답 프레임을 캡처하여 확인한다. |  |  |
| - 판정기준 | - [Phase 2 판정 - 정상 조합 전수] - 20개의 모든 통신 조합에서 제어 프로그램 접속 시 200ms Timeout 이내에 연결되어야 한다. - 100회 연속 Polling 시 CRC 에러 0회, 응답률 100%를 기록해야 하며, 출력된 Device/SW/Boot Ver의 Hex 값이 테스트 중인 펌웨어 버전 값과 정확히 일치해야 한다. - [Phase 3 판정 - 예외 처리] - 지원하지 않는 Baudrate/Parity 값을 Write 시도 시, 드라이브는 통신 단절이나 오동작 없이 즉각(10ms 이내) Modbus Exception Code 0x03 (Illegal Data Value)을 포함한 에러 응답 프레임을 반환하여 방어해야 한다. |  |  |
| - 시험결과 | ============================================================ 테스트 항목 : [1-1] Baudrate × Parity 전수 조합 검증 (20 Cases) 시작 시각 : 2026. 4. 18. 오후 3:33:34 종료 시각 : 2026. 4. 18. 오후 3:36:14 저장 시각 : 2026. 4. 18. 오후 3:36:59 ============================================================ [실행 로그] ------------------------------------------------------------ [15시 33분 34초] [INFO] 테스트 시작: Baudrate × Parity 전수 조합 검증 (20 Cases) [15시 33분 34초] [INFO] 총 20개 조합 순차 검증 시작 [15시 33분 34초] [INFO] 초기 설정: 19200bps, Even, Stop1, Node 1 [15시 33분 34초] [STEP] [Case 1/20] 9600bps × 8E1 [15시 33분 34초] [STEP] [0xD149] Baudrate = 3 (9600bps) [15시 33분 34초] [STEP] [0xD14A] Parity = 0 (8E1) [15시 33분 34초] [STEP] Software Reset (0xD000 = 0x0008) [15시 33분 34초] [INFO] 재부팅 대기 (3초)... [15시 33분 37초] [STEP] 자동 재접속: 9600bps, 8E1 [15시 33분 37초] [SUCCESS] Poll 1/10: ✓ [0xD149] = 3 [15시 33분 37초] [SUCCESS] Poll 2/10: ✓ [0xD149] = 3 [15시 33분 37초] [SUCCESS] Poll 3/10: ✓ [0xD149] = 3 [15시 33분 37초] [SUCCESS] Poll 4/10: ✓ [0xD149] = 3 [15시 33분 37초] [SUCCESS] Poll 5/10: ✓ [0xD149] = 3 [15시 33분 38초] [SUCCESS] Poll 6/10: ✓ [0xD149] = 3 [15시 33분 38초] [SUCCESS] Poll 7/10: ✓ [0xD149] = 3 [15시 33분 38초] [SUCCESS] Poll 8/10: ✓ [0xD149] = 3 [15시 33분 38초] [SUCCESS] Poll 9/10: ✓ [0xD149] = 3 [15시 33분 38초] [SUCCESS] Poll 10/10: ✓ [0xD149] = 3 [15시 33분 38초] [STEP] [0xD149] 기본값 복원: 19200bps (4) [15시 33분 38초] [STEP] [0xD14A] 기본값 복원: 8E1 (0) [15시 33분 38초] [STEP] Software Reset (0xD000 = 0x0008) [15시 33분 39초] [INFO] 재부팅 대기 (3초)... [15시 33분 42초] [STEP] 자동 재접속: 19200bps, Even, Stop1 [15시 33분 42초] [SUCCESS] ✔ 9600bps × 8E1 합격 [15시 33분 42초] [STEP] [Case 2/20] 9600bps × 8O1 [15시 33분 42초] [STEP] [0xD149] Baudrate = 3 (9600bps) [15시 33분 42초] [STEP] [0xD14A] Parity = 1 (8O1) [15시 33분 42초] [STEP] Software Reset (0xD000 = 0x0008) [15시 33분 42초] [INFO] 재부팅 대기 (3초)... [15시 33분 45초] [STEP] 자동 재접속: 9600bps, 8O1 [15시 33분 45초] [SUCCESS] Poll 1/10: ✓ [0xD149] = 3 [15시 33분 46초] [SUCCESS] Poll 2/10: ✓ [0xD149] = 3 [15시 33분 46초] [SUCCESS] Poll 3/10: ✓ [0xD149] = 3 [15시 33분 46초] [SUCCESS] Poll 4/10: ✓ [0xD149] = 3 [15시 33분 46초] [SUCCESS] Poll 5/10: ✓ [0xD149] = 3 [15시 33분 46초] [SUCCESS] Poll 6/10: ✓ [0xD149] = 3 [15시 33분 46초] [SUCCESS] Poll 7/10: ✓ [0xD149] = 3 [15시 33분 46초] [SUCCESS] Poll 8/10: ✓ [0xD149] = 3 [15시 33분 46초] [SUCCESS] Poll 9/10: ✓ [0xD149] = 3 [15시 33분 47초] [SUCCESS] Poll 10/10: ✓ [0xD149] = 3 [15시 33분 47초] [STEP] [0xD149] 기본값 복원: 19200bps (4) [15시 33분 47초] [STEP] [0xD14A] 기본값 복원: 8E1 (0) [15시 33분 47초] [STEP] Software Reset (0xD000 = 0x0008) [15시 33분 47초] [INFO] 재부팅 대기 (3초)... [15시 33분 50초] [STEP] 자동 재접속: 19200bps, Even, Stop1 [15시 33분 50초] [SUCCESS] ✔ 9600bps × 8O1 합격 [15시 33분 50초] [STEP] [Case 3/20] 9600bps × 8N2 [15시 33분 50초] [STEP] [0xD149] Baudrate = 3 (9600bps) [15시 33분 50초] [STEP] [0xD14A] Parity = 2 (8N2) [15시 33분 50초] [STEP] Software Reset (0xD000 = 0x0008) [15시 33분 51초] [INFO] 재부팅 대기 (3초)... [15시 33분 54초] [STEP] 자동 재접속: 9600bps, 8N2 [15시 33분 54초] [SUCCESS] Poll 1/10: ✓ [0xD149] = 3 [15시 33분 54초] [SUCCESS] Poll 2/10: ✓ [0xD149] = 3 [15시 33분 54초] [SUCCESS] Poll 3/10: ✓ [0xD149] = 3 [15시 33분 54초] [SUCCESS] Poll 4/10: ✓ [0xD149] = 3 [15시 33분 54초] [SUCCESS] Poll 5/10: ✓ [0xD149] = 3 [15시 33분 55초] [SUCCESS] Poll 6/10: ✓ [0xD149] = 3 [15시 33분 55초] [SUCCESS] Poll 7/10: ✓ [0xD149] = 3 [15시 33분 55초] [SUCCESS] Poll 8/10: ✓ [0xD149] = 3 [15시 33분 55초] [SUCCESS] Poll 9/10: ✓ [0xD149] = 3 [15시 33분 55초] [SUCCESS] Poll 10/10: ✓ [0xD149] = 3 [15시 33분 55초] [STEP] [0xD149] 기본값 복원: 19200bps (4) [15시 33분 55초] [STEP] [0xD14A] 기본값 복원: 8E1 (0) [15시 33분 55초] [STEP] Software Reset (0xD000 = 0x0008) [15시 33분 55초] [INFO] 재부팅 대기 (3초)... [15시 33분 58초] [STEP] 자동 재접속: 19200bps, Even, Stop1 [15시 33분 59초] [SUCCESS] ✔ 9600bps × 8N2 합격 [15시 33분 59초] [STEP] [Case 4/20] 9600bps × 8N1 [15시 33분 59초] [STEP] [0xD149] Baudrate = 3 (9600bps) [15시 33분 59초] [STEP] [0xD14A] Parity = 3 (8N1) [15시 33분 59초] [STEP] Software Reset (0xD000 = 0x0008) [15시 33분 59초] [INFO] 재부팅 대기 (3초)... [15시 34분 2초] [STEP] 자동 재접속: 9600bps, 8N1 [15시 34분 2초] [SUCCESS] Poll 1/10: ✓ [0xD149] = 3 [15시 34분 2초] [SUCCESS] Poll 2/10: ✓ [0xD149] = 3 [15시 34분 3초] [SUCCESS] Poll 3/10: ✓ [0xD149] = 3 [15시 34분 3초] [SUCCESS] Poll 4/10: ✓ [0xD149] = 3 [15시 34분 3초] [SUCCESS] Poll 5/10: ✓ [0xD149] = 3 [15시 34분 3초] [SUCCESS] Poll 6/10: ✓ [0xD149] = 3 [15시 34분 3초] [SUCCESS] Poll 7/10: ✓ [0xD149] = 3 [15시 34분 3초] [SUCCESS] Poll 8/10: ✓ [0xD149] = 3 [15시 34분 3초] [SUCCESS] Poll 9/10: ✓ [0xD149] = 3 [15시 34분 4초] [SUCCESS] Poll 10/10: ✓ [0xD149] = 3 [15시 34분 4초] [STEP] [0xD149] 기본값 복원: 19200bps (4) [15시 34분 4초] [STEP] [0xD14A] 기본값 복원: 8E1 (0) [15시 34분 4초] [STEP] Software Reset (0xD000 = 0x0008) [15시 34분 4초] [INFO] 재부팅 대기 (3초)... [15시 34분 7초] [STEP] 자동 재접속: 19200bps, Even, Stop1 [15시 34분 7초] [SUCCESS] ✔ 9600bps × 8N1 합격 [15시 34분 7초] [STEP] [Case 5/20] 19200bps × 8E1 [15시 34분 7초] [INFO] 기본값 조합 — 설정 변경 없이 10회 폴링 진행 [15시 34분 7초] [SUCCESS] Poll 1/10: ✓ [0xD149] = 4 [15시 34분 8초] [SUCCESS] Poll 2/10: ✓ [0xD149] = 4 [15시 34분 8초] [SUCCESS] Poll 3/10: ✓ [0xD149] = 4 [15시 34분 8초] [SUCCESS] Poll 4/10: ✓ [0xD149] = 4 [15시 34분 8초] [SUCCESS] Poll 5/10: ✓ [0xD149] = 4 [15시 34분 8초] [SUCCESS] Poll 6/10: ✓ [0xD149] = 4 [15시 34분 8초] [SUCCESS] Poll 7/10: ✓ [0xD149] = 4 [15시 34분 8초] [SUCCESS] Poll 8/10: ✓ [0xD149] = 4 [15시 34분 8초] [SUCCESS] Poll 9/10: ✓ [0xD149] = 4 [15시 34분 9초] [SUCCESS] Poll 10/10: ✓ [0xD149] = 4 [15시 34분 9초] [SUCCESS] ✔ 19200bps × 8E1 합격 [15시 34분 9초] [STEP] [Case 6/20] 19200bps × 8O1 [15시 34분 9초] [STEP] [0xD149] Baudrate = 4 (19200bps) [15시 34분 9초] [STEP] [0xD14A] Parity = 1 (8O1) [15시 34분 9초] [STEP] Software Reset (0xD000 = 0x0008) [15시 34분 9초] [INFO] 재부팅 대기 (3초)... [15시 34분 12초] [STEP] 자동 재접속: 19200bps, 8O1 [15시 34분 12초] [SUCCESS] Poll 1/10: ✓ [0xD149] = 4 [15시 34분 13초] [SUCCESS] Poll 2/10: ✓ [0xD149] = 4 [15시 34분 13초] [SUCCESS] Poll 3/10: ✓ [0xD149] = 4 [15시 34분 13초] [SUCCESS] Poll 4/10: ✓ [0xD149] = 4 [15시 34분 13초] [SUCCESS] Poll 5/10: ✓ [0xD149] = 4 [15시 34분 13초] [SUCCESS] Poll 6/10: ✓ [0xD149] = 4 [15시 34분 13초] [SUCCESS] Poll 7/10: ✓ [0xD149] = 4 [15시 34분 13초] [SUCCESS] Poll 8/10: ✓ [0xD149] = 4 [15시 34분 13초] [SUCCESS] Poll 9/10: ✓ [0xD149] = 4 [15시 34분 14초] [SUCCESS] Poll 10/10: ✓ [0xD149] = 4 [15시 34분 14초] [STEP] [0xD149] 기본값 복원: 19200bps (4) [15시 34분 14초] [STEP] [0xD14A] 기본값 복원: 8E1 (0) [15시 34분 14초] [STEP] Software Reset (0xD000 = 0x0008) [15시 34분 14초] [INFO] 재부팅 대기 (3초)... [15시 34분 17초] [STEP] 자동 재접속: 19200bps, Even, Stop1 [15시 34분 17초] [SUCCESS] ✔ 19200bps × 8O1 합격 [15시 34분 17초] [STEP] [Case 7/20] 19200bps × 8N2 [15시 34분 17초] [STEP] [0xD149] Baudrate = 4 (19200bps) [15시 34분 17초] [STEP] [0xD14A] Parity = 2 (8N2) [15시 34분 17초] [STEP] Software Reset (0xD000 = 0x0008) [15시 34분 18초] [INFO] 재부팅 대기 (3초)... [15시 34분 21초] [STEP] 자동 재접속: 19200bps, 8N2 [15시 34분 21초] [SUCCESS] Poll 1/10: ✓ [0xD149] = 4 [15시 34분 21초] [SUCCESS] Poll 2/10: ✓ [0xD149] = 4 [15시 34분 21초] [SUCCESS] Poll 3/10: ✓ [0xD149] = 4 [15시 34분 21초] [SUCCESS] Poll 4/10: ✓ [0xD149] = 4 [15시 34분 21초] [SUCCESS] Poll 5/10: ✓ [0xD149] = 4 [15시 34분 21초] [SUCCESS] Poll 6/10: ✓ [0xD149] = 4 [15시 34분 22초] [SUCCESS] Poll 7/10: ✓ [0xD149] = 4 [15시 34분 22초] [SUCCESS] Poll 8/10: ✓ [0xD149] = 4 [15시 34분 22초] [SUCCESS] Poll 9/10: ✓ [0xD149] = 4 [15시 34분 22초] [SUCCESS] Poll 10/10: ✓ [0xD149] = 4 [15시 34분 22초] [STEP] [0xD149] 기본값 복원: 19200bps (4) [15시 34분 22초] [STEP] [0xD14A] 기본값 복원: 8E1 (0) [15시 34분 22초] [STEP] Software Reset (0xD000 = 0x0008) [15시 34분 22초] [INFO] 재부팅 대기 (3초)... [15시 34분 25초] [STEP] 자동 재접속: 19200bps, Even, Stop1 [15시 34분 25초] [SUCCESS] ✔ 19200bps × 8N2 합격 [15시 34분 26초] [STEP] [Case 8/20] 19200bps × 8N1 [15시 34분 26초] [STEP] [0xD149] Baudrate = 4 (19200bps) [15시 34분 26초] [STEP] [0xD14A] Parity = 3 (8N1) [15시 34분 26초] [STEP] Software Reset (0xD000 = 0x0008) [15시 34분 26초] [INFO] 재부팅 대기 (3초)... [15시 34분 29초] [STEP] 자동 재접속: 19200bps, 8N1 [15시 34분 29초] [SUCCESS] Poll 1/10: ✓ [0xD149] = 4 [15시 34분 29초] [SUCCESS] Poll 2/10: ✓ [0xD149] = 4 [15시 34분 29초] [SUCCESS] Poll 3/10: ✓ [0xD149] = 4 [15시 34분 30초] [SUCCESS] Poll 4/10: ✓ [0xD149] = 4 [15시 34분 30초] [SUCCESS] Poll 5/10: ✓ [0xD149] = 4 [15시 34분 30초] [SUCCESS] Poll 6/10: ✓ [0xD149] = 4 [15시 34분 30초] [SUCCESS] Poll 7/10: ✓ [0xD149] = 4 [15시 34분 30초] [SUCCESS] Poll 8/10: ✓ [0xD149] = 4 [15시 34분 30초] [SUCCESS] Poll 9/10: ✓ [0xD149] = 4 [15시 34분 30초] [SUCCESS] Poll 10/10: ✓ [0xD149] = 4 [15시 34분 30초] [STEP] [0xD149] 기본값 복원: 19200bps (4) [15시 34분 30초] [STEP] [0xD14A] 기본값 복원: 8E1 (0) [15시 34분 30초] [STEP] Software Reset (0xD000 = 0x0008) [15시 34분 31초] [INFO] 재부팅 대기 (3초)... [15시 34분 34초] [STEP] 자동 재접속: 19200bps, Even, Stop1 [15시 34분 34초] [SUCCESS] ✔ 19200bps × 8N1 합격 [15시 34분 34초] [STEP] [Case 9/20] 38400bps × 8E1 [15시 34분 34초] [STEP] [0xD149] Baudrate = 5 (38400bps) [15시 34분 34초] [STEP] [0xD14A] Parity = 0 (8E1) [15시 34분 34초] [STEP] Software Reset (0xD000 = 0x0008) [15시 34분 34초] [INFO] 재부팅 대기 (3초)... [15시 34분 37초] [STEP] 자동 재접속: 38400bps, 8E1 [15시 34분 38초] [SUCCESS] Poll 1/10: ✓ [0xD149] = 5 [15시 34분 38초] [SUCCESS] Poll 2/10: ✓ [0xD149] = 5 [15시 34분 38초] [SUCCESS] Poll 3/10: ✓ [0xD149] = 5 [15시 34분 38초] [SUCCESS] Poll 4/10: ✓ [0xD149] = 5 [15시 34분 38초] [SUCCESS] Poll 5/10: ✓ [0xD149] = 5 [15시 34분 38초] [SUCCESS] Poll 6/10: ✓ [0xD149] = 5 [15시 34분 38초] [SUCCESS] Poll 7/10: ✓ [0xD149] = 5 [15시 34분 38초] [SUCCESS] Poll 8/10: ✓ [0xD149] = 5 [15시 34분 39초] [SUCCESS] Poll 9/10: ✓ [0xD149] = 5 [15시 34분 39초] [SUCCESS] Poll 10/10: ✓ [0xD149] = 5 [15시 34분 39초] [STEP] [0xD149] 기본값 복원: 19200bps (4) [15시 34분 39초] [STEP] [0xD14A] 기본값 복원: 8E1 (0) [15시 34분 39초] [STEP] Software Reset (0xD000 = 0x0008) [15시 34분 39초] [INFO] 재부팅 대기 (3초)... [15시 34분 42초] [STEP] 자동 재접속: 19200bps, Even, Stop1 [15시 34분 42초] [SUCCESS] ✔ 38400bps × 8E1 합격 [15시 34분 43초] [STEP] [Case 10/20] 38400bps × 8O1 [15시 34분 43초] [STEP] [0xD149] Baudrate = 5 (38400bps) [15시 34분 43초] [STEP] [0xD14A] Parity = 1 (8O1) [15시 34분 43초] [STEP] Software Reset (0xD000 = 0x0008) [15시 34분 43초] [INFO] 재부팅 대기 (3초)... [15시 34분 46초] [STEP] 자동 재접속: 38400bps, 8O1 [15시 34분 46초] [SUCCESS] Poll 1/10: ✓ [0xD149] = 5 [15시 34분 46초] [SUCCESS] Poll 2/10: ✓ [0xD149] = 5 [15시 34분 46초] [SUCCESS] Poll 3/10: ✓ [0xD149] = 5 [15시 34분 46초] [SUCCESS] Poll 4/10: ✓ [0xD149] = 5 [15시 34분 46초] [SUCCESS] Poll 5/10: ✓ [0xD149] = 5 [15시 34분 47초] [SUCCESS] Poll 6/10: ✓ [0xD149] = 5 [15시 34분 47초] [SUCCESS] Poll 7/10: ✓ [0xD149] = 5 [15시 34분 47초] [SUCCESS] Poll 8/10: ✓ [0xD149] = 5 [15시 34분 47초] [SUCCESS] Poll 9/10: ✓ [0xD149] = 5 [15시 34분 47초] [SUCCESS] Poll 10/10: ✓ [0xD149] = 5 [15시 34분 47초] [STEP] [0xD149] 기본값 복원: 19200bps (4) [15시 34분 47초] [STEP] [0xD14A] 기본값 복원: 8E1 (0) [15시 34분 47초] [STEP] Software Reset (0xD000 = 0x0008) [15시 34분 47초] [INFO] 재부팅 대기 (3초)... [15시 34분 50초] [STEP] 자동 재접속: 19200bps, Even, Stop1 [15시 34분 51초] [SUCCESS] ✔ 38400bps × 8O1 합격 [15시 34분 51초] [STEP] [Case 11/20] 38400bps × 8N2 [15시 34분 51초] [STEP] [0xD149] Baudrate = 5 (38400bps) [15시 34분 51초] [STEP] [0xD14A] Parity = 2 (8N2) [15시 34분 51초] [STEP] Software Reset (0xD000 = 0x0008) [15시 34분 51초] [INFO] 재부팅 대기 (3초)... [15시 34분 54초] [STEP] 자동 재접속: 38400bps, 8N2 [15시 34분 54초] [SUCCESS] Poll 1/10: ✓ [0xD149] = 5 [15시 34분 54초] [SUCCESS] Poll 2/10: ✓ [0xD149] = 5 [15시 34분 54초] [SUCCESS] Poll 3/10: ✓ [0xD149] = 5 [15시 34분 55초] [SUCCESS] Poll 4/10: ✓ [0xD149] = 5 [15시 34분 55초] [SUCCESS] Poll 5/10: ✓ [0xD149] = 5 [15시 34분 55초] [SUCCESS] Poll 6/10: ✓ [0xD149] = 5 [15시 34분 55초] [SUCCESS] Poll 7/10: ✓ [0xD149] = 5 [15시 34분 55초] [SUCCESS] Poll 8/10: ✓ [0xD149] = 5 [15시 34분 55초] [SUCCESS] Poll 9/10: ✓ [0xD149] = 5 [15시 34분 55초] [SUCCESS] Poll 10/10: ✓ [0xD149] = 5 [15시 34분 55초] [STEP] [0xD149] 기본값 복원: 19200bps (4) [15시 34분 55초] [STEP] [0xD14A] 기본값 복원: 8E1 (0) [15시 34분 55초] [STEP] Software Reset (0xD000 = 0x0008) [15시 34분 56초] [INFO] 재부팅 대기 (3초)... [15시 34분 59초] [STEP] 자동 재접속: 19200bps, Even, Stop1 [15시 34분 59초] [SUCCESS] ✔ 38400bps × 8N2 합격 [15시 34분 59초] [STEP] [Case 12/20] 38400bps × 8N1 [15시 34분 59초] [STEP] [0xD149] Baudrate = 5 (38400bps) [15시 34분 59초] [STEP] [0xD14A] Parity = 3 (8N1) [15시 34분 59초] [STEP] Software Reset (0xD000 = 0x0008) [15시 34분 59초] [INFO] 재부팅 대기 (3초)... [15시 35분 2초] [STEP] 자동 재접속: 38400bps, 8N1 [15시 35분 3초] [SUCCESS] Poll 1/10: ✓ [0xD149] = 5 [15시 35분 3초] [SUCCESS] Poll 2/10: ✓ [0xD149] = 5 [15시 35분 3초] [SUCCESS] Poll 3/10: ✓ [0xD149] = 5 [15시 35분 3초] [SUCCESS] Poll 4/10: ✓ [0xD149] = 5 [15시 35분 3초] [SUCCESS] Poll 5/10: ✓ [0xD149] = 5 [15시 35분 3초] [SUCCESS] Poll 6/10: ✓ [0xD149] = 5 [15시 35분 3초] [SUCCESS] Poll 7/10: ✓ [0xD149] = 5 [15시 35분 3초] [SUCCESS] Poll 8/10: ✓ [0xD149] = 5 [15시 35분 4초] [SUCCESS] Poll 9/10: ✓ [0xD149] = 5 [15시 35분 4초] [SUCCESS] Poll 10/10: ✓ [0xD149] = 5 [15시 35분 4초] [STEP] [0xD149] 기본값 복원: 19200bps (4) [15시 35분 4초] [STEP] [0xD14A] 기본값 복원: 8E1 (0) [15시 35분 4초] [STEP] Software Reset (0xD000 = 0x0008) [15시 35분 4초] [INFO] 재부팅 대기 (3초)... [15시 35분 7초] [STEP] 자동 재접속: 19200bps, Even, Stop1 [15시 35분 7초] [SUCCESS] ✔ 38400bps × 8N1 합격 [15시 35분 7초] [STEP] [Case 13/20] 57600bps × 8E1 [15시 35분 7초] [STEP] [0xD149] Baudrate = 6 (57600bps) [15시 35분 7초] [STEP] [0xD14A] Parity = 0 (8E1) [15시 35분 8초] [STEP] Software Reset (0xD000 = 0x0008) [15시 35분 8초] [INFO] 재부팅 대기 (3초)... [15시 35분 11초] [STEP] 자동 재접속: 57600bps, 8E1 [15시 35분 11초] [SUCCESS] Poll 1/10: ✓ [0xD149] = 6 [15시 35분 11초] [SUCCESS] Poll 2/10: ✓ [0xD149] = 6 [15시 35분 11초] [SUCCESS] Poll 3/10: ✓ [0xD149] = 6 [15시 35분 11초] [SUCCESS] Poll 4/10: ✓ [0xD149] = 6 [15시 35분 11초] [SUCCESS] Poll 5/10: ✓ [0xD149] = 6 [15시 35분 11초] [SUCCESS] Poll 6/10: ✓ [0xD149] = 6 [15시 35분 12초] [SUCCESS] Poll 7/10: ✓ [0xD149] = 6 [15시 35분 12초] [SUCCESS] Poll 8/10: ✓ [0xD149] = 6 [15시 35분 12초] [SUCCESS] Poll 9/10: ✓ [0xD149] = 6 [15시 35분 12초] [SUCCESS] Poll 10/10: ✓ [0xD149] = 6 [15시 35분 12초] [STEP] [0xD149] 기본값 복원: 19200bps (4) [15시 35분 12초] [STEP] [0xD14A] 기본값 복원: 8E1 (0) [15시 35분 12초] [STEP] Software Reset (0xD000 = 0x0008) [15시 35분 12초] [INFO] 재부팅 대기 (3초)... [15시 35분 15초] [STEP] 자동 재접속: 19200bps, Even, Stop1 [15시 35분 15초] [SUCCESS] ✔ 57600bps × 8E1 합격 [15시 35분 16초] [STEP] [Case 14/20] 57600bps × 8O1 [15시 35분 16초] [STEP] [0xD149] Baudrate = 6 (57600bps) [15시 35분 16초] [STEP] [0xD14A] Parity = 1 (8O1) [15시 35분 16초] [STEP] Software Reset (0xD000 = 0x0008) [15시 35분 16초] [INFO] 재부팅 대기 (3초)... [15시 35분 19초] [STEP] 자동 재접속: 57600bps, 8O1 [15시 35분 19초] [SUCCESS] Poll 1/10: ✓ [0xD149] = 6 [15시 35분 19초] [SUCCESS] Poll 2/10: ✓ [0xD149] = 6 [15시 35분 19초] [SUCCESS] Poll 3/10: ✓ [0xD149] = 6 [15시 35분 20초] [SUCCESS] Poll 4/10: ✓ [0xD149] = 6 [15시 35분 20초] [SUCCESS] Poll 5/10: ✓ [0xD149] = 6 [15시 35분 20초] [SUCCESS] Poll 6/10: ✓ [0xD149] = 6 [15시 35분 20초] [SUCCESS] Poll 7/10: ✓ [0xD149] = 6 [15시 35분 20초] [SUCCESS] Poll 8/10: ✓ [0xD149] = 6 [15시 35분 20초] [SUCCESS] Poll 9/10: ✓ [0xD149] = 6 [15시 35분 20초] [SUCCESS] Poll 10/10: ✓ [0xD149] = 6 [15시 35분 20초] [STEP] [0xD149] 기본값 복원: 19200bps (4) [15시 35분 20초] [STEP] [0xD14A] 기본값 복원: 8E1 (0) [15시 35분 20초] [STEP] Software Reset (0xD000 = 0x0008) [15시 35분 21초] [INFO] 재부팅 대기 (3초)... [15시 35분 24초] [STEP] 자동 재접속: 19200bps, Even, Stop1 [15시 35분 24초] [SUCCESS] ✔ 57600bps × 8O1 합격 [15시 35분 24초] [STEP] [Case 15/20] 57600bps × 8N2 [15시 35분 24초] [STEP] [0xD149] Baudrate = 6 (57600bps) [15시 35분 24초] [STEP] [0xD14A] Parity = 2 (8N2) [15시 35분 24초] [STEP] Software Reset (0xD000 = 0x0008) [15시 35분 24초] [INFO] 재부팅 대기 (3초)... [15시 35분 27초] [STEP] 자동 재접속: 57600bps, 8N2 [15시 35분 28초] [SUCCESS] Poll 1/10: ✓ [0xD149] = 6 [15시 35분 28초] [SUCCESS] Poll 2/10: ✓ [0xD149] = 6 [15시 35분 28초] [SUCCESS] Poll 3/10: ✓ [0xD149] = 6 [15시 35분 28초] [SUCCESS] Poll 4/10: ✓ [0xD149] = 6 [15시 35분 28초] [SUCCESS] Poll 5/10: ✓ [0xD149] = 6 [15시 35분 28초] [SUCCESS] Poll 6/10: ✓ [0xD149] = 6 [15시 35분 28초] [SUCCESS] Poll 7/10: ✓ [0xD149] = 6 [15시 35분 28초] [SUCCESS] Poll 8/10: ✓ [0xD149] = 6 [15시 35분 28초] [SUCCESS] Poll 9/10: ✓ [0xD149] = 6 [15시 35분 29초] [SUCCESS] Poll 10/10: ✓ [0xD149] = 6 [15시 35분 29초] [STEP] [0xD149] 기본값 복원: 19200bps (4) [15시 35분 29초] [STEP] [0xD14A] 기본값 복원: 8E1 (0) [15시 35분 29초] [STEP] Software Reset (0xD000 = 0x0008) [15시 35분 29초] [INFO] 재부팅 대기 (3초)... [15시 35분 32초] [STEP] 자동 재접속: 19200bps, Even, Stop1 [15시 35분 32초] [SUCCESS] ✔ 57600bps × 8N2 합격 [15시 35분 32초] [STEP] [Case 16/20] 57600bps × 8N1 [15시 35분 32초] [STEP] [0xD149] Baudrate = 6 (57600bps) [15시 35분 32초] [STEP] [0xD14A] Parity = 3 (8N1) [15시 35분 32초] [STEP] Software Reset (0xD000 = 0x0008) [15시 35분 33초] [INFO] 재부팅 대기 (3초)... [15시 35분 36초] [STEP] 자동 재접속: 57600bps, 8N1 [15시 35분 36초] [SUCCESS] Poll 1/10: ✓ [0xD149] = 6 [15시 35분 36초] [SUCCESS] Poll 2/10: ✓ [0xD149] = 6 [15시 35분 36초] [SUCCESS] Poll 3/10: ✓ [0xD149] = 6 [15시 35분 36초] [SUCCESS] Poll 4/10: ✓ [0xD149] = 6 [15시 35분 36초] [SUCCESS] Poll 5/10: ✓ [0xD149] = 6 [15시 35분 36초] [SUCCESS] Poll 6/10: ✓ [0xD149] = 6 [15시 35분 37초] [SUCCESS] Poll 7/10: ✓ [0xD149] = 6 [15시 35분 37초] [SUCCESS] Poll 8/10: ✓ [0xD149] = 6 [15시 35분 37초] [SUCCESS] Poll 9/10: ✓ [0xD149] = 6 [15시 35분 37초] [SUCCESS] Poll 10/10: ✓ [0xD149] = 6 [15시 35분 37초] [STEP] [0xD149] 기본값 복원: 19200bps (4) [15시 35분 37초] [STEP] [0xD14A] 기본값 복원: 8E1 (0) [15시 35분 37초] [STEP] Software Reset (0xD000 = 0x0008) [15시 35분 37초] [INFO] 재부팅 대기 (3초)... [15시 35분 40초] [STEP] 자동 재접속: 19200bps, Even, Stop1 [15시 35분 40초] [SUCCESS] ✔ 57600bps × 8N1 합격 [15시 35분 41초] [STEP] [Case 17/20] 115200bps × 8E1 [15시 35분 41초] [STEP] [0xD149] Baudrate = 7 (115200bps) [15시 35분 41초] [STEP] [0xD14A] Parity = 0 (8E1) [15시 35분 41초] [STEP] Software Reset (0xD000 = 0x0008) [15시 35분 41초] [INFO] 재부팅 대기 (3초)... [15시 35분 44초] [STEP] 자동 재접속: 115200bps, 8E1 [15시 35분 44초] [SUCCESS] Poll 1/10: ✓ [0xD149] = 7 [15시 35분 44초] [SUCCESS] Poll 2/10: ✓ [0xD149] = 7 [15시 35분 44초] [SUCCESS] Poll 3/10: ✓ [0xD149] = 7 [15시 35분 45초] [SUCCESS] Poll 4/10: ✓ [0xD149] = 7 [15시 35분 45초] [SUCCESS] Poll 5/10: ✓ [0xD149] = 7 [15시 35분 45초] [SUCCESS] Poll 6/10: ✓ [0xD149] = 7 [15시 35분 45초] [SUCCESS] Poll 7/10: ✓ [0xD149] = 7 [15시 35분 45초] [SUCCESS] Poll 8/10: ✓ [0xD149] = 7 [15시 35분 45초] [SUCCESS] Poll 9/10: ✓ [0xD149] = 7 [15시 35분 45초] [SUCCESS] Poll 10/10: ✓ [0xD149] = 7 [15시 35분 45초] [STEP] [0xD149] 기본값 복원: 19200bps (4) [15시 35분 45초] [STEP] [0xD14A] 기본값 복원: 8E1 (0) [15시 35분 45초] [STEP] Software Reset (0xD000 = 0x0008) [15시 35분 46초] [INFO] 재부팅 대기 (3초)... [15시 35분 49초] [STEP] 자동 재접속: 19200bps, Even, Stop1 [15시 35분 49초] [SUCCESS] ✔ 115200bps × 8E1 합격 [15시 35분 49초] [STEP] [Case 18/20] 115200bps × 8O1 [15시 35분 49초] [STEP] [0xD149] Baudrate = 7 (115200bps) [15시 35분 49초] [STEP] [0xD14A] Parity = 1 (8O1) [15시 35분 49초] [STEP] Software Reset (0xD000 = 0x0008) [15시 35분 49초] [INFO] 재부팅 대기 (3초)... [15시 35분 52초] [STEP] 자동 재접속: 115200bps, 8O1 [15시 35분 52초] [SUCCESS] Poll 1/10: ✓ [0xD149] = 7 [15시 35분 53초] [SUCCESS] Poll 2/10: ✓ [0xD149] = 7 [15시 35분 53초] [SUCCESS] Poll 3/10: ✓ [0xD149] = 7 [15시 35분 53초] [SUCCESS] Poll 4/10: ✓ [0xD149] = 7 [15시 35분 53초] [SUCCESS] Poll 5/10: ✓ [0xD149] = 7 [15시 35분 53초] [SUCCESS] Poll 6/10: ✓ [0xD149] = 7 [15시 35분 53초] [SUCCESS] Poll 7/10: ✓ [0xD149] = 7 [15시 35분 53초] [SUCCESS] Poll 8/10: ✓ [0xD149] = 7 [15시 35분 53초] [SUCCESS] Poll 9/10: ✓ [0xD149] = 7 [15시 35분 54초] [SUCCESS] Poll 10/10: ✓ [0xD149] = 7 [15시 35분 54초] [STEP] [0xD149] 기본값 복원: 19200bps (4) [15시 35분 54초] [STEP] [0xD14A] 기본값 복원: 8E1 (0) [15시 35분 54초] [STEP] Software Reset (0xD000 = 0x0008) [15시 35분 54초] [INFO] 재부팅 대기 (3초)... [15시 35분 57초] [STEP] 자동 재접속: 19200bps, Even, Stop1 [15시 35분 57초] [SUCCESS] ✔ 115200bps × 8O1 합격 [15시 35분 57초] [STEP] [Case 19/20] 115200bps × 8N2 [15시 35분 57초] [STEP] [0xD149] Baudrate = 7 (115200bps) [15시 35분 57초] [STEP] [0xD14A] Parity = 2 (8N2) [15시 35분 57초] [STEP] Software Reset (0xD000 = 0x0008) [15시 35분 58초] [INFO] 재부팅 대기 (3초)... [15시 36분 1초] [STEP] 자동 재접속: 115200bps, 8N2 [15시 36분 1초] [SUCCESS] Poll 1/10: ✓ [0xD149] = 7 [15시 36분 1초] [SUCCESS] Poll 2/10: ✓ [0xD149] = 7 [15시 36분 1초] [SUCCESS] Poll 3/10: ✓ [0xD149] = 7 [15시 36분 1초] [SUCCESS] Poll 4/10: ✓ [0xD149] = 7 [15시 36분 1초] [SUCCESS] Poll 5/10: ✓ [0xD149] = 7 [15시 36분 1초] [SUCCESS] Poll 6/10: ✓ [0xD149] = 7 [15시 36분 2초] [SUCCESS] Poll 7/10: ✓ [0xD149] = 7 [15시 36분 2초] [SUCCESS] Poll 8/10: ✓ [0xD149] = 7 [15시 36분 2초] [SUCCESS] Poll 9/10: ✓ [0xD149] = 7 [15시 36분 2초] [SUCCESS] Poll 10/10: ✓ [0xD149] = 7 [15시 36분 2초] [STEP] [0xD149] 기본값 복원: 19200bps (4) [15시 36분 2초] [STEP] [0xD14A] 기본값 복원: 8E1 (0) [15시 36분 2초] [STEP] Software Reset (0xD000 = 0x0008) [15시 36분 2초] [INFO] 재부팅 대기 (3초)... [15시 36분 5초] [STEP] 자동 재접속: 19200bps, Even, Stop1 [15시 36분 5초] [SUCCESS] ✔ 115200bps × 8N2 합격 [15시 36분 6초] [STEP] [Case 20/20] 115200bps × 8N1 [15시 36분 6초] [STEP] [0xD149] Baudrate = 7 (115200bps) [15시 36분 6초] [STEP] [0xD14A] Parity = 3 (8N1) [15시 36분 6초] [STEP] Software Reset (0xD000 = 0x0008) [15시 36분 6초] [INFO] 재부팅 대기 (3초)... [15시 36분 9초] [STEP] 자동 재접속: 115200bps, 8N1 [15시 36분 9초] [SUCCESS] Poll 1/10: ✓ [0xD149] = 7 [15시 36분 9초] [SUCCESS] Poll 2/10: ✓ [0xD149] = 7 [15시 36분 9초] [SUCCESS] Poll 3/10: ✓ [0xD149] = 7 [15시 36분 9초] [SUCCESS] Poll 4/10: ✓ [0xD149] = 7 [15시 36분 10초] [SUCCESS] Poll 5/10: ✓ [0xD149] = 7 [15시 36분 10초] [SUCCESS] Poll 6/10: ✓ [0xD149] = 7 [15시 36분 10초] [SUCCESS] Poll 7/10: ✓ [0xD149] = 7 [15시 36분 10초] [SUCCESS] Poll 8/10: ✓ [0xD149] = 7 [15시 36분 10초] [SUCCESS] Poll 9/10: ✓ [0xD149] = 7 [15시 36분 10초] [SUCCESS] Poll 10/10: ✓ [0xD149] = 7 [15시 36분 10초] [STEP] [0xD149] 기본값 복원: 19200bps (4) [15시 36분 10초] [STEP] [0xD14A] 기본값 복원: 8E1 (0) [15시 36분 10초] [STEP] Software Reset (0xD000 = 0x0008) [15시 36분 11초] [INFO] 재부팅 대기 (3초)... [15시 36분 14초] [STEP] 자동 재접속: 19200bps, Even, Stop1 [15시 36분 14초] [SUCCESS] ✔ 115200bps × 8N1 합격 [15시 36분 14초] [STEP] 결과 요약 [15시 36분 14초] [SUCCESS] 합격 (20): 9600bps × 8E1, 9600bps × 8O1, 9600bps × 8N2, 9600bps × 8N1, 19200bps × 8E1, 19200bps × 8O1, 19200bps × 8N2, 19200bps × 8N1, 38400bps × 8E1, 38400bps × 8O1, 38400bps × 8N2, 38400bps × 8N1, 57600bps × 8E1, 57600bps × 8O1, 57600bps × 8N2, 57600bps × 8N1, 115200bps × 8E1, 115200bps × 8O1, 115200bps × 8N2, 115200bps × 8N1 [15시 36분 14초] [INFO] 불합격 (0): 없음 [15시 36분 14초] [SUCCESS] 테스트 완료: 합격 [패킷 로그] ------------------------------------------------------------ [오후 3:34:13.017] RX 01 03 02 00 04 B9 87 (+18ms) [오후 3:34:13.132] TX 01 03 D1 49 00 01 6C E0 (+115ms) [오후 3:34:13.144] RX 01 03 02 00 04 B9 87 (+12ms) [오후 3:34:13.249] TX 01 03 D1 49 00 01 6C E0 (+105ms) [오후 3:34:13.272] RX 01 03 02 00 04 B9 87 (+23ms) [오후 3:34:13.383] TX 01 03 D1 49 00 01 6C E0 (+111ms) [오후 3:34:13.405] RX 01 03 02 00 04 B9 87 (+22ms) [오후 3:34:13.516] TX 01 03 D1 49 00 01 6C E0 (+111ms) [오후 3:34:13.528] RX 01 03 02 00 04 B9 87 (+12ms) [오후 3:34:13.633] TX 01 03 D1 49 00 01 6C E0 (+105ms) [오후 3:34:13.656] RX 01 03 02 00 04 B9 87 (+23ms) [오후 3:34:13.766] TX 01 03 D1 49 00 01 6C E0 (+110ms) [오후 3:34:13.785] RX 01 03 02 00 04 B9 87 (+19ms) [오후 3:34:13.899] TX 01 03 D1 49 00 01 6C E0 (+114ms) [오후 3:34:13.912] RX 01 03 02 00 04 B9 87 (+13ms) [오후 3:34:14.016] TX 01 03 D1 49 00 01 6C E0 (+104ms) [오후 3:34:14.040] RX 01 03 02 00 04 B9 87 (+24ms) [오후 3:34:14.150] TX 01 06 D1 49 00 04 60 E3 (+110ms) [오후 3:34:14.169] RX 01 06 D1 49 00 04 60 E3 (+19ms) [오후 3:34:14.171] TX 01 06 D1 4A 00 00 91 20 (+2ms) [오후 3:34:14.187] RX 01 06 D1 4A 00 00 91 20 (+16ms) [오후 3:34:14.190] TX 01 06 D0 00 00 08 B0 CC (+3ms) [오후 3:34:14.399] ER Slave 1: Write response timeout (200ms) (+209ms) [오후 3:34:17.533] RX Disconnected from serial port (+3134ms) [오후 3:34:17.857] TX 01 06 D1 49 00 04 60 E3 (+324ms) [오후 3:34:17.879] RX 01 06 D1 49 00 04 60 E3 (+22ms) [오후 3:34:17.881] TX 01 06 D1 4A 00 02 10 E1 (+2ms) [오후 3:34:17.895] RX 01 06 D1 4A 00 02 10 E1 (+14ms) [오후 3:34:17.897] TX 01 06 D0 00 00 08 B0 CC (+2ms) [오후 3:34:18.107] ER Slave 1: Write response timeout (200ms) (+210ms) [오후 3:34:21.242] RX Disconnected from serial port (+3135ms) [오후 3:34:21.257] TX 01 03 D1 49 00 01 6C E0 (+15ms) [오후 3:34:21.270] RX 01 03 02 00 04 B9 87 (+13ms) [오후 3:34:21.380] TX 01 03 D1 49 00 01 6C E0 (+110ms) [오후 3:34:21.398] RX 01 03 02 00 04 B9 87 (+18ms) [오후 3:34:21.514] TX 01 03 D1 49 00 01 6C E0 (+116ms) [오후 3:34:21.526] RX 01 03 02 00 04 B9 87 (+12ms) [오후 3:34:21.631] TX 01 03 D1 49 00 01 6C E0 (+105ms) [오후 3:34:21.655] RX 01 03 02 00 04 B9 87 (+24ms) [오후 3:34:21.764] TX 01 03 D1 49 00 01 6C E0 (+109ms) [오후 3:34:21.782] RX 01 03 02 00 04 B9 87 (+18ms) [오후 3:34:21.898] TX 01 03 D1 49 00 01 6C E0 (+116ms) [오후 3:34:21.910] RX 01 03 02 00 04 B9 87 (+12ms) [오후 3:34:22.015] TX 01 03 D1 49 00 01 6C E0 (+105ms) [오후 3:34:22.039] RX 01 03 02 00 04 B9 87 (+24ms) [오후 3:34:22.148] TX 01 03 D1 49 00 01 6C E0 (+109ms) [오후 3:34:22.166] RX 01 03 02 00 04 B9 87 (+18ms) [오후 3:34:22.281] TX 01 03 D1 49 00 01 6C E0 (+115ms) [오후 3:34:22.294] RX 01 03 02 00 04 B9 87 (+13ms) [오후 3:34:22.397] TX 01 03 D1 49 00 01 6C E0 (+103ms) [오후 3:34:22.422] RX 01 03 02 00 04 B9 87 (+25ms) [오후 3:34:22.532] TX 01 06 D1 49 00 04 60 E3 (+110ms) [오후 3:34:22.550] RX 01 06 D1 49 00 04 60 E3 (+18ms) [오후 3:34:22.553] TX 01 06 D1 4A 00 00 91 20 (+3ms) [오후 3:34:22.571] RX 01 06 D1 4A 00 00 91 20 (+18ms) [오후 3:34:22.574] TX 01 06 D0 00 00 08 B0 CC (+3ms) [오후 3:34:22.781] ER Slave 1: Write response timeout (200ms) (+207ms) [오후 3:34:25.926] RX Disconnected from serial port (+3145ms) [오후 3:34:26.252] TX 01 06 D1 49 00 04 60 E3 (+326ms) [오후 3:34:26.278] RX 01 06 D1 49 00 04 60 E3 (+26ms) [오후 3:34:26.280] TX 01 06 D1 4A 00 03 D1 21 (+2ms) [오후 3:34:26.293] RX 01 06 D1 4A 00 03 D1 21 (+13ms) [오후 3:34:26.295] TX 01 06 D0 00 00 08 B0 CC (+2ms) [오후 3:34:26.503] ER Slave 1: Write response timeout (200ms) (+208ms) [오후 3:34:29.640] RX Disconnected from serial port (+3137ms) [오후 3:34:29.654] TX 01 03 D1 49 00 01 6C E0 (+14ms) [오후 3:34:29.669] RX 01 03 02 00 04 B9 87 (+15ms) [오후 3:34:29.778] TX 01 03 D1 49 00 01 6C E0 (+109ms) [오후 3:34:29.796] RX 01 03 02 00 04 B9 87 (+18ms) [오후 3:34:29.911] TX 01 03 D1 49 00 01 6C E0 (+115ms) [오후 3:34:29.924] RX 01 03 02 00 04 B9 87 (+13ms) [오후 3:34:30.028] TX 01 03 D1 49 00 01 6C E0 (+104ms) [오후 3:34:30.052] RX 01 03 02 00 04 B9 87 (+24ms) [오후 3:34:30.161] TX 01 03 D1 49 00 01 6C E0 (+109ms) [오후 3:34:30.180] RX 01 03 02 00 04 B9 87 (+19ms) [오후 3:34:30.295] TX 01 03 D1 49 00 01 6C E0 (+115ms) [오후 3:34:30.307] RX 01 03 02 00 04 B9 87 (+12ms) [오후 3:34:30.412] TX 01 03 D1 49 00 01 6C E0 (+105ms) [오후 3:34:30.436] RX 01 03 02 00 04 B9 87 (+24ms) [오후 3:34:30.545] TX 01 03 D1 49 00 01 6C E0 (+109ms) [오후 3:34:30.563] RX 01 03 02 00 04 B9 87 (+18ms) [오후 3:34:30.678] TX 01 03 D1 49 00 01 6C E0 (+115ms) [오후 3:34:30.691] RX 01 03 02 00 04 B9 87 (+13ms) [오후 3:34:30.795] TX 01 03 D1 49 00 01 6C E0 (+104ms) [오후 3:34:30.820] RX 01 03 02 00 04 B9 87 (+25ms) [오후 3:34:30.932] TX 01 06 D1 49 00 04 60 E3 (+112ms) [오후 3:34:30.952] RX 01 06 D1 49 00 04 60 E3 (+20ms) [오후 3:34:30.955] TX 01 06 D1 4A 00 00 91 20 (+3ms) [오후 3:34:30.979] RX 01 06 D1 4A 00 00 91 20 (+24ms) [오후 3:34:30.981] TX 01 06 D0 00 00 08 B0 CC (+2ms) [오후 3:34:31.195] ER Slave 1: Write response timeout (200ms) (+214ms) [오후 3:34:34.318] RX Disconnected from serial port (+3123ms) [오후 3:34:34.647] TX 01 06 D1 49 00 05 A1 23 (+329ms) [오후 3:34:34.662] RX 01 06 D1 49 00 05 A1 23 (+15ms) [오후 3:34:34.665] TX 01 06 D1 4A 00 00 91 20 (+3ms) [오후 3:34:34.694] RX 01 06 D1 4A 00 00 91 20 (+29ms) [오후 3:34:34.697] TX 01 06 D0 00 00 08 B0 CC (+3ms) [오후 3:34:34.909] ER Slave 1: Write response timeout (200ms) (+212ms) [오후 3:34:38.032] RX Disconnected from serial port (+3123ms) [오후 3:34:38.053] TX 01 03 D1 49 00 01 6C E0 (+21ms) [오후 3:34:38.065] RX 01 03 02 00 05 78 47 (+12ms) [오후 3:34:38.168] TX 01 03 D1 49 00 01 6C E0 (+103ms) [오후 3:34:38.177] RX 01 03 02 00 05 78 47 (+9ms) [오후 3:34:38.285] TX 01 03 D1 49 00 01 6C E0 (+108ms) [오후 3:34:38.305] RX 01 03 02 00 05 78 47 (+20ms) [오후 3:34:38.419] TX 01 03 D1 49 00 01 6C E0 (+114ms) [오후 3:34:38.434] RX 01 03 02 00 05 78 47 (+15ms) [오후 3:34:38.552] TX 01 03 D1 49 00 01 6C E0 (+118ms) [오후 3:34:38.561] RX 01 03 02 00 05 78 47 (+9ms) [오후 3:34:38.668] TX 01 03 D1 49 00 01 6C E0 (+107ms) [오후 3:34:38.689] RX 01 03 02 00 05 78 47 (+21ms) [오후 3:34:38.802] TX 01 03 D1 49 00 01 6C E0 (+113ms) [오후 3:34:38.818] RX 01 03 02 00 05 78 47 (+16ms) [오후 3:34:38.935] TX 01 03 D1 49 00 01 6C E0 (+117ms) [오후 3:34:38.945] RX 01 03 02 00 05 78 47 (+10ms) [오후 3:34:39.052] TX 01 03 D1 49 00 01 6C E0 (+107ms) [오후 3:34:39.073] RX 01 03 02 00 05 78 47 (+21ms) [오후 3:34:39.185] TX 01 03 D1 49 00 01 6C E0 (+112ms) [오후 3:34:39.201] RX 01 03 02 00 05 78 47 (+16ms) [오후 3:34:39.321] TX 01 06 D1 49 00 04 60 E3 (+120ms) [오후 3:34:39.329] RX 01 06 D1 49 00 04 60 E3 (+8ms) [오후 3:34:39.331] TX 01 06 D1 4A 00 00 91 20 (+2ms) [오후 3:34:39.345] RX 01 06 D1 4A 00 00 91 20 (+14ms) [오후 3:34:39.347] TX 01 06 D0 00 00 08 B0 CC (+2ms) [오후 3:34:39.552] ER Slave 1: Write response timeout (200ms) (+205ms) [오후 3:34:42.687] RX Disconnected from serial port (+3135ms) [오후 3:34:43.012] TX 01 06 D1 49 00 05 A1 23 (+325ms) [오후 3:34:43.031] RX 01 06 D1 49 00 05 A1 23 (+19ms) [오후 3:34:43.032] TX 01 06 D1 4A 00 01 50 E0 (+1ms) [오후 3:34:43.056] RX 01 06 D1 4A 00 01 50 E0 (+24ms) [오후 3:34:43.059] TX 01 06 D0 00 00 08 B0 CC (+3ms) [오후 3:34:43.261] ER Slave 1: Write response timeout (200ms) (+202ms) [오후 3:34:46.379] RX Disconnected from serial port (+3118ms) [오후 3:34:46.403] TX 01 03 D1 49 00 01 6C E0 (+24ms) [오후 3:34:46.415] RX 01 03 02 00 05 78 47 (+12ms) [오후 3:34:46.520] TX 01 03 D1 49 00 01 6C E0 (+105ms) [오후 3:34:46.528] RX 01 03 02 00 05 78 47 (+8ms) [오후 3:34:46.636] TX 01 03 D1 49 00 01 6C E0 (+108ms) [오후 3:34:46.655] RX 01 03 02 00 05 78 47 (+19ms) [오후 3:34:46.769] TX 01 03 D1 49 00 01 6C E0 (+114ms) [오후 3:34:46.783] RX 01 03 02 00 05 78 47 (+14ms) [오후 3:34:46.887] TX 01 03 D1 49 00 01 6C E0 (+104ms) [오후 3:34:46.895] RX 01 03 02 00 05 78 47 (+8ms) [오후 3:34:47.003] TX 01 03 D1 49 00 01 6C E0 (+108ms) [오후 3:34:47.023] RX 01 03 02 00 05 78 47 (+20ms) [오후 3:34:47.136] TX 01 03 D1 49 00 01 6C E0 (+113ms) [오후 3:34:47.151] RX 01 03 02 00 05 78 47 (+15ms) [오후 3:34:47.253] TX 01 03 D1 49 00 01 6C E0 (+102ms) [오후 3:34:47.263] RX 01 03 02 00 05 78 47 (+10ms) [오후 3:34:47.369] TX 01 03 D1 49 00 01 6C E0 (+106ms) [오후 3:34:47.376] RX 01 03 02 00 05 78 47 (+7ms) [오후 3:34:47.486] TX 01 03 D1 49 00 01 6C E0 (+110ms) [오후 3:34:47.503] RX 01 03 02 00 05 78 47 (+17ms) [오후 3:34:47.621] TX 01 06 D1 49 00 04 60 E3 (+118ms) [오후 3:34:47.631] RX 01 06 D1 49 00 04 60 E3 (+10ms) [오후 3:34:47.633] TX 01 06 D1 4A 00 00 91 20 (+2ms) [오후 3:34:47.647] RX 01 06 D1 4A 00 00 91 20 (+14ms) [오후 3:34:47.649] TX 01 06 D0 00 00 08 B0 CC (+2ms) [오후 3:34:47.853] ER Slave 1: Write response timeout (200ms) (+204ms) [오후 3:34:50.989] RX Disconnected from serial port (+3136ms) [오후 3:34:51.318] TX 01 06 D1 49 00 05 A1 23 (+329ms) [오후 3:34:51.342] RX 01 06 D1 49 00 05 A1 23 (+24ms) [오후 3:34:51.344] TX 01 06 D1 4A 00 02 10 E1 (+2ms) [오후 3:34:51.359] RX 01 06 D1 4A 00 02 10 E1 (+15ms) [오후 3:34:51.362] TX 01 06 D0 00 00 08 B0 CC (+3ms) [오후 3:34:51.563] ER Slave 1: Write response timeout (200ms) (+201ms) [오후 3:34:54.701] RX Disconnected from serial port (+3138ms) [오후 3:34:54.720] TX 01 03 D1 49 00 01 6C E0 (+19ms) [오후 3:34:54.738] RX 01 03 02 00 05 78 47 (+18ms) [오후 3:34:54.855] TX 01 03 D1 49 00 01 6C E0 (+117ms) [오후 3:34:54.861] RX 01 03 02 00 05 78 47 (+6ms) [오후 3:34:54.971] TX 01 03 D1 49 00 01 6C E0 (+110ms) [오후 3:34:54.989] RX 01 03 02 00 05 78 47 (+18ms) [오후 3:34:55.105] TX 01 03 D1 49 00 01 6C E0 (+116ms) [오후 3:34:55.118] RX 01 03 02 00 05 78 47 (+13ms) [오후 3:34:55.222] TX 01 03 D1 49 00 01 6C E0 (+104ms) [오후 3:34:55.229] RX 01 03 02 00 05 78 47 (+7ms) [오후 3:34:55.338] TX 01 03 D1 49 00 01 6C E0 (+109ms) [오후 3:34:55.357] RX 01 03 02 00 05 78 47 (+19ms) [오후 3:34:55.471] TX 01 03 D1 49 00 01 6C E0 (+114ms) [오후 3:34:55.485] RX 01 03 02 00 05 78 47 (+14ms) [오후 3:34:55.590] TX 01 03 D1 49 00 01 6C E0 (+105ms) [오후 3:34:55.597] RX 01 03 02 00 05 78 47 (+7ms) [오후 3:34:55.705] TX 01 03 D1 49 00 01 6C E0 (+108ms) [오후 3:34:55.725] RX 01 03 02 00 05 78 47 (+20ms) [오후 3:34:55.839] TX 01 03 D1 49 00 01 6C E0 (+114ms) [오후 3:34:55.853] RX 01 03 02 00 05 78 47 (+14ms) [오후 3:34:55.958] TX 01 06 D1 49 00 04 60 E3 (+105ms) [오후 3:34:55.965] RX 01 06 D1 49 00 04 60 E3 (+7ms) [오후 3:34:55.968] TX 01 06 D1 4A 00 00 91 20 (+3ms) [오후 3:34:55.982] RX 01 06 D1 4A 00 00 91 20 (+14ms) [오후 3:34:55.987] TX 01 06 D0 00 00 08 B0 CC (+5ms) [오후 3:34:56.189] ER Slave 1: Write response timeout (200ms) (+202ms) [오후 3:34:59.324] RX Disconnected from serial port (+3135ms) [오후 3:34:59.648] TX 01 06 D1 49 00 05 A1 23 (+324ms) [오후 3:34:59.660] RX 01 06 D1 49 00 05 A1 23 (+12ms) [오후 3:34:59.663] TX 01 06 D1 4A 00 03 D1 21 (+3ms) [오후 3:34:59.676] RX 01 06 D1 4A 00 03 D1 21 (+13ms) [오후 3:34:59.680] TX 01 06 D0 00 00 08 B0 CC (+4ms) [오후 3:34:59.882] ER Slave 1: Write response timeout (200ms) (+202ms) [오후 3:35:03.019] RX Disconnected from serial port (+3137ms) [오후 3:35:03.039] TX 01 03 D1 49 00 01 6C E0 (+20ms) [오후 3:35:03.052] RX 01 03 02 00 05 78 47 (+13ms) [오후 3:35:03.156] TX 01 03 D1 49 00 01 6C E0 (+104ms) [오후 3:35:03.163] RX 01 03 02 00 05 78 47 (+7ms) [오후 3:35:03.273] TX 01 03 D1 49 00 01 6C E0 (+110ms) [오후 3:35:03.291] RX 01 03 02 00 05 78 47 (+18ms) [오후 3:35:03.407] TX 01 03 D1 49 00 01 6C E0 (+116ms) [오후 3:35:03.419] RX 01 03 02 00 05 78 47 (+12ms) [오후 3:35:03.524] TX 01 03 D1 49 00 01 6C E0 (+105ms) [오후 3:35:03.531] RX 01 03 02 00 05 78 47 (+7ms) [오후 3:35:03.640] TX 01 03 D1 49 00 01 6C E0 (+109ms) [오후 3:35:03.659] RX 01 03 02 00 05 78 47 (+19ms) [오후 3:35:03.773] TX 01 03 D1 49 00 01 6C E0 (+114ms) [오후 3:35:03.787] RX 01 03 02 00 05 78 47 (+14ms) [오후 3:35:03.890] TX 01 03 D1 49 00 01 6C E0 (+103ms) [오후 3:35:03.899] RX 01 03 02 00 05 78 47 (+9ms) [오후 3:35:04.007] TX 01 03 D1 49 00 01 6C E0 (+108ms) [오후 3:35:04.027] RX 01 03 02 00 05 78 47 (+20ms) [오후 3:35:04.141] TX 01 03 D1 49 00 01 6C E0 (+114ms) [오후 3:35:04.155] RX 01 03 02 00 05 78 47 (+14ms) [오후 3:35:04.275] TX 01 06 D1 49 00 04 60 E3 (+120ms) [오후 3:35:04.283] RX 01 06 D1 49 00 04 60 E3 (+8ms) [오후 3:35:04.287] TX 01 06 D1 4A 00 00 91 20 (+4ms) [오후 3:35:04.299] RX 01 06 D1 4A 00 00 91 20 (+12ms) [오후 3:35:04.302] TX 01 06 D0 00 00 08 B0 CC (+3ms) [오후 3:35:04.507] ER Slave 1: Write response timeout (200ms) (+205ms) [오후 3:35:07.640] RX Disconnected from serial port (+3133ms) [오후 3:35:07.968] TX 01 06 D1 49 00 06 E1 22 (+328ms) [오후 3:35:07.994] RX 01 06 D1 49 00 06 E1 22 (+26ms) [오후 3:35:07.996] TX 01 06 D1 4A 00 00 91 20 (+2ms) [오후 3:35:08.010] RX 01 06 D1 4A 00 00 91 20 (+14ms) [오후 3:35:08.012] TX 01 06 D0 00 00 08 B0 CC (+2ms) [오후 3:35:08.219] ER Slave 1: Write response timeout (200ms) (+207ms) [오후 3:35:11.356] RX Disconnected from serial port (+3137ms) [오후 3:35:11.372] TX 01 03 D1 49 00 01 6C E0 (+16ms) [오후 3:35:11.386] RX 01 03 02 00 06 38 46 (+14ms) [오후 3:35:11.493] TX 01 03 D1 49 00 01 6C E0 (+107ms) [오후 3:35:11.500] RX 01 03 02 00 06 38 46 (+7ms) [오후 3:35:11.610] TX 01 03 D1 49 00 01 6C E0 (+110ms) [오후 3:35:11.625] RX 01 03 02 00 06 38 46 (+15ms) [오후 3:35:11.728] TX 01 03 D1 49 00 01 6C E0 (+103ms) [오후 3:35:11.737] RX 01 03 02 00 06 38 46 (+9ms) [오후 3:35:11.844] TX 01 03 D1 49 00 01 6C E0 (+107ms) [오후 3:35:11.854] RX 01 03 02 00 06 38 46 (+10ms) [오후 3:35:11.961] TX 01 03 D1 49 00 01 6C E0 (+107ms) [오후 3:35:11.977] RX 01 03 02 00 06 38 46 (+16ms) [오후 3:35:12.094] TX 01 03 D1 49 00 01 6C E0 (+117ms) [오후 3:35:12.106] RX 01 03 02 00 06 38 46 (+12ms) [오후 3:35:12.211] TX 01 03 D1 49 00 01 6C E0 (+105ms) [오후 3:35:12.217] RX 01 03 02 00 06 38 46 (+6ms) [오후 3:35:12.327] TX 01 03 D1 49 00 01 6C E0 (+110ms) [오후 3:35:12.345] RX 01 03 02 00 06 38 46 (+18ms) [오후 3:35:12.461] TX 01 03 D1 49 00 01 6C E0 (+116ms) [오후 3:35:12.473] RX 01 03 02 00 06 38 46 (+12ms) [오후 3:35:12.579] TX 01 06 D1 49 00 04 60 E3 (+106ms) [오후 3:35:12.587] RX 01 06 D1 49 00 04 60 E3 (+8ms) [오후 3:35:12.590] TX 01 06 D1 4A 00 00 91 20 (+3ms) [오후 3:35:12.601] RX 01 06 D1 4A 00 00 91 20 (+11ms) [오후 3:35:12.604] TX 01 06 D0 00 00 08 B0 CC (+3ms) [오후 3:35:12.811] ER Slave 1: Write response timeout (200ms) (+207ms) [오후 3:35:15.934] RX Disconnected from serial port (+3123ms) [오후 3:35:16.255] TX 01 06 D1 49 00 06 E1 22 (+321ms) [오후 3:35:16.280] RX 01 06 D1 49 00 06 E1 22 (+25ms) [오후 3:35:16.282] TX 01 06 D1 4A 00 01 50 E0 (+2ms) [오후 3:35:16.296] RX 01 06 D1 4A 00 01 50 E0 (+14ms) [오후 3:35:16.299] TX 01 06 D0 00 00 08 B0 CC (+3ms) [오후 3:35:16.509] ER Slave 1: Write response timeout (200ms) (+210ms) [오후 3:35:19.630] RX Disconnected from serial port (+3121ms) [오후 3:35:19.643] TX 01 03 D1 49 00 01 6C E0 (+13ms) [오후 3:35:19.655] RX 01 03 02 00 06 38 46 (+12ms) [오후 3:35:19.768] TX 01 03 D1 49 00 01 6C E0 (+113ms) [오후 3:35:19.783] RX 01 03 02 00 06 38 46 (+15ms) [오후 3:35:19.900] TX 01 03 D1 49 00 01 6C E0 (+117ms) [오후 3:35:19.911] RX 01 03 02 00 06 38 46 (+11ms) [오후 3:35:20.017] TX 01 03 D1 49 00 01 6C E0 (+106ms) [오후 3:35:20.025] RX 01 03 02 00 06 38 46 (+8ms) [오후 3:35:20.133] TX 01 03 D1 49 00 01 6C E0 (+108ms) [오후 3:35:20.152] RX 01 03 02 00 06 38 46 (+19ms) [오후 3:35:20.268] TX 01 03 D1 49 00 01 6C E0 (+116ms) [오후 3:35:20.279] RX 01 03 02 00 06 38 46 (+11ms) [오후 3:35:20.383] TX 01 03 D1 49 00 01 6C E0 (+104ms) [오후 3:35:20.392] RX 01 03 02 00 06 38 46 (+9ms) [오후 3:35:20.500] TX 01 03 D1 49 00 01 6C E0 (+108ms) [오후 3:35:20.519] RX 01 03 02 00 06 38 46 (+19ms) [오후 3:35:20.635] TX 01 03 D1 49 00 01 6C E0 (+116ms) [오후 3:35:20.647] RX 01 03 02 00 06 38 46 (+12ms) [오후 3:35:20.752] TX 01 03 D1 49 00 01 6C E0 (+105ms) [오후 3:35:20.759] RX 01 03 02 00 06 38 46 (+7ms) [오후 3:35:20.870] TX 01 06 D1 49 00 04 60 E3 (+111ms) [오후 3:35:20.894] RX 01 06 D1 49 00 04 60 E3 (+24ms) [오후 3:35:20.897] TX 01 06 D1 4A 00 00 91 20 (+3ms) [오후 3:35:20.908] RX 01 06 D1 4A 00 00 91 20 (+11ms) [오후 3:35:20.911] TX 01 06 D0 00 00 08 B0 CC (+3ms) [오후 3:35:21.118] ER Slave 1: Write response timeout (200ms) (+207ms) [오후 3:35:24.267] RX Disconnected from serial port (+3149ms) [오후 3:35:24.589] TX 01 06 D1 49 00 06 E1 22 (+322ms) [오후 3:35:24.614] RX 01 06 D1 49 00 06 E1 22 (+25ms) [오후 3:35:24.619] TX 01 06 D1 4A 00 02 10 E1 (+5ms) [오후 3:35:24.630] RX 01 06 D1 4A 00 02 10 E1 (+11ms) [오후 3:35:24.633] TX 01 06 D0 00 00 08 B0 CC (+3ms) [오후 3:35:24.842] ER Slave 1: Write response timeout (200ms) (+209ms) [오후 3:35:27.967] RX Disconnected from serial port (+3125ms) [오후 3:35:27.992] TX 01 03 D1 49 00 01 6C E0 (+25ms) [오후 3:35:28.009] RX 01 03 02 00 06 38 46 (+17ms) [오후 3:35:28.120] TX 01 03 D1 49 00 01 6C E0 (+111ms) [오후 3:35:28.133] RX 01 03 02 00 06 38 46 (+13ms) [오후 3:35:28.237] TX 01 03 D1 49 00 01 6C E0 (+104ms) [오후 3:35:28.245] RX 01 03 02 00 06 38 46 (+8ms) [오후 3:35:28.354] TX 01 03 D1 49 00 01 6C E0 (+109ms) [오후 3:35:28.376] RX 01 03 02 00 06 38 46 (+22ms) [오후 3:35:28.487] TX 01 03 D1 49 00 01 6C E0 (+111ms) [오후 3:35:28.501] RX 01 03 02 00 06 38 46 (+14ms) [오후 3:35:28.604] TX 01 03 D1 49 00 01 6C E0 (+103ms) [오후 3:35:28.613] RX 01 03 02 00 06 38 46 (+9ms) [오후 3:35:28.720] TX 01 03 D1 49 00 01 6C E0 (+107ms) [오후 3:35:28.730] RX 01 03 02 00 06 38 46 (+10ms) [오후 3:35:28.837] TX 01 03 D1 49 00 01 6C E0 (+107ms) [오후 3:35:28.853] RX 01 03 02 00 06 38 46 (+16ms) [오후 3:35:28.970] TX 01 03 D1 49 00 01 6C E0 (+117ms) [오후 3:35:28.980] RX 01 03 02 00 06 38 46 (+10ms) [오후 3:35:29.086] TX 01 03 D1 49 00 01 6C E0 (+106ms) [오후 3:35:29.095] RX 01 03 02 00 06 38 46 (+9ms) [오후 3:35:29.204] TX 01 06 D1 49 00 04 60 E3 (+109ms) [오후 3:35:29.220] RX 01 06 D1 49 00 04 60 E3 (+16ms) [오후 3:35:29.223] TX 01 06 D1 4A 00 00 91 20 (+3ms) [오후 3:35:29.236] RX 01 06 D1 4A 00 00 91 20 (+13ms) [오후 3:35:29.238] TX 01 06 D0 00 00 08 B0 CC (+2ms) [오후 3:35:29.454] ER Slave 1: Write response timeout (200ms) (+216ms) [오후 3:35:32.574] RX Disconnected from serial port (+3120ms) [오후 3:35:32.904] TX 01 06 D1 49 00 06 E1 22 (+330ms) [오후 3:35:32.924] RX 01 06 D1 49 00 06 E1 22 (+20ms) [오후 3:35:32.927] TX 01 06 D1 4A 00 03 D1 21 (+3ms) [오후 3:35:32.948] RX 01 06 D1 4A 00 03 D1 21 (+21ms) [오후 3:35:32.950] TX 01 06 D0 00 00 08 B0 CC (+2ms) [오후 3:35:33.153] ER Slave 1: Write response timeout (200ms) (+203ms) [오후 3:35:36.290] RX Disconnected from serial port (+3137ms) [오후 3:35:36.310] TX 01 03 D1 49 00 01 6C E0 (+20ms) [오후 3:35:36.323] RX 01 03 02 00 06 38 46 (+13ms) [오후 3:35:36.428] TX 01 03 D1 49 00 01 6C E0 (+105ms) [오후 3:35:36.437] RX 01 03 02 00 06 38 46 (+9ms) [오후 3:35:36.544] TX 01 03 D1 49 00 01 6C E0 (+107ms) [오후 3:35:36.563] RX 01 03 02 00 06 38 46 (+19ms) [오후 3:35:36.678] TX 01 03 D1 49 00 01 6C E0 (+115ms) [오후 3:35:36.691] RX 01 03 02 00 06 38 46 (+13ms) [오후 3:35:36.796] TX 01 03 D1 49 00 01 6C E0 (+105ms) [오후 3:35:36.803] RX 01 03 02 00 06 38 46 (+7ms) [오후 3:35:36.911] TX 01 03 D1 49 00 01 6C E0 (+108ms) [오후 3:35:36.918] RX 01 03 02 00 06 38 46 (+7ms) [오후 3:35:37.028] TX 01 03 D1 49 00 01 6C E0 (+110ms) [오후 3:35:37.042] RX 01 03 02 00 06 38 46 (+14ms) [오후 3:35:37.146] TX 01 03 D1 49 00 01 6C E0 (+104ms) [오후 3:35:37.154] RX 01 03 02 00 06 38 46 (+8ms) [오후 3:35:37.261] TX 01 03 D1 49 00 01 6C E0 (+107ms) [오후 3:35:37.269] RX 01 03 02 00 06 38 46 (+8ms) [오후 3:35:37.378] TX 01 03 D1 49 00 01 6C E0 (+109ms) [오후 3:35:37.394] RX 01 03 02 00 06 38 46 (+16ms) [오후 3:35:37.513] TX 01 06 D1 49 00 04 60 E3 (+119ms) [오후 3:35:37.522] RX 01 06 D1 49 00 04 60 E3 (+9ms) [오후 3:35:37.526] TX 01 06 D1 4A 00 00 91 20 (+4ms) [오후 3:35:37.539] RX 01 06 D1 4A 00 00 91 20 (+13ms) [오후 3:35:37.541] TX 01 06 D0 00 00 08 B0 CC (+2ms) [오후 3:35:37.745] ER Slave 1: Write response timeout (200ms) (+204ms) [오후 3:35:40.897] RX Disconnected from serial port (+3152ms) [오후 3:35:41.239] TX 01 06 D1 49 00 07 20 E2 (+342ms) [오후 3:35:41.265] RX 01 06 D1 49 00 07 20 E2 (+26ms) [오후 3:35:41.269] TX 01 06 D1 4A 00 00 91 20 (+4ms) [오후 3:35:41.281] RX 01 06 D1 4A 00 00 91 20 (+12ms) [오후 3:35:41.285] TX 01 06 D0 00 00 08 B0 CC (+4ms) [오후 3:35:41.489] ER Slave 1: Write response timeout (200ms) (+204ms) [오후 3:35:44.628] RX Disconnected from serial port (+3139ms) [오후 3:35:44.644] TX 01 03 D1 49 00 01 6C E0 (+16ms) [오후 3:35:44.657] RX 01 03 02 00 07 F9 86 (+13ms) [오후 3:35:44.765] TX 01 03 D1 49 00 01 6C E0 (+108ms) [오후 3:35:44.776] RX 01 03 02 00 07 F9 86 (+11ms) [오후 3:35:44.881] TX 01 03 D1 49 00 01 6C E0 (+105ms) [오후 3:35:44.897] RX 01 03 02 00 07 F9 86 (+16ms) [오후 3:35:45.015] TX 01 03 D1 49 00 01 6C E0 (+118ms) [오후 3:35:45.024] RX 01 03 02 00 07 F9 86 (+9ms) [오후 3:35:45.132] TX 01 03 D1 49 00 01 6C E0 (+108ms) [오후 3:35:45.140] RX 01 03 02 00 07 F9 86 (+8ms) [오후 3:35:45.249] TX 01 03 D1 49 00 01 6C E0 (+109ms) [오후 3:35:45.265] RX 01 03 02 00 07 F9 86 (+16ms) [오후 3:35:45.382] TX 01 03 D1 49 00 01 6C E0 (+117ms) [오후 3:35:45.392] RX 01 03 02 00 07 F9 86 (+10ms) [오후 3:35:45.499] TX 01 03 D1 49 00 01 6C E0 (+107ms) [오후 3:35:45.504] RX 01 03 02 00 07 F9 86 (+5ms) [오후 3:35:45.615] TX 01 03 D1 49 00 01 6C E0 (+111ms) [오후 3:35:45.632] RX 01 03 02 00 07 F9 86 (+17ms) [오후 3:35:45.749] TX 01 03 D1 49 00 01 6C E0 (+117ms) [오후 3:35:45.760] RX 01 03 02 00 07 F9 86 (+11ms) [오후 3:35:45.868] TX 01 06 D1 49 00 04 60 E3 (+108ms) [오후 3:35:45.875] RX 01 06 D1 49 00 04 60 E3 (+7ms) [오후 3:35:45.877] TX 01 06 D1 4A 00 00 91 20 (+2ms) [오후 3:35:45.889] RX 01 06 D1 4A 00 00 91 20 (+12ms) [오후 3:35:45.891] TX 01 06 D0 00 00 08 B0 CC (+2ms) [오후 3:35:46.099] ER Slave 1: Write response timeout (200ms) (+208ms) [오후 3:35:49.248] RX Disconnected from serial port (+3149ms) [오후 3:35:49.574] TX 01 06 D1 49 00 07 20 E2 (+326ms) [오후 3:35:49.599] RX 01 06 D1 49 00 07 20 E2 (+25ms) [오후 3:35:49.602] TX 01 06 D1 4A 00 01 50 E0 (+3ms) [오후 3:35:49.615] RX 01 06 D1 4A 00 01 50 E0 (+13ms) [오후 3:35:49.619] TX 01 06 D0 00 00 08 B0 CC (+4ms) [오후 3:35:49.824] ER Slave 1: Write response timeout (200ms) (+205ms) [오후 3:35:52.957] RX Disconnected from serial port (+3133ms) [오후 3:35:52.979] TX 01 03 D1 49 00 01 6C E0 (+22ms) [오후 3:35:52.990] RX 01 03 02 00 07 F9 86 (+11ms) [오후 3:35:53.097] TX 01 03 D1 49 00 01 6C E0 (+107ms) [오후 3:35:53.105] RX 01 03 02 00 07 F9 86 (+8ms) [오후 3:35:53.215] TX 01 03 D1 49 00 01 6C E0 (+110ms) [오후 3:35:53.230] RX 01 03 02 00 07 F9 86 (+15ms) [오후 3:35:53.348] TX 01 03 D1 49 00 01 6C E0 (+118ms) [오후 3:35:53.358] RX 01 03 02 00 07 F9 86 (+10ms) [오후 3:35:53.464] TX 01 03 D1 49 00 01 6C E0 (+106ms) [오후 3:35:53.471] RX 01 03 02 00 07 F9 86 (+7ms) [오후 3:35:53.581] TX 01 03 D1 49 00 01 6C E0 (+110ms) [오후 3:35:53.598] RX 01 03 02 00 07 F9 86 (+17ms) [오후 3:35:53.714] TX 01 03 D1 49 00 01 6C E0 (+116ms) [오후 3:35:53.726] RX 01 03 02 00 07 F9 86 (+12ms) [오후 3:35:53.831] TX 01 03 D1 49 00 01 6C E0 (+105ms) [오후 3:35:53.840] RX 01 03 02 00 07 F9 86 (+9ms) [오후 3:35:53.947] TX 01 03 D1 49 00 01 6C E0 (+107ms) [오후 3:35:53.955] RX 01 03 02 00 07 F9 86 (+8ms) [오후 3:35:54.065] TX 01 03 D1 49 00 01 6C E0 (+110ms) [오후 3:35:54.078] RX 01 03 02 00 07 F9 86 (+13ms) [오후 3:35:54.185] TX 01 06 D1 49 00 04 60 E3 (+107ms) [오후 3:35:54.190] RX 01 06 D1 49 00 04 60 E3 (+5ms) [오후 3:35:54.192] TX 01 06 D1 4A 00 00 91 20 (+2ms) [오후 3:35:54.206] RX 01 06 D1 4A 00 00 91 20 (+14ms) [오후 3:35:54.211] TX 01 06 D0 00 00 08 B0 CC (+5ms) [오후 3:35:54.414] ER Slave 1: Write response timeout (200ms) (+203ms) [오후 3:35:57.549] RX Disconnected from serial port (+3135ms) [오후 3:35:57.876] TX 01 06 D1 49 00 07 20 E2 (+327ms) [오후 3:35:57.901] RX 01 06 D1 49 00 07 20 E2 (+25ms) [오후 3:35:57.904] TX 01 06 D1 4A 00 02 10 E1 (+3ms) [오후 3:35:57.917] RX 01 06 D1 4A 00 02 10 E1 (+13ms) [오후 3:35:57.924] TX 01 06 D0 00 00 08 B0 CC (+7ms) [오후 3:35:58.128] ER Slave 1: Write response timeout (200ms) (+204ms) [오후 3:36:01.250] RX Disconnected from serial port (+3122ms) [오후 3:36:01.265] TX 01 03 D1 49 00 01 6C E0 (+15ms) [오후 3:36:01.277] RX 01 03 02 00 07 F9 86 (+12ms) [오후 3:36:01.388] TX 01 03 D1 49 00 01 6C E0 (+111ms) [오후 3:36:01.405] RX 01 03 02 00 07 F9 86 (+17ms) [오후 3:36:01.521] TX 01 03 D1 49 00 01 6C E0 (+116ms) [오후 3:36:01.533] RX 01 03 02 00 07 F9 86 (+12ms) [오후 3:36:01.638] TX 01 03 D1 49 00 01 6C E0 (+105ms) [오후 3:36:01.645] RX 01 03 02 00 07 F9 86 (+7ms) [오후 3:36:01.755] TX 01 03 D1 49 00 01 6C E0 (+110ms) [오후 3:36:01.780] RX 01 03 02 00 07 F9 86 (+25ms) [오후 3:36:01.888] TX 01 03 D1 49 00 01 6C E0 (+108ms) [오후 3:36:01.901] RX 01 03 02 00 07 F9 86 (+13ms) [오후 3:36:02.021] TX 01 03 D1 49 00 01 6C E0 (+120ms) [오후 3:36:02.029] RX 01 03 02 00 07 F9 86 (+8ms) [오후 3:36:02.139] TX 01 03 D1 49 00 01 6C E0 (+110ms) [오후 3:36:02.163] RX 01 03 02 00 07 F9 86 (+24ms) [오후 3:36:02.271] TX 01 03 D1 49 00 01 6C E0 (+108ms) [오후 3:36:02.285] RX 01 03 02 00 07 F9 86 (+14ms) [오후 3:36:02.389] TX 01 03 D1 49 00 01 6C E0 (+104ms) [오후 3:36:02.396] RX 01 03 02 00 07 F9 86 (+7ms) [오후 3:36:02.506] TX 01 06 D1 49 00 04 60 E3 (+110ms) [오후 3:36:02.524] RX 01 06 D1 49 00 04 60 E3 (+18ms) [오후 3:36:02.527] TX 01 06 D1 4A 00 00 91 20 (+3ms) [오후 3:36:02.545] RX 01 06 D1 4A 00 00 91 20 (+18ms) [오후 3:36:02.548] TX 01 06 D0 00 00 08 B0 CC (+3ms) [오후 3:36:02.755] ER Slave 1: Write response timeout (200ms) (+207ms) [오후 3:36:05.904] RX Disconnected from serial port (+3149ms) [오후 3:36:06.224] TX 01 06 D1 49 00 07 20 E2 (+320ms) [오후 3:36:06.236] RX 01 06 D1 49 00 07 20 E2 (+12ms) [오후 3:36:06.239] TX 01 06 D1 4A 00 03 D1 21 (+3ms) [오후 3:36:06.252] RX 01 06 D1 4A 00 03 D1 21 (+13ms) [오후 3:36:06.256] TX 01 06 D0 00 00 08 B0 CC (+4ms) [오후 3:36:06.464] ER Slave 1: Write response timeout (200ms) (+208ms) [오후 3:36:09.586] RX Disconnected from serial port (+3122ms) [오후 3:36:09.600] TX 01 03 D1 49 00 01 6C E0 (+14ms) [오후 3:36:09.611] RX 01 03 02 00 07 F9 86 (+11ms) [오후 3:36:09.723] TX 01 03 D1 49 00 01 6C E0 (+112ms) [오후 3:36:09.739] RX 01 03 02 00 07 F9 86 (+16ms) [오후 3:36:09.855] TX 01 03 D1 49 00 01 6C E0 (+116ms) [오후 3:36:09.868] RX 01 03 02 00 07 F9 86 (+13ms) [오후 3:36:09.973] TX 01 03 D1 49 00 01 6C E0 (+105ms) [오후 3:36:09.981] RX 01 03 02 00 07 F9 86 (+8ms) [오후 3:36:10.090] TX 01 03 D1 49 00 01 6C E0 (+109ms) [오후 3:36:10.108] RX 01 03 02 00 07 F9 86 (+18ms) [오후 3:36:10.223] TX 01 03 D1 49 00 01 6C E0 (+115ms) [오후 3:36:10.235] RX 01 03 02 00 07 F9 86 (+12ms) [오후 3:36:10.340] TX 01 03 D1 49 00 01 6C E0 (+105ms) [오후 3:36:10.347] RX 01 03 02 00 07 F9 86 (+7ms) [오후 3:36:10.456] TX 01 03 D1 49 00 01 6C E0 (+109ms) [오후 3:36:10.463] RX 01 03 02 00 07 F9 86 (+7ms) [오후 3:36:10.573] TX 01 03 D1 49 00 01 6C E0 (+110ms) [오후 3:36:10.587] RX 01 03 02 00 07 F9 86 (+14ms) [오후 3:36:10.690] TX 01 03 D1 49 00 01 6C E0 (+103ms) [오후 3:36:10.699] RX 01 03 02 00 07 F9 86 (+9ms) [오후 3:36:10.807] TX 01 06 D1 49 00 04 60 E3 (+108ms) [오후 3:36:10.814] RX 01 06 D1 49 00 04 60 E3 (+7ms) [오후 3:36:10.816] TX 01 06 D1 4A 00 00 91 20 (+2ms) [오후 3:36:10.830] RX 01 06 D1 4A 00 00 91 20 (+14ms) [오후 3:36:10.832] TX 01 06 D0 00 00 08 B0 CC (+2ms) [오후 3:36:11.040] ER Slave 1: Write response timeout (200ms) (+208ms) [오후 3:36:14.164] RX Disconnected from serial port (+3124ms) - ============================================================ |  |  |
| - 기타 |  |  |  |