| - 시험 항목 | - Node ID 설정 및 예외 검증 | - 분류 | - RS485 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - No | - 2 |
| - 시험 목적 | - Modbus RTU 통신을 통한 Node ID 설정(Read/Write)이 규격에 맞게 정상 동작하는지 확인하고, 통신 경계값(1~247) 설정, 허용 범위를 벗어난 예외 값 주입 시 방어 로직 동작, 그리고 통신 단절 후 자가 복구 능력을 종합적으로 검증한다. |  |  |
| - 적용 모델 | EC-FAN. - O. |
| 시험 장비 | EC FAN 1EA, USB to RS485 Converter |  |  |
| - 시험 방법 | - <Phase 1. 초기 통신 연결 (Base Setup)> - USB to 485 컨버터를 이용하여 EC FAN과 제어 PC를 연결한다. - 제어 프로그램(Modbus Master)에 접속한다. 485 통신 초기설정 : (Baudrate : 19,200bps, Parity : Even, Node ID : 1) - <Phase 2. 파라미터 조합 및 경계값 전수 검증 (Combination & BVA Test)> - Modbus 표준 Node ID 경계값인 최소값 1을 타겟 레지스터 [0x2003]에 Write 한다. (Write Single Register, FC: 0x06) - 드라이브를 재부팅한다. (전원 재투입 혹은, software reset 상관 없음) - Setting 메뉴에서 Node ID를 1로 변경 후, 100ms 주기로 100회 연속 Polling 통신 부하를 인가한다. - 위 1~4번의 과정을 Modbus Node ID 최대 지원 경계값인 247 값으로 동일하게 반복 수행한다. - <Phase 3. 지원 범위를 벗어난 비정상 통신 설정 예외 검증 (Negative Test)> - Modbus 규격 및 EC FAN 지원 범위를 벗어난 비정상 Node ID 값(예: 248, 255, 0xFFFF)을 레지스터 [0x2003]에 강제 Write (FC: 0x06) 전송 시도한다. |  |  |
| - 판정기준 | - [Phase 2 판정 - 정상 조합 전수 및 경계값] - Node ID 1 및 247 Write시, 응답에 에러가 없어야 하며, 전원 재투입 이후에도 변경된 설정값이 유지되어야 한다. - 변경 및 전원 재투입후, 변경된 NodeID로 100회 연속 Polling 부하 테스트 시 통신 응답률 100%를 달성해야 하며, CRC Error 및 Timeout 발생 횟수가 0회여야 한다. - [Phase 3 판정 - 예외 처리] - 1~247 이외의 값 입력 시, 펌웨어는 해당 패킷의 저장을 거부하고 Modbus Exception Code 0x03 (Illegal Data Value)을 응답해야 한다. |  |  |
| - 시험결과 | ============================================================ 테스트 항목 : [1-2] Node ID 경계값 및 예외값 검증 (3 Cases) 시작 시각 : 2026. 4. 18. 오후 3:39:06 종료 시각 : 2026. 4. 18. 오후 3:39:54 저장 시각 : 2026. 4. 18. 오후 3:40:22 ============================================================ [실행 로그] ------------------------------------------------------------ [15시 39분 6초] [INFO] 테스트 시작: Node ID 경계값 및 예외값 검증 (3 Cases) [15시 39분 6초] [INFO] 총 3개 Sub-Case 순차 검증 시작 [15시 39분 6초] [INFO] 초기 설정: Node ID 1, 19200bps, Even, Stop1 [15시 39분 6초] [STEP] [Sub 1/3] Node ID 최솟값 (1) [15시 39분 6초] [STEP] [0xD100] Node ID = 1 설정 [15시 39분 6초] [STEP] Software Reset (0xD000 = 0x0008) [15시 39분 6초] [INFO] 재부팅 대기 (3초)... [15시 39분 9초] [SUCCESS] ✓ [0xD100] SW Reset 후 Node ID = 1 유지 확인 [15시 39분 9초] [SUCCESS] Poll 1/20: ✓ [0xD149] = 4 [15시 39분 9초] [SUCCESS] Poll 2/20: ✓ [0xD149] = 4 [15시 39분 9초] [SUCCESS] Poll 3/20: ✓ [0xD149] = 4 [15시 39분 9초] [SUCCESS] Poll 4/20: ✓ [0xD149] = 4 [15시 39분 9초] [SUCCESS] Poll 5/20: ✓ [0xD149] = 4 [15시 39분 10초] [SUCCESS] Poll 6/20: ✓ [0xD149] = 4 [15시 39분 10초] [SUCCESS] Poll 7/20: ✓ [0xD149] = 4 [15시 39분 10초] [SUCCESS] Poll 8/20: ✓ [0xD149] = 4 [15시 39분 10초] [SUCCESS] Poll 9/20: ✓ [0xD149] = 4 [15시 39분 10초] [SUCCESS] Poll 10/20: ✓ [0xD149] = 4 [15시 39분 10초] [SUCCESS] Poll 11/20: ✓ [0xD149] = 4 [15시 39분 10초] [SUCCESS] Poll 12/20: ✓ [0xD149] = 4 [15시 39분 11초] [SUCCESS] Poll 13/20: ✓ [0xD149] = 4 [15시 39분 11초] [SUCCESS] Poll 14/20: ✓ [0xD149] = 4 [15시 39분 11초] [SUCCESS] Poll 15/20: ✓ [0xD149] = 4 [15시 39분 11초] [SUCCESS] Poll 16/20: ✓ [0xD149] = 4 [15시 39분 11초] [SUCCESS] Poll 17/20: ✓ [0xD149] = 4 [15시 39분 11초] [SUCCESS] Poll 18/20: ✓ [0xD149] = 4 [15시 39분 11초] [SUCCESS] Poll 19/20: ✓ [0xD149] = 4 [15시 39분 11초] [SUCCESS] Poll 20/20: ✓ [0xD149] = 4 [15시 39분 12초] [SUCCESS] ✓ Node ID 최솟값 (1) 합격 [15시 39분 12초] [STEP] [Sub 2/3] Node ID 최댓값 (247) [15시 39분 12초] [STEP] [0xD100] Node ID = 247 설정 [15시 39분 12초] [STEP] Software Reset (0xD000 = 0x0008) [15시 39분 12초] [INFO] 재부팅 대기 (3초)... [15시 39분 15초] [SUCCESS] ✓ [0xD100] SW Reset 후 Node ID = 247 유지 확인 [15시 39분 15초] [SUCCESS] Poll 1/20: ✓ [0xD149] = 4 [15시 39분 15초] [SUCCESS] Poll 2/20: ✓ [0xD149] = 4 [15시 39분 15초] [SUCCESS] Poll 3/20: ✓ [0xD149] = 4 [15시 39분 15초] [SUCCESS] Poll 4/20: ✓ [0xD149] = 4 [15시 39분 15초] [SUCCESS] Poll 5/20: ✓ [0xD149] = 4 [15시 39분 15초] [SUCCESS] Poll 6/20: ✓ [0xD149] = 4 [15시 39분 16초] [SUCCESS] Poll 7/20: ✓ [0xD149] = 4 [15시 39분 16초] [SUCCESS] Poll 8/20: ✓ [0xD149] = 4 [15시 39분 16초] [SUCCESS] Poll 9/20: ✓ [0xD149] = 4 [15시 39분 16초] [SUCCESS] Poll 10/20: ✓ [0xD149] = 4 [15시 39분 16초] [SUCCESS] Poll 11/20: ✓ [0xD149] = 4 [15시 39분 16초] [SUCCESS] Poll 12/20: ✓ [0xD149] = 4 [15시 39분 16초] [SUCCESS] Poll 13/20: ✓ [0xD149] = 4 [15시 39분 16초] [SUCCESS] Poll 14/20: ✓ [0xD149] = 4 [15시 39분 17초] [SUCCESS] Poll 15/20: ✓ [0xD149] = 4 [15시 39분 17초] [SUCCESS] Poll 16/20: ✓ [0xD149] = 4 [15시 39분 17초] [SUCCESS] Poll 17/20: ✓ [0xD149] = 4 [15시 39분 17초] [SUCCESS] Poll 18/20: ✓ [0xD149] = 4 [15시 39분 17초] [SUCCESS] Poll 19/20: ✓ [0xD149] = 4 [15시 39분 17초] [SUCCESS] Poll 20/20: ✓ [0xD149] = 4 [15시 39분 17초] [STEP] [0xD100] Node ID 복원: 1 (slaveId 247) [15시 39분 17초] [STEP] EEPROM 저장 (0x2000 = 0x5555) [15시 39분 18초] [STEP] Software Reset (0xD000 = 0x0008) [15시 39분 18초] [INFO] 재부팅 대기 (3초)... [15시 39분 21초] [SUCCESS] ✓ [0xD100] Node ID 복원 확인 = 1 [15시 39분 21초] [SUCCESS] ✓ Node ID 최댓값 (247) 합격 [15시 39분 21초] [STEP] [Sub 3/3] Node ID 예외값 거부 (248 / 255 / 0xFFFF) [15시 39분 21초] [STEP] [0xD100] 비정상값 0 Write 시도 [15시 39분 21초] [WARNING] ⚠ 0: Write 수락 — 디바이스 주소 즉시 변경 (복원 절차 진행) [15시 39분 21초] [STEP] [복원] Node ID = 1 Write (slaveId=0) [15시 39분 21초] [STEP] Software Reset (slaveId=0, 0xD000 = 0x0008) [15시 39분 21초] [INFO] 재부팅 대기 (3초)... [15시 39분 24초] [SUCCESS] ✓ 0 → 복원 후 Node ID = 1 확인 [15시 39분 24초] [STEP] [0xD100] 비정상값 248 Write 시도 [15시 39분 24초] [WARNING] ⚠ 248: Write 수락 — 디바이스 주소 즉시 변경 (복원 절차 진행) [15시 39분 24초] [STEP] [복원] Node ID = 1 Write (slaveId=248) [15시 39분 25초] [STEP] Software Reset (slaveId=248, 0xD000 = 0x0008) [15시 39분 25초] [INFO] 재부팅 대기 (3초)... [15시 39분 28초] [SUCCESS] ✓ 248 → 복원 후 Node ID = 1 확인 [15시 39분 28초] [STEP] [0xD100] 비정상값 249 Write 시도 [15시 39분 28초] [WARNING] ⚠ 249: Write 수락 — 디바이스 주소 즉시 변경 (복원 절차 진행) [15시 39분 28초] [STEP] [복원] Node ID = 1 Write (slaveId=249) [15시 39분 28초] [STEP] Software Reset (slaveId=249, 0xD000 = 0x0008) [15시 39분 29초] [INFO] 재부팅 대기 (3초)... [15시 39분 32초] [SUCCESS] ✓ 249 → 복원 후 Node ID = 1 확인 [15시 39분 32초] [STEP] [0xD100] 비정상값 250 Write 시도 [15시 39분 32초] [WARNING] ⚠ 250: Write 수락 — 디바이스 주소 즉시 변경 (복원 절차 진행) [15시 39분 32초] [STEP] [복원] Node ID = 1 Write (slaveId=250) [15시 39분 32초] [STEP] Software Reset (slaveId=250, 0xD000 = 0x0008) [15시 39분 32초] [INFO] 재부팅 대기 (3초)... [15시 39분 35초] [SUCCESS] ✓ 250 → 복원 후 Node ID = 1 확인 [15시 39분 35초] [STEP] [0xD100] 비정상값 251 Write 시도 [15시 39분 36초] [WARNING] ⚠ 251: Write 수락 — 디바이스 주소 즉시 변경 (복원 절차 진행) [15시 39분 36초] [STEP] [복원] Node ID = 1 Write (slaveId=251) [15시 39분 36초] [STEP] Software Reset (slaveId=251, 0xD000 = 0x0008) [15시 39분 36초] [INFO] 재부팅 대기 (3초)... [15시 39분 39초] [SUCCESS] ✓ 251 → 복원 후 Node ID = 1 확인 [15시 39분 39초] [STEP] [0xD100] 비정상값 252 Write 시도 [15시 39분 39초] [WARNING] ⚠ 252: Write 수락 — 디바이스 주소 즉시 변경 (복원 절차 진행) [15시 39분 39초] [STEP] [복원] Node ID = 1 Write (slaveId=252) [15시 39분 39초] [STEP] Software Reset (slaveId=252, 0xD000 = 0x0008) [15시 39분 40초] [INFO] 재부팅 대기 (3초)... [15시 39분 43초] [SUCCESS] ✓ 252 → 복원 후 Node ID = 1 확인 [15시 39분 43초] [STEP] [0xD100] 비정상값 253 Write 시도 [15시 39분 43초] [WARNING] ⚠ 253: Write 수락 — 디바이스 주소 즉시 변경 (복원 절차 진행) [15시 39분 43초] [STEP] [복원] Node ID = 1 Write (slaveId=253) [15시 39분 43초] [STEP] Software Reset (slaveId=253, 0xD000 = 0x0008) [15시 39분 43초] [INFO] 재부팅 대기 (3초)... [15시 39분 46초] [SUCCESS] ✓ 253 → 복원 후 Node ID = 1 확인 [15시 39분 47초] [STEP] [0xD100] 비정상값 254 Write 시도 [15시 39분 47초] [WARNING] ⚠ 254: Write 수락 — 디바이스 주소 즉시 변경 (복원 절차 진행) [15시 39분 47초] [STEP] [복원] Node ID = 1 Write (slaveId=254) [15시 39분 47초] [STEP] Software Reset (slaveId=254, 0xD000 = 0x0008) [15시 39분 47초] [INFO] 재부팅 대기 (3초)... [15시 39분 50초] [SUCCESS] ✓ 254 → 복원 후 Node ID = 1 확인 [15시 39분 50초] [STEP] [0xD100] 비정상값 255 Write 시도 [15시 39분 50초] [WARNING] ⚠ 255: Write 수락 — 디바이스 주소 즉시 변경 (복원 절차 진행) [15시 39분 50초] [STEP] [복원] Node ID = 1 Write (slaveId=255) [15시 39분 50초] [STEP] Software Reset (slaveId=255, 0xD000 = 0x0008) [15시 39분 51초] [INFO] 재부팅 대기 (3초)... [15시 39분 54초] [SUCCESS] ✓ 255 → 복원 후 Node ID = 1 확인 [15시 39분 54초] [SUCCESS] ✓ Node ID 예외값 거부 (248 / 255 / 0xFFFF) 합격 [15시 39분 54초] [STEP] 결과 요약 [15시 39분 54초] [SUCCESS] 합격 (3): Node ID 최솟값 (1), Node ID 최댓값 (247), Node ID 예외값 거부 (248 / 255 / 0xFFFF) [15시 39분 54초] [INFO] 불합격 (0): 없음 [15시 39분 54초] [SUCCESS] 테스트 완료: 합격 [패킷 로그] ------------------------------------------------------------ [오후 3:39:06.200] TX 01 06 D1 00 00 01 71 36 (+172036ms) [오후 3:39:06.226] RX 01 06 D1 00 00 01 71 36 (+26ms) [오후 3:39:06.228] TX 01 06 D0 00 00 08 B0 CC (+2ms) [오후 3:39:06.435] ER Slave 1: Write response timeout (200ms) (+207ms) [오후 3:39:09.444] TX 01 03 D1 00 00 01 BD 36 (+3009ms) [오후 3:39:09.468] RX 01 03 02 00 01 79 84 (+24ms) [오후 3:39:09.470] TX 01 03 D1 49 00 01 6C E0 (+2ms) [오후 3:39:09.484] RX 01 03 02 00 04 B9 87 (+14ms) [오후 3:39:09.596] TX 01 03 D1 49 00 01 6C E0 (+112ms) [오후 3:39:09.612] RX 01 03 02 00 04 B9 87 (+16ms) [오후 3:39:09.716] TX 01 03 D1 49 00 01 6C E0 (+104ms) [오후 3:39:09.740] RX 01 03 02 00 04 B9 87 (+24ms) [오후 3:39:09.849] TX 01 03 D1 49 00 01 6C E0 (+109ms) [오후 3:39:09.868] RX 01 03 02 00 04 B9 87 (+19ms) [오후 3:39:09.983] TX 01 03 D1 49 00 01 6C E0 (+115ms) [오후 3:39:09.996] RX 01 03 02 00 04 B9 87 (+13ms) [오후 3:39:10.100] TX 01 03 D1 49 00 01 6C E0 (+104ms) [오후 3:39:10.124] RX 01 03 02 00 04 B9 87 (+24ms) [오후 3:39:10.231] TX 01 03 D1 49 00 01 6C E0 (+107ms) [오후 3:39:10.252] RX 01 03 02 00 04 B9 87 (+21ms) [오후 3:39:10.366] TX 01 03 D1 49 00 01 6C E0 (+114ms) [오후 3:39:10.380] RX 01 03 02 00 04 B9 87 (+14ms) [오후 3:39:10.483] TX 01 03 D1 49 00 01 6C E0 (+103ms) [오후 3:39:10.508] RX 01 03 02 00 04 B9 87 (+25ms) [오후 3:39:10.616] TX 01 03 D1 49 00 01 6C E0 (+108ms) [오후 3:39:10.637] RX 01 03 02 00 04 B9 87 (+21ms) [오후 3:39:10.749] TX 01 03 D1 49 00 01 6C E0 (+112ms) [오후 3:39:10.764] RX 01 03 02 00 04 B9 87 (+15ms) [오후 3:39:10.867] TX 01 03 D1 49 00 01 6C E0 (+103ms) [오후 3:39:10.892] RX 01 03 02 00 04 B9 87 (+25ms) [오후 3:39:10.998] TX 01 03 D1 49 00 01 6C E0 (+106ms) [오후 3:39:11.020] RX 01 03 02 00 04 B9 87 (+22ms) [오후 3:39:11.132] TX 01 03 D1 49 00 01 6C E0 (+112ms) [오후 3:39:11.148] RX 01 03 02 00 04 B9 87 (+16ms) [오후 3:39:11.249] TX 01 03 D1 49 00 01 6C E0 (+101ms) [오후 3:39:11.260] RX 01 03 02 00 04 B9 87 (+11ms) [오후 3:39:11.367] TX 01 03 D1 49 00 01 6C E0 (+107ms) [오후 3:39:11.388] RX 01 03 02 00 04 B9 87 (+21ms) [오후 3:39:11.498] TX 01 03 D1 49 00 01 6C E0 (+110ms) [오후 3:39:11.516] RX 01 03 02 00 04 B9 87 (+18ms) [오후 3:39:11.632] TX 01 03 D1 49 00 01 6C E0 (+116ms) [오후 3:39:11.643] RX 01 03 02 00 04 B9 87 (+11ms) [오후 3:39:11.750] TX 01 03 D1 49 00 01 6C E0 (+107ms) [오후 3:39:11.771] RX 01 03 02 00 04 B9 87 (+21ms) [오후 3:39:11.883] TX 01 03 D1 49 00 01 6C E0 (+112ms) [오후 3:39:11.899] RX 01 03 02 00 04 B9 87 (+16ms) [오후 3:39:12.021] TX 01 06 D1 00 00 F7 F1 70 (+122ms) [오후 3:39:12.043] RX 01 06 D1 00 00 F7 F1 70 (+22ms) [오후 3:39:12.045] TX 01 06 D0 00 00 08 B0 CC (+2ms) [오후 3:39:12.251] ER Slave 1: Write response timeout (200ms) (+206ms) [오후 3:39:15.253] TX F7 03 D1 00 00 01 A9 A0 (+3002ms) [오후 3:39:15.275] RX F7 03 02 00 F7 31 D7 (+22ms) [오후 3:39:15.277] TX F7 03 D1 49 00 01 78 76 (+2ms) [오후 3:39:15.291] RX F7 03 02 00 04 71 92 (+14ms) [오후 3:39:15.392] TX F7 03 D1 49 00 01 78 76 (+101ms) [오후 3:39:15.403] RX F7 03 02 00 04 71 92 (+11ms) [오후 3:39:15.508] TX F7 03 D1 49 00 01 78 76 (+105ms) [오후 3:39:15.531] RX F7 03 02 00 04 71 92 (+23ms) [오후 3:39:15.640] TX F7 03 D1 49 00 01 78 76 (+109ms) [오후 3:39:15.659] RX F7 03 02 00 04 71 92 (+19ms) [오후 3:39:15.774] TX F7 03 D1 49 00 01 78 76 (+115ms) [오후 3:39:15.786] RX F7 03 02 00 04 71 92 (+12ms) [오후 3:39:15.892] TX F7 03 D1 49 00 01 78 76 (+106ms) [오후 3:39:15.914] RX F7 03 02 00 04 71 92 (+22ms) [오후 3:39:16.025] TX F7 03 D1 49 00 01 78 76 (+111ms) [오후 3:39:16.042] RX F7 03 02 00 04 71 92 (+17ms) [오후 3:39:16.159] TX F7 03 D1 49 00 01 78 76 (+117ms) [오후 3:39:16.175] RX F7 03 02 00 04 71 92 (+16ms) [오후 3:39:16.292] TX F7 03 D1 49 00 01 78 76 (+117ms) [오후 3:39:16.314] RX F7 03 02 00 04 71 92 (+22ms) [오후 3:39:16.426] TX F7 03 D1 49 00 01 78 76 (+112ms) [오후 3:39:16.442] RX F7 03 02 00 04 71 92 (+16ms) [오후 3:39:16.559] TX F7 03 D1 49 00 01 78 76 (+117ms) [오후 3:39:16.570] RX F7 03 02 00 04 71 92 (+11ms) [오후 3:39:16.692] TX F7 03 D1 49 00 01 78 76 (+122ms) [오후 3:39:16.714] RX F7 03 02 00 04 71 92 (+22ms) [오후 3:39:16.816] TX F7 03 D1 49 00 01 78 76 (+102ms) [오후 3:39:16.826] RX F7 03 02 00 04 71 92 (+10ms) [오후 3:39:16.941] TX F7 03 D1 49 00 01 78 76 (+115ms) [오후 3:39:16.954] RX F7 03 02 00 04 71 92 (+13ms) [오후 3:39:17.058] TX F7 03 D1 49 00 01 78 76 (+104ms) [오후 3:39:17.082] RX F7 03 02 00 04 71 92 (+24ms) [오후 3:39:17.192] TX F7 03 D1 49 00 01 78 76 (+110ms) [오후 3:39:17.210] RX F7 03 02 00 04 71 92 (+18ms) [오후 3:39:17.325] TX F7 03 D1 49 00 01 78 76 (+115ms) [오후 3:39:17.338] RX F7 03 02 00 04 71 92 (+13ms) [오후 3:39:17.443] TX F7 03 D1 49 00 01 78 76 (+105ms) [오후 3:39:17.466] RX F7 03 02 00 04 71 92 (+23ms) [오후 3:39:17.574] TX F7 03 D1 49 00 01 78 76 (+108ms) [오후 3:39:17.594] RX F7 03 02 00 04 71 92 (+20ms) [오후 3:39:17.708] TX F7 03 D1 49 00 01 78 76 (+114ms) [오후 3:39:17.722] RX F7 03 02 00 04 71 92 (+14ms) [오후 3:39:17.828] TX F7 06 D1 00 00 01 65 A0 (+106ms) [오후 3:39:17.850] RX F7 06 D1 00 00 01 65 A0 (+22ms) [오후 3:39:17.853] TX F7 06 20 00 55 55 69 F3 (+3ms) [오후 3:39:18.054] ER Slave 247: Write response timeout (200ms) (+201ms) [오후 3:39:18.058] TX F7 06 D0 00 00 08 A4 5A (+4ms) [오후 3:39:18.272] ER Slave 247: Write response timeout (200ms) (+214ms) [오후 3:39:21.276] TX 01 03 D1 00 00 01 BD 36 (+3004ms) [오후 3:39:21.289] RX 01 03 02 00 01 79 84 (+13ms) [오후 3:39:21.292] TX 01 06 D1 00 00 00 B0 F6 (+3ms) [오후 3:39:21.305] RX 01 06 D1 00 00 00 B0 F6 (+13ms) [오후 3:39:21.308] TX 00 06 D1 00 00 01 70 E7 (+3ms) [오후 3:39:21.515] ER Slave 0: Write response timeout (200ms) (+207ms) [오후 3:39:21.517] TX 00 06 D0 00 00 08 B1 1D (+2ms) [오후 3:39:21.730] ER Slave 0: Write response timeout (200ms) (+213ms) [오후 3:39:24.733] TX 01 03 D1 00 00 01 BD 36 (+3003ms) [오후 3:39:24.744] RX 01 03 02 00 01 79 84 (+11ms) [오후 3:39:24.951] TX 01 06 D1 00 00 F8 B1 74 (+207ms) [오후 3:39:24.968] RX 01 06 D1 00 00 F8 B1 74 (+17ms) [오후 3:39:24.971] TX F8 06 D1 00 00 01 65 5F (+3ms) [오후 3:39:25.183] ER Slave 248: Write response timeout (200ms) (+212ms) [오후 3:39:25.186] TX F8 06 D0 00 00 08 A4 A5 (+3ms) [오후 3:39:25.399] ER Slave 248: Write response timeout (200ms) (+213ms) [오후 3:39:28.401] TX 01 03 D1 00 00 01 BD 36 (+3002ms) [오후 3:39:28.423] RX 01 03 02 00 01 79 84 (+22ms) [오후 3:39:28.628] TX 01 06 D1 00 00 F9 70 B4 (+205ms) [오후 3:39:28.647] RX 01 06 D1 00 00 F9 70 B4 (+19ms) [오후 3:39:28.650] TX F9 06 D1 00 00 01 64 8E (+3ms) [오후 3:39:28.863] ER Slave 249: Write response timeout (200ms) (+213ms) [오후 3:39:28.865] TX F9 06 D0 00 00 08 A5 74 (+2ms) [오후 3:39:29.078] ER Slave 249: Write response timeout (200ms) (+213ms) [오후 3:39:32.081] TX 01 03 D1 00 00 01 BD 36 (+3003ms) [오후 3:39:32.102] RX 01 03 02 00 01 79 84 (+21ms) [오후 3:39:32.306] TX 01 06 D1 00 00 FA 30 B5 (+204ms) [오후 3:39:32.326] RX 01 06 D1 00 00 FA 30 B5 (+20ms) [오후 3:39:32.329] TX FA 06 D1 00 00 01 64 BD (+3ms) [오후 3:39:32.539] ER Slave 250: Write response timeout (200ms) (+210ms) [오후 3:39:32.540] TX FA 06 D0 00 00 08 A5 47 (+1ms) [오후 3:39:32.755] ER Slave 250: Write response timeout (200ms) (+215ms) [오후 3:39:35.761] TX 01 03 D1 00 00 01 BD 36 (+3006ms) [오후 3:39:35.782] RX 01 03 02 00 01 79 84 (+21ms) [오후 3:39:35.986] TX 01 06 D1 00 00 FB F1 75 (+204ms) [오후 3:39:36.006] RX 01 06 D1 00 00 FB F1 75 (+20ms) [오후 3:39:36.008] TX FB 06 D1 00 00 01 65 6C (+2ms) [오후 3:39:36.218] ER Slave 251: Write response timeout (200ms) (+210ms) [오후 3:39:36.222] TX FB 06 D0 00 00 08 A4 96 (+4ms) [오후 3:39:36.436] ER Slave 251: Write response timeout (200ms) (+214ms) [오후 3:39:39.440] TX 01 03 D1 00 00 01 BD 36 (+3004ms) [오후 3:39:39.461] RX 01 03 02 00 01 79 84 (+21ms) [오후 3:39:39.666] TX 01 06 D1 00 00 FC B0 B7 (+205ms) [오후 3:39:39.685] RX 01 06 D1 00 00 FC B0 B7 (+19ms) [오후 3:39:39.687] TX FC 06 D1 00 00 01 64 DB (+2ms) [오후 3:39:39.898] ER Slave 252: Write response timeout (200ms) (+211ms) [오후 3:39:39.900] TX FC 06 D0 00 00 08 A5 21 (+2ms) [오후 3:39:40.115] ER Slave 252: Write response timeout (200ms) (+215ms) [오후 3:39:43.132] TX 01 03 D1 00 00 01 BD 36 (+3017ms) [오후 3:39:43.156] RX 01 03 02 00 01 79 84 (+24ms) [오후 3:39:43.361] TX 01 06 D1 00 00 FD 71 77 (+205ms) [오후 3:39:43.380] RX 01 06 D1 00 00 FD 71 77 (+19ms) [오후 3:39:43.382] TX FD 06 D1 00 00 01 65 0A (+2ms) [오후 3:39:43.594] ER Slave 253: Write response timeout (200ms) (+212ms) [오후 3:39:43.597] TX FD 06 D0 00 00 08 A4 F0 (+3ms) [오후 3:39:43.811] ER Slave 253: Write response timeout (200ms) (+214ms) [오후 3:39:46.814] TX 01 03 D1 00 00 01 BD 36 (+3003ms) [오후 3:39:46.835] RX 01 03 02 00 01 79 84 (+21ms) [오후 3:39:47.041] TX 01 06 D1 00 00 FE 31 76 (+206ms) [오후 3:39:47.059] RX 01 06 D1 00 00 FE 31 76 (+18ms) [오후 3:39:47.061] TX FE 06 D1 00 00 01 65 39 (+2ms) [오후 3:39:47.274] ER Slave 254: Write response timeout (200ms) (+213ms) [오후 3:39:47.278] TX FE 06 D0 00 00 08 A4 C3 (+4ms) [오후 3:39:47.491] ER Slave 254: Write response timeout (200ms) (+213ms) [오후 3:39:50.497] TX 01 03 D1 00 00 01 BD 36 (+3006ms) [오후 3:39:50.514] RX 01 03 02 00 01 79 84 (+17ms) [오후 3:39:50.732] TX 01 06 D1 00 00 FF F0 B6 (+218ms) [오후 3:39:50.754] RX 01 06 D1 00 00 FF F0 B6 (+22ms) [오후 3:39:50.757] TX FF 06 D1 00 00 01 64 E8 (+3ms) [오후 3:39:50.962] ER Slave 255: Write response timeout (200ms) (+205ms) [오후 3:39:50.964] TX FF 06 D0 00 00 08 A5 12 (+2ms) [오후 3:39:51.179] ER Slave 255: Write response timeout (200ms) (+215ms) [오후 3:39:54.186] TX 01 03 D1 00 00 01 BD 36 (+3007ms) [오후 3:39:54.209] RX 01 03 02 00 01 79 84 (+23ms) - ============================================================ |  |  |
| - 기타 |  |  |  |