| - 시험 항목 | - DC Link 전압 모니터링 기능 검증 | - 분류 | - 기본동작 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - No | - 06 |
| - 시험 목적 | - 통신 인터페이스를 통해 DC-link Voltage 파라미터를 읽어, 정격전압(380Vac) 인가시 실제 물리적 직류 전압(DC 537V 기준)을 오차 범위(±10%) 내에서 표시하는지 검증한다. |  |  |
| - 적용 모델 | EC-FAN. - O. |
| 시험 장비 | EC FAN 1EA, USB to RS485 Converter, DMM |  |  |
| - 시험 방법 | - <Phase 1. 초기 통신 연결 (Base Setup)> - USB to 485 컨버터를 이용하여 EC FAN과 제어 PC를 연결한다. - 제어 프로그램(Modbus Master)에 접속한다. 485 통신 초기설정 : (Baudrate : 19,200bps, Parity : Even, Node ID : 1) - <Phase 2. 정격 입력(380Vac) 인가 및 DC Link 전압 센싱 정밀도 확인 (Static Positive Test)> - EC FAN 드라이브의 메인 전원 단자에 3상 380Vac를 인가하고 내부 커패시터가 완전히 충전될 때까지 대기한다. (실제 물리적 직류 변환 전압: 380V * 1.414 = 약 537Vdc) - 제어 프로그램에서 DC-link Voltage [0xD019](예시 주소) 파라미터를 Read Input Register (FC: 04) 명령으로 전송하여 읽어온다. - 멀티미터(DMM)를 드라이브 내부 DC Link (+, -) 단자에 직접 찍어 계측한 실제 전압값과, 통신으로 읽어들인 파라미터 값을 대조하여 오차가 ±10% 이내(약 483V - 590V 구간)에 정확히 들어오는지 확인한다. |  |  |
| - 판정기준 | - [Phase 2 판정 - ADC 센싱 정밀도 (Positive)] - 01 04 02 [Data Hi] [Data Lo] [CRC] 형태의 정상 응답이 Exception 없이 수신되어야 한다. - 파싱된 전압값이 0V나 65535V 등의 의미 없는 쓰레기 값이 아니어야 하며, 외부 공인 계측기 대비 ±10% 오차 범위(483V - 590V) 내의 정확도를 보장해야만 합격 처리한다. (펌웨어의 전압 분배 저항 비 및 스케일링 팩터 연산 무결성 증명) |  |  |
| - 시험결과 | ============================================================ 테스트 항목 : [3-5] DC Link 전압 모니터링 검증 시작 시각 : 2026. 4. 18. 오후 8:08:20 종료 시각 : 2026. 4. 18. 오후 8:08:25 저장 시각 : 2026. 4. 18. 오후 8:08:43 ============================================================ [실행 로그] ------------------------------------------------------------ [20시 8분 20초] [INFO] 테스트 시작: DC Link 전압 모니터링 검증 [20시 8분 20초] [STEP] [Phase 2] 정격 입력(380Vac) 인가 및 DC Link 전압 센싱 정밀도 확인 (Static Positive Test) [20시 8분 20초] [INFO] 기준값: 380Vac × √2 ≈ 537Vdc / 허용범위: ±10% → 483 ~ 590V [20시 8분 20초] [INFO] ▶ Phase 2-1 시작 [20시 8분 20초] [STEP] [Phase 2-1] DC Link 전압 파라미터 읽기 [20시 8분 20초] [WARN] [Step 1] 메인 전원 3상 380Vac 인가 및 커패시터 충전 완료 여부를 확인하십시오. [20시 8분 20초] [INFO] [Step 2] FC 0x64 Configure — CH7 (DC Link Voltage), period=160 (20ms) [20시 8분 20초] [INFO] FC 0x64 스트림 시작 — 첫 샘플 대기 중... [20시 8분 20초] [INFO] RX: FC 0x64 CH7 → 586.41 V [20시 8분 20초] [SUCCESS] ✔ DC Link 전압 수신 성공 — Phase 2-1 PASS [20시 8분 20초] [INFO] ▶ Phase 2-2 시작 [20시 8분 20초] [STEP] [Phase 2-2] DC Link 전압 정확도 판정 [20시 8분 20초] [INFO] [Step 3] 읽기값: 586.41V / 기준: 537Vdc ±10% → 허용구간: 483 ~ 590V [20시 8분 20초] [WARN] ※ 멀티미터(DMM)로 DC Link (+, -) 단자 직접 계측값과 대조하십시오. [20시 8분 20초] [SUCCESS] 통신 읽기값 586.41V → ✔ 범위 내 — PASS [20시 8분 20초] [INFO] 차트 안정화 확인 중 (5초)... [20시 8분 25초] [SUCCESS] 테스트 완료: 합격 [패킷 로그] ------------------------------------------------------------ [오후 8:08:20.370] TX 01 64 00 0A C0 (+121490ms) [오후 8:08:20.391] TX 01 64 02 00 A0 07 FF FF FF FF 96 2D (+21ms) [오후 8:08:20.422] RX 01 64 02 00 A0 07 FF FF FF FF 96 2D (+31ms) [오후 8:08:20.425] TX 01 64 03 4A C1 (+3ms) [오후 8:08:20.455] RX 01 64 03 00 00 F6 F0 (+30ms) [오후 8:08:20.457] TX 01 64 03 4A C1 (+2ms) [오후 8:08:20.487] RX 01 64 03 00 03 8E 9A 12 44 BC 21 12 44 7E E6 11 44 E5 04 (+30ms) [오후 8:08:20.497] TX 01 64 03 4A C1 (+10ms) [오후 8:08:20.535] RX 01 64 03 00 04 9D 75 12 44 60 16 13 44 7A 98 12 44 80 56 12 44 1A 16 (+38ms) [오후 8:08:20.543] TX 01 64 03 4A C1 (+8ms) [오후 8:08:20.585] RX 01 64 03 00 04 58 D3 11 44 A4 67 12 44 F8 1E 13 44 3C 9A 12 44 2B 15 (+42ms) [오후 8:08:20.593] TX 01 64 03 4A C1 (+8ms) [오후 8:08:20.630] RX 01 64 03 00 05 64 7F 12 44 76 C0 11 44 A0 80 12 44 35 E7 12 44 06 92 12 44 5D EB (+37ms) [오후 8:08:20.639] TX 01 64 03 4A C1 (+9ms) [오후 8:08:20.678] RX 01 64 03 00 05 8A 78 12 44 B6 B9 11 44 5F 9A 12 44 3B A6 12 44 2B 92 12 44 05 5D (+39ms) [오후 8:08:20.690] TX 01 64 03 4A C1 (+12ms) [오후 8:08:20.726] RX 01 64 03 00 05 CE 5D 12 44 1D D1 11 44 3E AD 12 44 41 6A 12 44 5C BF 12 44 72 A1 (+36ms) [오후 8:08:20.740] TX 01 64 03 4A C1 (+14ms) [오후 8:08:20.774] RX 01 64 03 00 05 D6 70 12 44 48 0A 12 44 10 C1 12 44 AE 20 12 44 5A D3 12 44 5F 46 (+34ms) [오후 8:08:20.781] TX 01 64 03 4A C1 (+7ms) [오후 8:08:20.822] RX 01 64 03 00 04 F0 83 12 44 8C 10 12 44 B4 BB 12 44 A2 14 12 44 68 3C (+41ms) [오후 8:08:20.829] TX 01 64 03 4A C1 (+7ms) [오후 8:08:20.870] RX 01 64 03 00 05 60 D6 12 44 95 98 12 44 E2 17 12 44 A0 BA 12 44 5E 2A 12 44 4A F6 (+41ms) [오후 8:08:20.877] TX 01 64 03 4A C1 (+7ms) [오후 8:08:20.918] RX 01 64 03 00 05 3E C6 12 44 72 82 12 44 A6 02 12 44 68 A5 12 44 60 58 12 44 41 CF (+41ms) [오후 8:08:20.928] TX 01 64 03 4A C1 (+10ms) [오후 8:08:20.967] RX 01 64 03 00 05 48 C1 12 44 E0 7E 12 44 E0 EB 11 44 7C B0 12 44 E9 47 12 44 F9 69 (+39ms) [오후 8:08:20.976] TX 01 64 03 4A C1 (+9ms) [오후 8:08:21.014] RX 01 64 03 00 05 2A EF 12 44 DC 69 12 44 7E 10 12 44 17 D8 12 44 D6 5D 12 44 D1 E2 (+38ms) [오후 8:08:21.021] TX 01 64 03 4A C1 (+7ms) [오후 8:08:21.062] RX 01 64 03 00 05 A6 FB 12 44 7D 54 12 44 68 43 12 44 76 DB 12 44 82 50 12 44 1D 5E (+41ms) [오후 8:08:21.069] TX 01 64 03 4A C1 (+7ms) [오후 8:08:21.110] RX 01 64 03 00 04 64 E9 12 44 B4 46 12 44 DE 39 12 44 0E AB 12 44 66 41 (+41ms) [오후 8:08:21.117] TX 01 64 03 4A C1 (+7ms) [오후 8:08:21.158] RX 01 64 03 00 05 16 35 12 44 4D 04 13 44 5B 54 12 44 2A 25 12 44 89 A5 12 44 57 25 (+41ms) [오후 8:08:21.165] TX 01 64 03 4A C1 (+7ms) [오후 8:08:21.206] RX 01 64 03 00 05 37 6E 12 44 D2 00 13 44 3E 75 12 44 C1 16 12 44 50 AB 12 44 82 F6 (+41ms) [오후 8:08:21.213] TX 01 64 03 4A C1 (+7ms) [오후 8:08:21.254] RX 01 64 03 00 05 1D 84 12 44 73 0C 13 44 D6 88 12 44 68 36 12 44 F1 5C 12 44 26 88 (+41ms) [오후 8:08:21.262] TX 01 64 03 4A C1 (+8ms) [오후 8:08:21.302] RX 01 64 03 00 04 A4 72 12 44 4F 0D 13 44 BE A1 12 44 CA 5C 12 44 F9 A3 (+40ms) [오후 8:08:21.311] TX 01 64 03 4A C1 (+9ms) [오후 8:08:21.350] RX 01 64 03 00 05 CC 1A 12 44 22 73 12 44 0E 37 13 44 04 74 12 44 94 9C 12 44 E3 99 (+39ms) [오후 8:08:21.361] TX 01 64 03 4A C1 (+11ms) [오후 8:08:21.398] RX 01 64 03 00 05 28 C1 11 44 AE 77 12 44 C8 3F 13 44 8F 9B 12 44 6A 62 12 44 6C 52 (+37ms) [오후 8:08:21.406] TX 01 64 03 4A C1 (+8ms) [오후 8:08:21.446] RX 01 64 03 00 05 3E AC 11 44 B4 99 12 44 FA 08 13 44 1E AB 12 44 B8 66 12 44 AF CC (+40ms) [오후 8:08:21.455] TX 01 64 03 4A C1 (+9ms) [오후 8:08:21.494] RX 01 64 03 00 05 73 E6 11 44 92 AB 12 44 0C F5 12 44 A2 BF 12 44 C1 5B 12 44 DF B5 (+39ms) [오후 8:08:21.506] TX 01 64 03 4A C1 (+12ms) [오후 8:08:21.542] RX 01 64 03 00 05 F0 02 12 44 8C C8 12 44 08 C1 12 44 3C D3 12 44 D7 80 12 44 D3 11 (+36ms) [오후 8:08:21.549] TX 01 64 03 4A C1 (+7ms) [오후 8:08:21.590] RX 01 64 03 00 04 64 14 12 44 4E CE 12 44 C2 3A 12 44 8C C7 12 44 59 87 (+41ms) [오후 8:08:21.596] TX 01 64 03 4A C1 (+6ms) [오후 8:08:21.638] RX 01 64 03 00 05 CD 93 12 44 AB 03 12 44 3F A8 12 44 7E 33 12 44 DA BC 12 44 78 34 (+42ms) [오후 8:08:21.646] TX 01 64 03 4A C1 (+8ms) [오후 8:08:21.686] RX 01 64 03 00 05 92 CB 12 44 EF ED 11 44 20 B3 12 44 54 32 12 44 4C CC 12 44 97 7C (+40ms) [오후 8:08:21.693] TX 01 64 03 4A C1 (+7ms) [오후 8:08:21.734] RX 01 64 03 00 05 99 8B 12 44 7E E1 11 44 60 C9 12 44 1C 32 12 44 BF FE 12 44 9B 0B (+41ms) [오후 8:08:21.741] TX 01 64 03 4A C1 (+7ms) [오후 8:08:21.766] RX 01 64 03 00 04 C4 83 12 44 B6 37 12 44 70 E4 12 44 90 2D 12 44 EB 14 (+25ms) [오후 8:08:21.773] TX 01 64 03 4A C1 (+7ms) [오후 8:08:21.814] RX 01 64 03 00 04 92 F1 12 44 97 43 12 44 40 16 12 44 E6 D6 12 44 DE 40 (+41ms) [오후 8:08:21.822] TX 01 64 03 4A C1 (+8ms) [오후 8:08:21.862] RX 01 64 03 00 05 C2 44 12 44 9A B2 12 44 03 69 12 44 1E 2D 12 44 68 C3 12 44 83 BA (+40ms) [오후 8:08:21.870] TX 01 64 03 4A C1 (+8ms) [오후 8:08:21.910] RX 01 64 03 00 04 EE 56 12 44 90 D2 12 44 27 74 12 44 28 1E 12 44 AE F0 (+40ms) [오후 8:08:21.927] TX 01 64 03 4A C1 (+17ms) [오후 8:08:21.958] RX 01 64 03 00 06 52 E7 12 44 C7 58 12 44 D4 06 13 44 2C 79 12 44 DC 4C 12 44 FE B9 12 44 33 A0 (+31ms) [오후 8:08:21.966] TX 01 64 03 4A C1 (+8ms) [오후 8:08:22.006] RX 01 64 03 00 04 E8 4F 12 44 B0 12 13 44 0A 67 12 44 83 62 12 44 D8 9D (+40ms) [오후 8:08:22.013] TX 01 64 03 4A C1 (+7ms) [오후 8:08:22.054] RX 01 64 03 00 05 28 8B 12 44 0D 65 12 44 FE 18 13 44 0A 61 12 44 EC 5B 12 44 2A 6D (+41ms) [오후 8:08:22.062] TX 01 64 03 4A C1 (+8ms) [오후 8:08:22.102] RX 01 64 03 00 05 C2 8F 12 44 A8 78 12 44 C2 0B 13 44 EC 94 12 44 A0 3A 12 44 D4 55 (+40ms) [오후 8:08:22.110] TX 01 64 03 4A C1 (+8ms) [오후 8:08:22.150] RX 01 64 03 00 04 C5 12 12 44 47 86 12 44 52 0F 13 44 70 B4 12 44 A9 E5 (+40ms) [오후 8:08:22.156] TX 01 64 03 4A C1 (+6ms) [오후 8:08:22.199] RX 01 64 03 00 05 0E 4C 12 44 99 DF 11 44 0F 88 12 44 DA 1F 13 44 E4 AB 12 44 79 0A (+43ms) [오후 8:08:22.208] TX 01 64 03 4A C1 (+9ms) [오후 8:08:22.246] RX 01 64 03 00 05 95 98 12 44 40 F6 11 44 56 7E 12 44 D2 34 13 44 74 9B 12 44 0C F7 (+38ms) [오후 8:08:22.256] TX 01 64 03 4A C1 (+10ms) [오후 8:08:22.294] RX 01 64 03 00 05 0E A3 12 44 72 D1 11 44 DE 91 12 44 4A F5 12 44 1C 9C 12 44 9F 8E (+38ms) [오후 8:08:22.300] TX 01 64 03 4A C1 (+6ms) [오후 8:08:22.342] RX 01 64 03 00 04 EA 72 12 44 AE F3 11 44 16 AA 12 44 68 B6 12 44 16 79 (+42ms) [오후 8:08:22.350] TX 01 64 03 4A C1 (+8ms) [오후 8:08:22.390] RX 01 64 03 00 05 04 C0 12 44 E2 71 12 44 6C 1C 12 44 62 BD 12 44 88 5D 12 44 8D 9F (+40ms) [오후 8:08:22.397] TX 01 64 03 4A C1 (+7ms) [오후 8:08:22.438] RX 01 64 03 00 05 39 E2 12 44 34 97 12 44 9C 21 12 44 12 BE 12 44 F1 57 12 44 25 AB (+41ms) [오후 8:08:22.445] TX 01 64 03 4A C1 (+7ms) [오후 8:08:22.486] RX 01 64 03 00 06 8A DE 12 44 83 9C 12 44 54 EC 11 44 24 C2 12 44 08 4E 12 44 7E D0 12 44 CF 04 (+41ms) [오후 8:08:22.495] TX 01 64 03 4A C1 (+9ms) [오후 8:08:22.534] RX 01 64 03 00 04 4A BB 12 44 EA 12 12 44 BE DC 12 44 14 66 12 44 30 E7 (+39ms) [오후 8:08:22.543] TX 01 64 03 4A C1 (+9ms) [오후 8:08:22.582] RX 01 64 03 00 05 28 F0 12 44 52 96 12 44 D8 31 12 44 D8 EE 12 44 A9 5C 12 44 17 A0 (+39ms) [오후 8:08:22.588] TX 01 64 03 4A C1 (+6ms) [오후 8:08:22.630] RX 01 64 03 00 04 7B 00 13 44 AB 67 12 44 0F 4C 12 44 78 F9 12 44 2E EF (+42ms) [오후 8:08:22.638] TX 01 64 03 4A C1 (+8ms) [오후 8:08:22.678] RX 01 64 03 00 05 EC 43 12 44 72 05 13 44 FF 47 12 44 92 48 12 44 D4 DB 12 44 35 E2 (+40ms) [오후 8:08:22.689] TX 01 64 03 4A C1 (+11ms) [오후 8:08:22.726] RX 01 64 03 00 05 2A 68 12 44 34 0E 13 44 7C 65 12 44 2D 04 12 44 F4 EB 12 44 13 1F (+37ms) [오후 8:08:22.739] TX 01 64 03 4A C1 (+13ms) [오후 8:08:22.774] RX 01 64 03 00 05 50 80 12 44 0E D7 12 44 C0 7F 12 44 30 23 12 44 08 CF 12 44 DE EA (+35ms) [오후 8:08:22.781] TX 01 64 03 4A C1 (+7ms) [오후 8:08:22.822] RX 01 64 03 00 05 66 92 12 44 58 13 13 44 48 96 12 44 D9 5C 12 44 7E 94 12 44 64 8F (+41ms) [오후 8:08:22.830] TX 01 64 03 4A C1 (+8ms) [오후 8:08:22.870] RX 01 64 03 00 05 59 6E 12 44 EF 38 13 44 8E 85 12 44 91 92 12 44 A5 62 12 44 E9 19 (+40ms) [오후 8:08:22.878] TX 01 64 03 4A C1 (+8ms) [오후 8:08:22.918] RX 01 64 03 00 04 31 80 12 44 06 43 13 44 5A 7B 12 44 39 85 12 44 CE 1A (+40ms) [오후 8:08:22.924] TX 01 64 03 4A C1 (+6ms) [오후 8:08:22.966] RX 01 64 03 00 05 9A 0A 12 44 2B 84 12 44 8B 2B 13 44 AC 9A 12 44 B4 58 12 44 38 7F (+42ms) [오후 8:08:22.973] TX 01 64 03 4A C1 (+7ms) [오후 8:08:23.014] RX 01 64 03 00 05 20 EF 11 44 0E BB 12 44 8B 1F 13 44 C6 A6 12 44 E2 7B 12 44 A4 1D (+41ms) [오후 8:08:23.022] TX 01 64 03 4A C1 (+8ms) [오후 8:08:23.062] RX 01 64 03 00 05 42 07 12 44 73 97 12 44 6C 1F 13 44 9C B0 12 44 52 91 12 44 BE 4B (+40ms) [오후 8:08:23.072] TX 01 64 03 4A C1 (+10ms) [오후 8:08:23.110] RX 01 64 03 00 05 55 FF 11 44 50 B5 12 44 6F CE 12 44 60 A6 12 44 48 AA 12 44 A4 94 (+38ms) [오후 8:08:23.122] TX 01 64 03 4A C1 (+12ms) [오후 8:08:23.158] RX 01 64 03 00 05 2E CF 11 44 FC 99 12 44 33 48 12 44 14 89 12 44 A9 89 12 44 2C C8 (+36ms) [오후 8:08:23.164] TX 01 64 03 4A C1 (+6ms) [오후 8:08:23.206] RX 01 64 03 00 04 E0 E3 11 44 40 AF 12 44 EC 2A 12 44 69 A2 12 44 28 CD (+42ms) [오후 8:08:23.213] TX 01 64 03 4A C1 (+7ms) [오후 8:08:23.254] RX 01 64 03 00 05 4B 7F 12 44 AE 16 12 44 F0 C8 12 44 20 3D 12 44 6E E7 12 44 89 50 (+41ms) [오후 8:08:23.280] TX 01 64 03 4A C1 (+26ms) [오후 8:08:23.318] RX 01 64 03 00 07 41 80 12 44 D5 41 12 44 EE EB 12 44 14 2F 12 44 44 EC 12 44 6E BE 12 44 9A 27 12 44 17 06 (+38ms) [오후 8:08:23.325] TX 01 64 03 4A C1 (+7ms) [오후 8:08:23.366] RX 01 64 03 00 04 F2 D9 12 44 40 2C 12 44 76 CB 12 44 08 75 12 44 6C 2F (+41ms) [오후 8:08:23.372] TX 01 64 03 4A C1 (+6ms) [오후 8:08:23.414] RX 01 64 03 00 05 BC 15 12 44 A6 C2 12 44 8F 47 12 44 40 C1 12 44 EC 67 12 44 61 40 (+42ms) [오후 8:08:23.420] TX 01 64 03 4A C1 (+6ms) [오후 8:08:23.462] RX 01 64 03 00 05 30 F9 11 44 A0 CC 12 44 08 5F 12 44 C0 E1 12 44 6A 81 12 44 5F 3E (+42ms) [오후 8:08:23.468] TX 01 64 03 4A C1 (+6ms) [오후 8:08:23.510] RX 01 64 03 00 05 1E 30 12 44 EC DC 12 44 47 5B 12 44 B5 EF 12 44 02 84 12 44 A2 E6 (+42ms) [오후 8:08:23.516] TX 01 64 03 4A C1 (+6ms) [오후 8:08:23.557] RX 01 64 03 00 04 39 64 12 44 7F CA 12 44 26 6E 12 44 22 FC 12 44 32 E2 (+41ms) [오후 8:08:23.565] TX 01 64 03 4A C1 (+8ms) [오후 8:08:23.605] RX 01 64 03 00 06 62 6A 12 44 4B 4C 12 44 C0 79 12 44 90 5D 12 44 C2 1A 13 44 4A 6E 12 44 51 BD (+40ms) [오후 8:08:23.612] TX 01 64 03 4A C1 (+7ms) [오후 8:08:23.653] RX 01 64 03 00 04 38 5F 12 44 0A 8B 12 44 8A 80 12 44 0F FB 12 44 28 A1 (+41ms) [오후 8:08:23.660] TX 01 64 03 4A C1 (+7ms) [오후 8:08:23.702] RX 01 64 03 00 05 D2 73 12 44 D0 40 12 44 B6 4F 12 44 41 8F 12 44 6E 01 13 44 E3 63 (+42ms) [오후 8:08:23.709] TX 01 64 03 4A C1 (+7ms) [오후 8:08:23.750] RX 01 64 03 00 05 D9 99 12 44 12 35 12 44 D0 EC 11 44 58 89 12 44 45 0A 13 44 A4 81 (+41ms) [오후 8:08:23.758] TX 01 64 03 4A C1 (+8ms) [오후 8:08:23.797] RX 01 64 03 00 05 BE 9E 12 44 06 6C 12 44 65 ED 11 44 BC 9D 12 44 5E 4C 13 44 4D 9A (+39ms) [오후 8:08:23.805] TX 01 64 03 4A C1 (+8ms) [오후 8:08:23.846] RX 01 64 03 00 04 DC B5 12 44 AE 76 12 44 E9 E4 11 44 F5 92 12 44 C0 08 (+41ms) [오후 8:08:23.855] TX 01 64 03 4A C1 (+9ms) [오후 8:08:23.893] RX 01 64 03 00 05 7A 0C 13 44 B8 A1 12 44 F1 85 12 44 BC E4 11 44 E4 85 12 44 9E B1 (+38ms) [오후 8:08:23.900] TX 01 64 03 4A C1 (+7ms) [오후 8:08:23.941] RX 01 64 03 00 05 08 93 12 44 BE 9D 12 44 2A 8B 12 44 E6 D9 11 44 DC 9B 12 44 EF 44 (+41ms) [오후 8:08:23.949] TX 01 64 03 4A C1 (+8ms) [오후 8:08:23.990] RX 01 64 03 00 05 54 58 12 44 38 B0 12 44 7E 65 12 44 26 C8 11 44 68 AE 12 44 CE 75 (+41ms) [오후 8:08:23.997] TX 01 64 03 4A C1 (+7ms) [오후 8:08:24.038] RX 01 64 03 00 05 3E 24 12 44 28 99 12 44 47 66 12 44 C2 1A 12 44 1C B5 12 44 B7 54 (+41ms) [오후 8:08:24.047] TX 01 64 03 4A C1 (+9ms) [오후 8:08:24.086] RX 01 64 03 00 05 40 29 12 44 AD E0 12 44 FE A7 12 44 79 3C 12 44 A0 D0 12 44 3E 6B (+39ms) [오후 8:08:24.094] TX 01 64 03 4A C1 (+8ms) [오후 8:08:24.133] RX 01 64 03 00 04 26 2D 12 44 9A F0 12 44 B4 8E 12 44 46 2D 12 44 85 B4 (+39ms) [오후 8:08:24.141] TX 01 64 03 4A C1 (+8ms) [오후 8:08:24.182] RX 01 64 03 00 05 FA E2 12 44 01 2D 12 44 9C EF 12 44 46 66 12 44 2E 32 12 44 22 5F (+41ms) [오후 8:08:24.193] TX 01 64 03 4A C1 (+11ms) [오후 8:08:24.229] RX 01 64 03 00 05 30 CE 12 44 72 51 12 44 6E E3 12 44 A4 59 12 44 6A 23 12 44 AB B6 (+36ms) [오후 8:08:24.237] TX 01 64 03 4A C1 (+8ms) [오후 8:08:24.277] RX 01 64 03 00 05 24 D1 12 44 88 76 12 44 9C F2 12 44 50 7C 12 44 FA 35 12 44 F2 C5 (+40ms) [오후 8:08:24.285] TX 01 64 03 4A C1 (+8ms) [오후 8:08:24.325] RX 01 64 03 00 04 66 F2 12 44 E6 69 12 44 DE 07 13 44 AE 88 12 44 13 20 (+40ms) [오후 8:08:24.332] TX 01 64 03 4A C1 (+7ms) [오후 8:08:24.373] RX 01 64 03 00 05 21 4C 12 44 04 B7 12 44 F8 69 12 44 8A 2A 13 44 14 5F 12 44 9E 7F (+41ms) [오후 8:08:24.380] TX 01 64 03 4A C1 (+7ms) [오후 8:08:24.421] RX 01 64 03 00 05 68 75 12 44 D7 A0 12 44 0B 57 12 44 1E 3B 13 44 5F 65 12 44 24 48 (+41ms) [오후 8:08:24.429] TX 01 64 03 4A C1 (+8ms) [오후 8:08:24.469] RX 01 64 03 00 05 25 6A 12 44 52 56 12 44 76 51 12 44 88 2F 13 44 2E 76 12 44 C5 62 (+40ms) [오후 8:08:24.476] TX 01 64 03 4A C1 (+7ms) [오후 8:08:24.518] RX 01 64 03 00 05 82 68 12 44 0A 2C 12 44 8F 85 12 44 9E 1E 13 44 0C 97 12 44 49 48 (+42ms) [오후 8:08:24.526] TX 01 64 03 4A C1 (+8ms) [오후 8:08:24.566] RX 01 64 03 00 05 6C 4E 12 44 7B CB 11 44 F2 91 12 44 7A 0B 13 44 2E A4 12 44 A9 32 (+40ms) [오후 8:08:24.575] TX 01 64 03 4A C1 (+9ms) [오후 8:08:24.613] RX 01 64 03 00 04 B9 54 12 44 A0 E5 11 44 9F A3 12 44 50 0D 13 44 42 EE (+38ms) [오후 8:08:24.620] TX 01 64 03 4A C1 (+7ms) [오후 8:08:24.661] RX 01 64 03 00 05 02 A3 12 44 FC 5E 12 44 DD FA 11 44 05 8C 12 44 5F F5 12 44 E0 E1 (+41ms) [오후 8:08:24.668] TX 01 64 03 4A C1 (+7ms) [오후 8:08:24.709] RX 01 64 03 00 05 0A B7 12 44 8E 8B 12 44 22 0D 12 44 12 A2 12 44 10 99 12 44 63 CD (+41ms) [오후 8:08:24.716] TX 01 64 03 4A C1 (+7ms) [오후 8:08:24.757] RX 01 64 03 00 05 0C AF 12 44 B5 8D 12 44 E8 EE 11 44 A5 7D 12 44 E0 17 12 44 9C 8D (+41ms) [오후 8:08:24.765] TX 01 64 03 4A C1 (+8ms) [오후 8:08:24.805] RX 01 64 03 00 04 B0 AF 12 44 F0 A9 12 44 D6 EF 11 44 22 97 12 44 16 CF (+40ms) [오후 8:08:24.812] TX 01 64 03 4A C1 (+7ms) [오후 8:08:24.853] RX 01 64 03 00 05 1E 16 12 44 BA AC 12 44 1C A7 12 44 04 E7 11 44 9C 8E 12 44 3B FA (+41ms) [오후 8:08:24.861] TX 01 64 03 4A C1 (+8ms) [오후 8:08:24.901] RX 01 64 03 00 05 86 27 12 44 98 C0 12 44 12 98 12 44 4F ED 11 44 C8 D4 12 44 78 F1 (+40ms) [오후 8:08:24.910] TX 01 64 03 4A C1 (+9ms) [오후 8:08:24.949] RX 01 64 03 00 05 C0 32 12 44 D0 CC 12 44 E2 68 12 44 79 FD 11 44 8A CE 12 44 2B 26 (+39ms) [오후 8:08:24.957] TX 01 64 03 4A C1 (+8ms) [오후 8:08:24.997] RX 01 64 03 00 05 D0 3B 12 44 C2 E8 12 44 A1 62 12 44 F8 3E 12 44 FB D1 12 44 AA 14 (+40ms) [오후 8:08:25.004] TX 01 64 03 4A C1 (+7ms) [오후 8:08:25.045] RX 01 64 03 00 04 8E 48 12 44 0E F4 12 44 7E 61 12 44 5A 31 12 44 2C E8 (+41ms) [오후 8:08:25.054] TX 01 64 03 4A C1 (+9ms) [오후 8:08:25.093] RX 01 64 03 00 05 AE D8 12 44 82 39 12 44 66 02 13 44 E1 5C 12 44 22 49 12 44 3A 63 (+39ms) [오후 8:08:25.101] TX 01 64 03 4A C1 (+8ms) [오후 8:08:25.141] RX 01 64 03 00 05 C6 9D 12 44 AC 3C 12 44 1B FA 12 44 63 50 12 44 9A 46 12 44 56 2E (+40ms) [오후 8:08:25.150] TX 01 64 03 4A C1 (+9ms) [오후 8:08:25.189] RX 01 64 03 00 05 08 7B 12 44 18 49 12 44 77 F6 12 44 1C 5D 12 44 FC 4C 12 44 D9 F0 (+39ms) [오후 8:08:25.198] TX 01 64 03 4A C1 (+9ms) [오후 8:08:25.237] RX 01 64 03 00 05 54 5C 12 44 3B 6D 12 44 F4 F4 12 44 AD 6E 12 44 38 21 12 44 2E 74 (+39ms) [오후 8:08:25.245] TX 01 64 03 4A C1 (+8ms) [오후 8:08:25.285] RX 01 64 03 00 05 EC 24 12 44 2D 72 12 44 C0 FC 12 44 A6 87 12 44 E4 34 12 44 74 1D (+40ms) [오후 8:08:25.294] TX 01 64 03 4A C1 (+9ms) [오후 8:08:25.333] RX 01 64 03 00 05 50 E6 11 44 AC 8E 12 44 5D FB 12 44 C2 A5 12 44 99 65 12 44 AF 24 (+39ms) [오후 8:08:25.341] TX 01 64 03 4A C1 (+8ms) [오후 8:08:25.382] RX 01 64 03 00 04 27 F5 11 44 FA C1 12 44 08 0D 13 44 B5 A4 12 44 BE 97 (+41ms) [오후 8:08:25.389] TX 01 64 03 4A C1 (+7ms) [오후 8:08:25.429] RX 01 64 03 00 05 14 6C 12 44 13 ED 11 44 A0 AC 12 44 32 05 13 44 7F CF 12 44 0E 16 (+40ms) [오후 8:08:25.436] TX 01 64 03 4A C1 (+7ms) [오후 8:08:25.477] RX 01 64 03 00 06 FE 38 12 44 FC 1E 12 44 AC 9E 12 44 56 96 12 44 CC C3 12 44 43 99 12 44 6B 61 (+41ms) [오후 8:08:25.484] TX 01 64 03 4A C1 (+7ms) [오후 8:08:25.525] RX 01 64 03 00 04 8C F1 11 44 F8 97 12 44 BC 12 12 44 FA B3 12 44 20 D2 (+41ms) [오후 8:08:25.552] TX 01 64 00 0A C0 (+27ms) - ============================================================ |  |  |
| - 기타 |  |  |  |