| - 시험 항목 | - Set Value Source - RS485 | - 분류 | - 구동 동작 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - No | - 04 |
| - 시험 목적 | - RS485(Modbus 등) 통신을 Set Value Source로 설정했을 때, 드라이브가 수신한 명령 값을 정상적으로 해석하여 목표값(속도 또는 토크)에 반영하는지 확인한다. 또한 통신 지연, 데이터 오류, 통신 단절 등의 이상 상황에 대한 예외 처리 및 Fail-safe 동작을 종합적으로 검증한다. |  |  |
| - 적용 모델 | EC-FAN. - O. |
| 시험 장비 | EC FAN 1EA, USB to RS485 Converter |  |  |
| - 시험 방법 | - <Phase 1. 초기 통신 연결 (Base Setup)> - USB to 485 컨버터를 이용하여 EC FAN과 제어 PC를 연결한다. - 제어 프로그램(Modbus Master)에 접속한다. 485 통신 초기설정 : (Baudrate : 19,200bps, Parity : Even, Node ID : 1) - <Phase 2. 정상 통신 입력에 따른 제어 동작 검증> - Modbus를 통해 목표 속도(또는 토크) 값을 단계적으로 변경하여 전송한다. (예: Low → Mid → High 값) - 수신된 값에 따라 모터 속도 또는 토크가 정상적으로 변화하는지 확인한다. - 명령 변화에 대해 모터가 안정적으로 응답하는지 계측한다. - 명령 감소 시 동일하게 출력이 정상적으로 감소하는지 확인한다. - <Phase 3. 통신 주기 및 데이터 갱신 검증> - 일정 주기로 명령 값을 반복 전송한다. - 통신 주기 변화(빠름/느림)에 따른 제어 응답을 확인한다. - 동일 값 반복 전송 시 출력이 안정적으로 유지되는지 확인한다. - <Phase 4. 통신 이상 조건 및 Fail-safe 동작 검증 (Negative Test)> - 통신 케이블을 분리하여 통신 단절 상태를 구성한다. - 일정 시간 동안 명령 갱신이 이루어지지 않는 상태(Time-out)를 유도한다. - 비정상 데이터(잘못된 값, 범위 초과 값)를 전송한다. - 드라이브가 통신 이상 상태를 감지하고, 정의된 Safe 동작을 수행하는지 확인한다. (예: 정지, 출력 제한, Fault/Warning 발생 등) - <Phase 5. 통신 복구 및 정상 동작 검증 (Recovery Test)> - 통신을 정상 상태로 복구한다. - 명령 값을 다시 전송하여 제어가 정상적으로 재개되는지 확인한다. - 별도의 Reset 없이 정상 제어 상태로 복귀하는지 확인한다. |  |  |
| - 판정기준 | - [Phase 2 판정 - 정상 통신 입력에 대한 제어 응답] - 통신으로 입력된 값에 따라 목표 속도(또는 토크)가 정상적으로 반영되지 않을 경우 불합격(Fail) 처리한다. - 명령 변화에 대해 과도한 지연, 진동 또는 제어 불안정이 발생할 경우 불합격 처리한다. - [Phase 3 판정 - 통신 주기 및 안정성] - 통신 주기 변화에 따라 제어가 불안정해질 경우 불합격 처리한다. - 동일 명령 유지 시 출력이 안정적으로 유지되지 않을 경우 불합격 처리한다. - [Phase 4 판정 - 통신 이상 및 Fail-safe 동작] - 통신 단절 상태에서 마지막 명령 값이 계속 유지되어 모터가 지속 구동될 경우 즉시 불합격(Fail) 처리한다. - 통신 타임아웃 발생 시 시스템이 정의된 Safe 상태(정지 또는 제한 상태)로 전환되어야 한다. - 비정상 데이터 입력 시 출력이 제한 없이 반영될 경우 불합격 처리한다. - 통신 이상 상태에서 시스템이 정의된 보호 또는 제한 동작을 수행해야 합격 처리한다. - [Phase 5 판정 - 통신 복구] - 통신 복구 후 정상 제어 상태로 자동 복귀해야 한다. - 복구 이후에도 제어 불안정 또는 추가 Fault가 발생할 경우 불합격 처리한다. |  |  |
| - 시험결과 | ============================================================ 테스트 항목 : [4-4] Set Value Source — RS485 시작 시각 : 2026. 4. 18. 오후 8:11:57 종료 시각 : 2026. 4. 18. 오후 8:13:04 저장 시각 : 2026. 4. 18. 오후 8:13:39 ============================================================ [실행 로그] ------------------------------------------------------------ [20시 11분 57초] [INFO] 테스트 시작: Set Value Source — RS485 [20시 11분 57초] [INFO] 초기값 백업 — SetValueSource(0xD101)=1 / OpMode(0xD106)=0 / Setpoint(0xD001)=0 [20시 11분 57초] [SUCCESS] ✓ FC 0x64 차트 시작 (Vel Cmd/FB, 20ms) [20시 11분 57초] [STEP] Set Value Source = RS485 (0xD101 ← 1) [20시 11분 57초] [STEP] Operating Mode = Closed-loop Velocity (0xD106 ← 0) [20시 11분 57초] [INFO] ▶ Phase 2 시작 — Setpoint 단계 변경 (Low→Mid→High→Low) [20시 11분 57초] [STEP] Setpoint = Low 200 RPM (0xD001 ← 8000) [20시 11분 58초] [INFO] 속도 안정화 대기 (6초)... [20시 12분 4초] [INFO] 실제 속도 [0xD02D] = 225 (목표: 200 RPM) [20시 12분 4초] [SUCCESS] ✓ Low: 속도 응답 확인 (225) [20시 12분 4초] [STEP] Setpoint = Mid 800 RPM (0xD001 ← 32000) [20시 12분 4초] [INFO] 속도 안정화 대기 (6초)... [20시 12분 10초] [INFO] 실제 속도 [0xD02D] = 895 (목표: 800 RPM) [20시 12분 10초] [SUCCESS] ✓ Mid: 속도 응답 확인 (895) [20시 12분 10초] [STEP] Setpoint = High 1400 RPM (0xD001 ← 56000) [20시 12분 10초] [INFO] 속도 안정화 대기 (6초)... [20시 12분 16초] [INFO] 실제 속도 [0xD02D] = 1570 (목표: 1400 RPM) [20시 12분 16초] [SUCCESS] ✓ High: 속도 응답 확인 (1570) [20시 12분 16초] [STEP] Setpoint = Low 200 RPM (0xD001 ← 8000) [20시 12분 17초] [INFO] 속도 안정화 대기 (6초)... [20시 12분 23초] [INFO] 실제 속도 [0xD02D] = 685 (목표: 200 RPM) [20시 12분 23초] [SUCCESS] ✓ Low: 속도 응답 확인 (685) [20시 12분 23초] [SUCCESS] ✓ Phase 2 합격 [20시 12분 23초] [INFO] ▶ Phase 3 시작 — 동일 Setpoint 20회 반복 전송 (200ms 주기) [20시 12분 23초] [STEP] Setpoint = 800 RPM (0xD001 ← 32000) 고정 [20시 12분 26초] [INFO] [1/20] 속도 = 895 [20시 12분 27초] [INFO] [2/20] 속도 = 901 [20시 12분 27초] [INFO] [3/20] 속도 = 905 [20시 12분 28초] [INFO] [4/20] 속도 = 902 [20시 12분 29초] [INFO] [5/20] 속도 = 900 [20시 12분 29초] [INFO] [6/20] 속도 = 899 [20시 12분 30초] [INFO] [7/20] 속도 = 898 [20시 12분 30초] [INFO] [8/20] 속도 = 896 [20시 12분 31초] [INFO] [9/20] 속도 = 893 [20시 12분 31초] [INFO] [10/20] 속도 = 895 [20시 12분 32초] [INFO] [11/20] 속도 = 895 [20시 12분 32초] [INFO] [12/20] 속도 = 893 [20시 12분 33초] [INFO] [13/20] 속도 = 894 [20시 12분 33초] [INFO] [14/20] 속도 = 893 [20시 12분 34초] [INFO] [15/20] 속도 = 893 [20시 12분 34초] [INFO] [16/20] 속도 = 892 [20시 12분 35초] [INFO] [17/20] 속도 = 893 [20시 12분 36초] [INFO] [18/20] 속도 = 895 [20시 12분 36초] [INFO] [19/20] 속도 = 900 [20시 12분 37초] [INFO] [20/20] 속도 = 897 [20시 12분 37초] [INFO] 평균 속도: 896 최대 편차: 8.549999999999955 (±1.0%) [20시 12분 37초] [SUCCESS] ✓ 속도 편차 1.0% ≤ 5% — 안정성 확인 [20시 12분 37초] [SUCCESS] ✓ Phase 3 합격 [20시 12분 37초] [INFO] ▶ Phase 4 시작 — 단절 전 속도 수집 후 USB 분리 대기 [20시 12분 37초] [INFO] ■ FC 0x64 차트 정지 [20시 12분 37초] [WARNING] ★ USB 컨버터를 PC에서 뽑아주세요 (RS485 케이블이 아닌 USB 포트) [20시 12분 37초] [WARNING] → 모터는 계속 구동 중이어야 합니다 (육안 확인) [20시 12분 37초] [INFO] 최대 60초 내 분리하지 않으면 불합격 처리됩니다 [20시 12분 41초] [SUCCESS] ✓ USB 단절 감지 — 모터 계속 구동 중인지 육안으로 확인하세요 [20시 12분 41초] [SUCCESS] ✓ Phase 4 합격 [20시 12분 41초] [INFO] ▶ Phase 5 시작 — USB 재연결 대기 [20시 12분 41초] [WARNING] ★ USB 컨버터를 다시 연결하고 사이드바에서 Connect를 눌러주세요 [20시 12분 47초] [SUCCESS] ✓ 재연결 감지 — 명령 재전송 [20시 12분 48초] [STEP] Setpoint 800 RPM 재전송 완료 [20시 12분 51초] [SUCCESS] ✓ FC 0x64 차트 시작 (Vel Cmd/FB, 20ms) [20시 12분 51초] [INFO] 재연결 후 속도 수집 중 (10초)... [20시 13분 2초] [INFO] 재연결 후 평균 속도: 902 RPM [20시 13분 2초] [SUCCESS] ✓ Phase 5 합격 [20시 13분 2초] [STEP] 모터 Stop (0xD001 ← 0) [20시 13분 3초] [INFO] 파라미터 원복 완료 (0xD001 / 0xD106 / 0xD101) [20시 13분 3초] [STEP] 결과 요약 [20시 13분 3초] [SUCCESS] 합격: Phase 2, Phase 3, Phase 4, Phase 5 [20시 13분 3초] [INFO] 불합격: 없음 [20시 13분 4초] [INFO] ■ FC 0x64 차트 정지 [20시 13분 4초] [SUCCESS] 테스트 완료: 합격 [패킷 로그] ------------------------------------------------------------ [오후 8:12:51.229] RX 01 64 03 00 0A 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 BE A2 62 44 C4 37 61 44 79 9D 5F 44 CF 11 62 44 91 4D 62 44 CE 28 (+46ms) [오후 8:12:51.231] TX 01 64 03 4A C1 (+2ms) [오후 8:12:51.277] RX 01 64 03 00 08 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 29 8E 5F 44 A9 FE 60 44 85 AB 62 44 1D 5A 60 44 AA 8E (+46ms) [오후 8:12:51.278] TX 01 64 03 4A C1 (+1ms) [오후 8:12:51.325] RX 01 64 03 00 0A 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 F4 21 60 44 38 C5 62 44 AE 57 61 44 2F 65 5F 44 21 0B 62 44 D6 7A (+47ms) [오후 8:12:51.326] TX 01 64 03 4A C1 (+1ms) [오후 8:12:51.373] RX 01 64 03 00 0A 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 B6 13 62 44 2E BD 5F 44 9E 18 61 44 78 D8 62 44 D8 4B 60 44 C4 63 (+47ms) [오후 8:12:51.374] TX 01 64 03 4A C1 (+1ms) [오후 8:12:51.421] RX 01 64 03 00 0A 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 CE FD 5F 44 08 B5 62 44 AB 39 61 44 2A AB 5F 44 A8 27 62 44 7A 0D (+47ms) [오후 8:12:51.422] TX 01 64 03 4A C1 (+1ms) [오후 8:12:51.469] RX 01 64 03 00 0A 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 66 4E 62 44 2B 91 5F 44 91 13 61 44 9B AD 62 44 9E 57 60 44 88 2A (+47ms) [오후 8:12:51.470] TX 01 64 03 4A C1 (+1ms) [오후 8:12:51.517] RX 01 64 03 00 08 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 D6 30 60 44 C5 CE 62 44 BB 4B 61 44 5D 69 5F 44 F3 71 (+47ms) [오후 8:12:51.520] TX 01 64 03 4A C1 (+3ms) [오후 8:12:51.565] RX 01 64 03 00 0A 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 8F 19 62 44 60 07 62 44 9D B1 5F 44 4B 19 61 44 CB C4 62 44 9B AD (+45ms) [오후 8:12:51.567] TX 01 64 03 4A C1 (+2ms) [오후 8:12:51.613] RX 01 64 03 00 0A 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 3A 2D 60 44 2E EE 5F 44 DA 9C 62 44 89 15 61 44 07 8E 5F 44 08 7B (+46ms) [오후 8:12:51.616] TX 01 64 03 4A C1 (+3ms) [오후 8:12:51.661] RX 01 64 03 00 0A 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 94 0A 62 44 E4 20 62 44 A2 61 5F 44 90 E6 60 44 2F 7A 62 44 90 C8 (+45ms) [오후 8:12:51.663] TX 01 04 D0 2D 00 01 99 03 (+2ms) [오후 8:12:51.680] RX 01 04 02 03 80 B8 60 (+17ms) [오후 8:12:51.681] TX 01 64 03 4A C1 (+1ms) [오후 8:12:51.741] RX 01 64 03 00 0E 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 61 22 60 44 F9 FB 5F 44 8B 98 62 44 03 16 61 44 C0 31 5F 44 E3 DE 61 44 D0 D4 61 44 98 42 (+60ms) [오후 8:12:51.744] TX 01 64 03 4A C1 (+3ms) [오후 8:12:51.789] RX 01 64 03 00 0C 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 F9 7F 5F 44 CC E5 60 44 63 97 62 44 54 FF 5F 44 29 B6 5F 44 76 69 62 44 19 F0 (+45ms) [오후 8:12:51.793] TX 01 64 03 4A C1 (+4ms) [오후 8:12:51.837] RX 01 64 03 00 0A 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 96 EA 60 44 42 5D 5F 44 10 D6 61 44 5E FC 61 44 23 3B 5F 44 67 1F (+44ms) [오후 8:12:51.840] TX 01 64 03 4A C1 (+3ms) [오후 8:12:51.885] RX 01 64 03 00 0A 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 CF B5 60 44 EC 58 62 44 F9 08 60 44 46 D6 5F 44 E8 78 62 44 F7 FA (+45ms) [오후 8:12:51.886] TX 01 64 03 4A C1 (+1ms) [오후 8:12:51.932] RX 01 64 03 00 08 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 8F 07 61 44 E2 18 5F 44 8C C1 61 44 A1 CB 61 44 C5 1E (+46ms) [오후 8:12:51.934] TX 01 64 03 4A C1 (+2ms) [오후 8:12:51.980] RX 01 64 03 00 0A 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 A9 75 5F 44 A0 CC 60 44 82 8D 62 44 16 04 60 44 4B A9 5F 44 78 D6 (+46ms) [오후 8:12:51.982] TX 01 64 03 4A C1 (+2ms) [오후 8:12:52.028] RX 01 64 03 00 0A 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 78 61 62 44 AF F4 60 44 0C 60 5F 44 33 D3 61 44 88 09 62 44 1D FE (+46ms) [오후 8:12:52.030] TX 01 64 03 4A C1 (+2ms) [오후 8:12:52.077] RX 01 64 03 00 0A 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 4D 48 5F 44 9C B4 60 44 0E 67 62 44 D0 1B 60 44 9F DE 5F 44 98 9A (+47ms) [오후 8:12:52.079] TX 01 64 03 4A C1 (+2ms) [오후 8:12:52.125] RX 01 64 03 00 08 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 AA 83 62 44 DF 1A 61 44 76 24 5F 44 DE CA 61 44 28 EB (+46ms) [오후 8:12:52.128] TX 01 64 03 4A C1 (+3ms) [오후 8:12:52.172] RX 01 64 03 00 0A 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 69 E1 61 44 45 84 5F 44 2A D4 60 44 01 9D 62 44 30 16 60 44 79 64 (+44ms) [오후 8:12:52.174] TX 01 64 03 4A C1 (+2ms) [오후 8:12:52.220] RX 01 64 03 00 0A 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 9A B2 5F 44 18 6E 62 44 A2 04 61 44 60 6A 5F 44 0D DC 61 44 4C 66 (+46ms) [오후 8:12:52.222] TX 01 04 D0 2D 00 01 99 03 (+2ms) [오후 8:12:52.236] RX 01 04 02 03 7E 39 E0 (+14ms) [오후 8:12:52.238] TX 01 64 03 4A C1 (+2ms) [오후 8:12:52.284] RX 01 64 03 00 0C 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 1B 1A 62 44 A7 58 5F 44 03 C0 60 44 20 72 62 44 D9 28 60 44 22 E6 5F 44 81 78 (+46ms) [오후 8:12:52.287] TX 01 64 03 4A C1 (+3ms) [오후 8:12:52.332] RX 01 64 03 00 0A 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 E5 8D 62 44 D5 2A 61 44 7C 2E 5F 44 72 D2 61 44 E0 EB 61 44 FD 3E (+45ms) [오후 8:12:52.334] TX 01 64 03 4A C1 (+2ms) [오후 8:12:52.380] RX 01 64 03 00 0A 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 76 8F 5F 44 8A D6 60 44 DD A5 62 44 1A 21 60 44 AB B5 5F 44 C5 F7 (+46ms) [오후 8:12:52.383] TX 01 64 03 4A C1 (+3ms) [오후 8:12:52.428] RX 01 64 03 00 0A 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 94 76 62 44 1A 0F 61 44 E9 70 5F 44 B1 DD 61 44 D1 20 62 44 98 88 (+45ms) [오후 8:12:52.430] TX 01 64 03 4A C1 (+2ms) [오후 8:12:52.476] RX 01 64 03 00 0A 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 FB 5B 5F 44 C6 BF 60 44 14 78 62 44 1C 31 60 44 9E ED 5F 44 F0 CA (+46ms) [오후 8:12:52.478] TX 01 64 03 4A C1 (+2ms) [오후 8:12:52.525] RX 01 64 03 00 08 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 CF 93 62 44 07 36 61 44 AB 36 5F 44 18 D8 61 44 06 24 (+47ms) [오후 8:12:52.527] TX 01 64 03 4A C1 (+2ms) [오후 8:12:52.572] RX 01 64 03 00 0A 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 91 F3 61 44 06 99 5F 44 17 E2 60 44 0A B1 62 44 E0 29 60 44 35 1D (+45ms) [오후 8:12:52.574] TX 01 64 03 4A C1 (+2ms) [오후 8:12:52.620] RX 01 64 03 00 0A 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 6C BE 5F 44 99 7C 62 44 93 17 61 44 CB 76 5F 44 36 E2 61 44 AD 6C (+46ms) [오후 8:12:52.622] TX 01 64 03 4A C1 (+2ms) [오후 8:12:52.668] RX 01 64 03 00 0A 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 7C 27 62 44 E9 63 5F 44 1A C5 60 44 D9 7C 62 44 B9 31 60 44 9E 97 (+46ms) [오후 8:12:52.670] TX 01 64 03 4A C1 (+2ms) [오후 8:12:52.716] RX 01 64 03 00 0A 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 F5 E7 5F 44 E3 8F 62 44 62 32 61 44 A8 32 5F 44 C5 D5 61 44 76 53 (+46ms) [오후 8:12:52.720] TX 01 64 03 4A C1 (+4ms) [오후 8:12:52.764] RX 01 64 03 00 0A 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 23 F2 61 44 4A 96 5F 44 37 DA 60 44 A4 AB 62 44 11 29 60 44 06 CE (+44ms) [오후 8:12:52.768] TX 01 04 D0 2D 00 01 99 03 (+4ms) [오후 8:12:52.780] RX 01 04 02 03 80 B8 60 (+12ms) [오후 8:12:52.782] TX 01 64 03 4A C1 (+2ms) [오후 8:12:52.829] RX 01 64 03 00 0C 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 5D B9 5F 44 D4 7C 62 44 E1 1A 61 44 3D 78 5F 44 A9 E6 61 44 81 2B 62 44 9D CB (+47ms) [오후 8:12:52.832] TX 01 64 03 4A C1 (+3ms) [오후 8:12:52.876] RX 01 64 03 00 0A 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 1A 68 5F 44 FB C4 60 44 42 7F 62 44 53 38 60 44 46 EF 5F 44 2F 23 (+44ms) [오후 8:12:52.879] TX 01 64 03 4A C1 (+3ms) [오후 8:12:52.925] RX 01 64 03 00 0A 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 60 92 62 44 62 34 61 44 65 33 5F 44 9F D3 61 44 61 F6 61 44 C1 49 (+46ms) [오후 8:12:52.929] TX 01 64 03 4A C1 (+4ms) [오후 8:12:52.972] RX 01 64 03 00 0A 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 45 99 5F 44 4D DB 60 44 D9 AE 62 44 2A 2F 60 44 45 C1 5F 44 1A 11 (+43ms) [오후 8:12:52.974] TX 01 64 03 4A C1 (+2ms) [오후 8:12:53.020] RX 01 64 03 00 08 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 6A 82 62 44 22 1F 61 44 5C 7E 5F 44 54 ED 61 44 E4 D4 (+46ms) [오후 8:12:53.022] TX 01 64 03 4A C1 (+2ms) [오후 8:12:53.068] RX 01 64 03 00 0A 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 7D 32 62 44 F0 6F 5F 44 D9 D1 60 44 B0 89 62 44 65 41 60 44 73 65 (+46ms) [오후 8:12:53.072] TX 01 64 03 4A C1 (+4ms) [오후 8:12:53.116] RX 01 64 03 00 0A 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 B2 FA 5F 44 AA A0 62 44 C1 42 61 44 11 45 5F 44 E5 E8 61 44 C4 EE (+44ms) [오후 8:12:53.118] TX 01 64 03 4A C1 (+2ms) [오후 8:12:53.164] RX 01 64 03 00 0A 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 64 04 62 44 4E A9 5F 44 7D EE 60 44 AD BD 62 44 F1 3C 60 44 A9 04 (+46ms) [오후 8:12:53.166] TX 01 64 03 4A C1 (+2ms) [오후 8:12:53.212] RX 01 64 03 00 08 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 E7 D2 5F 44 4A 91 62 44 A1 28 61 44 B5 8A 5F 44 4A DF (+46ms) [오후 8:12:53.216] TX 01 64 03 4A C1 (+4ms) [오후 8:12:53.260] RX 01 64 03 00 0A 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 72 F6 61 44 07 36 62 44 28 75 5F 44 31 DD 60 44 1E 90 62 44 B4 46 (+44ms) [오후 8:12:53.264] TX 01 64 03 4A C1 (+4ms) [오후 8:12:53.308] RX 01 64 03 00 0A 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 56 46 60 44 3F 02 60 44 78 AA 62 44 11 43 61 44 AA 4C 5F 44 92 0C (+44ms) [오후 8:12:53.310] TX 01 04 D0 2D 00 01 99 03 (+2ms) [오후 8:12:53.324] RX 01 04 02 03 89 78 66 (+14ms) [오후 8:12:53.325] TX 01 64 03 4A C1 (+1ms) [오후 8:12:53.388] RX 01 64 03 00 0E 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 74 F4 61 44 B1 04 62 44 B6 AD 5F 44 BD F8 60 44 C8 BD 62 44 25 36 60 44 64 D8 5F 44 57 FC (+63ms) [오후 8:12:53.393] TX 01 64 03 4A C1 (+5ms) [오후 8:12:53.452] RX 01 64 03 00 0C 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 30 94 62 44 8F 25 61 44 F9 8B 5F 44 88 00 62 44 B5 36 62 44 7C 76 5F 44 1F 37 (+59ms) [오후 8:12:53.454] TX 01 64 03 4A C1 (+2ms) [오후 8:12:53.500] RX 01 64 03 00 0C 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 DB E8 60 44 F3 93 62 44 D9 46 60 44 62 0C 60 44 E0 AE 62 44 7B 3F 61 44 33 FC (+46ms) [오후 8:12:53.504] TX 01 64 03 4A C1 (+4ms) [오후 8:12:53.548] RX 01 64 03 00 0A 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 7B 4C 5F 44 A1 F7 61 44 13 00 62 44 48 A5 5F 44 2C FE 60 44 DA 60 (+44ms) [오후 8:12:53.552] TX 01 64 03 4A C1 (+4ms) [오후 8:12:53.596] RX 01 64 03 00 0A 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 56 BB 62 44 84 2C 60 44 7D D1 5F 44 70 8C 62 44 F0 16 61 44 3A 0F (+44ms) [오후 8:12:53.600] TX 01 64 03 4A C1 (+4ms) [오후 8:12:53.644] RX 01 64 03 00 0A 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 E1 81 5F 44 0F F6 61 44 D6 23 62 44 51 62 5F 44 3E D6 60 44 E9 35 (+44ms) [오후 8:12:53.646] TX 01 64 03 4A C1 (+2ms) [오후 8:12:53.692] RX 01 64 03 00 08 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 2A 7F 62 44 D2 2C 60 44 DF F2 5F 44 3D 94 62 44 C3 ED (+46ms) [오후 8:12:53.694] TX 01 64 03 4A C1 (+2ms) [오후 8:12:53.740] RX 01 64 03 00 0A 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 30 25 61 44 8D 31 5F 44 F1 D9 61 44 DE E9 61 44 D6 90 5F 44 75 15 (+46ms) [오후 8:12:53.743] TX 01 64 03 4A C1 (+3ms) [오후 8:12:53.788] RX 01 64 03 00 0A 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 AC E3 60 44 6D A6 62 44 A9 1A 60 44 83 BE 5F 44 8B 7E 62 44 F9 C1 (+45ms) [오후 8:12:53.791] TX 01 64 03 4A C1 (+3ms) [오후 8:12:53.836] RX 01 64 03 00 0A 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 0B 0E 61 44 8D 75 5F 44 05 E8 61 44 A8 1C 62 44 82 5D 5F 44 16 85 (+45ms) [오후 8:12:53.838] TX 01 04 D0 2D 00 01 99 03 (+2ms) [오후 8:12:53.852] RX 01 04 02 03 86 38 62 (+14ms) [오후 8:12:53.853] TX 01 64 03 4A C1 (+1ms) [오후 8:12:53.900] RX 01 64 03 00 0C 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 CB CD 60 44 C2 7C 62 44 4C 30 60 44 EA F1 5F 44 BE 94 62 44 5D 28 61 44 14 DE (+47ms) [오후 8:12:53.902] TX 01 64 03 4A C1 (+2ms) [오후 8:12:53.948] RX 01 64 03 00 0A 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 61 35 5F 44 BA DE 61 44 3C EE 61 44 24 97 5F 44 89 E7 60 44 46 D1 (+46ms) [오후 8:12:53.951] TX 01 64 03 4A C1 (+3ms) [오후 8:12:53.997] RX 01 64 03 00 0A 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 A9 AD 62 44 E5 24 60 44 75 C5 5F 44 48 82 62 44 E6 13 61 44 CE F5 (+46ms) [오후 8:12:54.000] TX 01 64 03 4A C1 (+3ms) [오후 8:12:54.044] RX 01 64 03 00 0A 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 E2 7B 5F 44 1C ED 61 44 6F 21 62 44 D6 62 5F 44 6C D3 60 44 4F 59 (+44ms) [오후 8:12:54.046] TX 01 64 03 4A C1 (+2ms) [오후 8:12:54.092] RX 01 64 03 00 08 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 33 82 62 44 37 33 60 44 EE F7 5F 44 A6 9C 62 44 E6 2E (+46ms) [오후 8:12:54.095] TX 01 64 03 4A C1 (+3ms) [오후 8:12:54.140] RX 01 64 03 00 0A 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 7B 2F 61 44 34 39 5F 44 D4 E0 61 44 79 F0 61 44 E3 99 5F 44 BE 23 (+45ms) [오후 8:12:54.142] TX 01 64 03 4A C1 (+2ms) [오후 8:12:54.188] RX 01 64 03 00 0A 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 9F EC 60 44 A2 B1 62 44 62 26 60 44 2D C5 5F 44 D3 82 62 44 58 D0 (+46ms) [오후 8:12:54.192] TX 01 64 03 4A C1 (+4ms) [오후 8:12:54.236] RX 01 64 03 00 0A 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 0B 15 61 44 88 7C 5F 44 06 ED 61 44 15 22 62 44 9C 63 5F 44 19 34 (+44ms) [오후 8:12:54.238] TX 01 64 03 4A C1 (+2ms) [오후 8:12:54.284] RX 01 64 03 00 0A 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 62 D2 60 44 B0 81 62 44 5F 33 60 44 66 F5 5F 44 FA 97 62 44 3C FA (+46ms) [오후 8:12:54.287] TX 01 64 03 4A C1 (+3ms) [오후 8:12:54.332] RX 01 64 03 00 0A 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 C2 2D 61 44 B7 35 5F 44 ED DD 61 44 F4 ED 61 44 E9 97 5F 44 92 6E (+45ms) [오후 8:12:54.336] TX 01 64 03 4A C1 (+4ms) [오후 8:12:54.380] RX 01 64 03 00 0A 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 F8 E9 60 44 1A AE 62 44 7C 23 60 44 AB C5 5F 44 1D 83 62 44 5B FF (+44ms) [오후 8:12:54.384] TX 01 04 D0 2D 00 01 99 03 (+4ms) [오후 8:12:54.397] RX 01 04 02 03 82 39 A1 (+13ms) [오후 8:12:54.398] TX 01 64 03 4A C1 (+1ms) [오후 8:12:54.444] RX 01 64 03 00 0C 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 1E 15 61 44 C9 7C 5F 44 DC EF 61 44 47 28 62 44 B1 65 5F 44 47 D3 60 44 E4 7D (+46ms) [오후 8:12:54.446] TX 01 64 03 4A C1 (+2ms) [오후 8:12:54.492] RX 01 64 03 00 0A 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 22 84 62 44 40 36 60 44 0D F8 5F 44 E1 9C 62 44 25 31 61 44 C5 7C (+46ms) [오후 8:12:54.494] TX 01 64 03 4A C1 (+2ms) [오후 8:12:54.540] RX 01 64 03 00 08 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 1F 3A 5F 44 CE E0 61 44 06 F0 61 44 4E 94 5F 44 0E 21 (+46ms) [오후 8:12:54.541] TX 01 64 03 4A C1 (+1ms) [오후 8:12:54.588] RX 01 64 03 00 0A 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 E5 60 44 CE A9 62 44 5B 1F 60 44 FA BC 5F 44 56 77 62 44 2B 5A (+47ms) [오후 8:12:54.590] TX 01 64 03 4A C1 (+2ms) [오후 8:12:54.636] RX 01 64 03 00 0A 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 E8 0B 61 44 38 70 5F 44 A8 E1 61 44 F9 1B 62 44 DF 55 5F 44 1B 38 (+46ms) [오후 8:12:54.640] TX 01 64 03 4A C1 (+4ms) [오후 8:12:54.684] RX 01 64 03 00 0A 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 82 C0 60 44 DA 72 62 44 1D 24 60 44 A6 E2 5F 44 9F 86 62 44 99 E9 (+44ms) [오후 8:12:54.685] TX 01 64 03 4A C1 (+1ms) [오후 8:12:54.732] RX 01 64 03 00 0A 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 50 20 61 44 CA 23 5F 44 52 C7 61 44 20 DE 61 44 3E 82 5F 44 6B FD (+47ms) [오후 8:12:54.734] TX 01 64 03 4A C1 (+2ms) [오후 8:12:54.780] RX 01 64 03 00 08 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 1F CA 60 44 74 9A 62 44 7C 13 60 44 B7 A7 5F 44 74 BD (+46ms) [오후 8:12:54.784] TX 01 64 03 4A C1 (+4ms) [오후 8:12:54.828] RX 01 64 03 00 0A 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 36 68 62 44 AE 04 61 44 00 62 5F 44 5B CC 61 44 0D 13 62 44 6E BA (+44ms) [오후 8:12:54.829] TX 01 64 03 4A C1 (+1ms) [오후 8:12:54.876] RX 01 64 03 00 0A 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 5B 50 5F 44 50 B1 60 44 C8 6B 62 44 E2 24 60 44 DC D8 5F 44 E8 C9 (+47ms) [오후 8:12:54.879] TX 01 64 03 4A C1 (+3ms) [오후 8:12:54.924] RX 01 64 03 00 0A 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 69 7B 62 44 0D 24 61 44 C3 1F 5F 44 88 C0 61 44 77 E3 61 44 60 B4 (+45ms) [오후 8:12:54.925] TX 01 04 D0 2D 00 01 99 03 (+1ms) [오후 8:12:54.941] RX 01 04 02 03 84 B9 A3 (+16ms) [오후 8:12:54.942] TX 01 64 03 4A C1 (+1ms) [오후 8:12:54.988] RX 01 64 03 00 0C 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 04 86 5F 44 A5 C6 60 44 95 98 62 44 CF 1A 60 44 E3 A3 5F 44 60 67 62 44 9E 49 (+46ms) [오후 8:12:54.990] TX 01 64 03 4A C1 (+2ms) [오후 8:12:55.036] RX 01 64 03 00 0A 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 52 0E 61 44 E2 66 5F 44 CD CD 61 44 5D 1F 62 44 97 5A 5F 44 29 B4 (+46ms) [오후 8:12:55.039] TX 01 64 03 4A C1 (+3ms) [오후 8:12:55.084] RX 01 64 03 00 0A 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 23 B2 60 44 8E 76 62 44 6B 32 60 44 64 E0 5F 44 E4 89 62 44 A0 9F (+45ms) [오후 8:12:55.086] TX 01 64 03 4A C1 (+2ms) [오후 8:12:55.132] RX 01 64 03 00 0A 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 52 35 61 44 E2 2B 5F 44 F8 C7 61 44 2A F3 61 44 0C 95 5F 44 54 10 (+46ms) [오후 8:12:55.134] TX 01 64 03 4A C1 (+2ms) [오후 8:12:55.180] RX 01 64 03 00 0A 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 31 D2 60 44 86 AA 62 44 2A 2E 60 44 E8 B3 5F 44 24 7B 62 44 3F D6 (+46ms) [오후 8:12:55.181] TX 01 64 03 4A C1 (+1ms) [오후 8:12:55.228] RX 01 64 03 00 08 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 CC 1E 61 44 C8 76 5F 44 DC DE 61 44 CF 31 62 44 E9 8F (+47ms) [오후 8:12:55.230] TX 01 64 03 4A C1 (+2ms) [오후 8:12:55.276] RX 01 64 03 00 0A 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 24 6B 5F 44 B7 C1 60 44 DC 85 62 44 FF 40 60 44 9F EF 5F 44 77 B1 (+46ms) [오후 8:12:55.277] TX 01 64 03 4A C1 (+1ms) [오후 8:12:55.324] RX 01 64 03 00 0A 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 BA 98 62 44 5D 42 61 44 F5 3C 5F 44 B5 DB 61 44 B3 03 62 44 67 F7 (+47ms) [오후 8:12:55.325] TX 01 64 03 4A C1 (+1ms) [오후 8:12:55.372] RX 01 64 03 00 0A 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 A9 A5 5F 44 7B E1 60 44 80 BA 62 44 98 3C 60 44 0D CA 5F 44 BE 78 (+47ms) [오후 8:12:55.373] TX 01 64 03 4A C1 (+1ms) [오후 8:12:55.420] RX 01 64 03 00 0A 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 CD 8C 62 44 18 2E 61 44 4F 87 5F 44 71 F2 61 44 64 3E 62 44 06 DF (+47ms) [오후 8:12:55.421] TX 01 64 03 4A C1 (+1ms) [오후 8:12:55.468] RX 01 64 03 00 08 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 92 7A 5F 44 24 D5 60 44 44 96 62 44 2E 4B 60 44 73 1D (+47ms) [오후 8:12:55.470] TX 01 04 D0 2D 00 01 99 03 (+2ms) [오후 8:12:55.484] RX 01 04 02 03 87 F9 A2 (+14ms) [오후 8:12:55.486] TX 01 64 03 4A C1 (+2ms) [오후 8:12:55.548] RX 01 64 03 00 0E 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 6A FC 5F 44 04 A2 62 44 90 49 61 44 08 47 5F 44 9B E6 61 44 F7 07 62 44 04 AC 5F 44 09 4A (+62ms) [오후 8:12:55.550] TX 01 64 03 4A C1 (+2ms) [오후 8:12:55.596] RX 01 64 03 00 0C 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 CA EE 60 44 50 C4 62 44 23 42 60 44 B4 D3 5F 44 73 94 62 44 E9 31 61 44 8A CB (+46ms) [오후 8:12:55.598] TX 01 64 03 4A C1 (+2ms) [오후 8:12:55.644] RX 01 64 03 00 0A 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 AA 8D 5F 44 89 FB 61 44 3C 40 62 44 B8 7D 5F 44 30 DF 60 44 E7 7C (+46ms) [오후 8:12:55.646] TX 01 64 03 4A C1 (+2ms) [오후 8:12:55.692] RX 01 64 03 00 0A 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 C7 95 62 44 33 4A 60 44 C7 03 60 44 99 AA 62 44 5A 47 61 44 DA 6A (+46ms) [오후 8:12:55.695] TX 01 64 03 4A C1 (+3ms) [오후 8:12:55.740] RX 01 64 03 00 0A 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 67 4A 5F 44 43 EF 61 44 51 05 62 44 D6 A7 5F 44 F4 EF 60 44 78 E4 (+45ms) [오후 8:12:55.743] TX 01 64 03 4A C1 (+3ms) [오후 8:12:55.788] RX 01 64 03 00 0A 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 62 BB 62 44 40 32 60 44 AF C9 5F 44 A5 88 62 44 07 1D 61 44 CC 28 (+45ms) [오후 8:12:55.791] TX 01 64 03 4A C1 (+3ms) [오후 8:12:55.836] RX 01 64 03 00 08 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 8E 7D 5F 44 E4 E9 61 44 18 27 62 44 6E 64 5F 44 3F 99 (+45ms) [오후 8:12:55.837] TX 01 64 03 4A C1 (+1ms) [오후 8:12:55.884] RX 01 64 03 00 0A 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 81 CA 60 44 98 80 62 44 7F 33 60 44 01 EC 5F 44 CF 90 62 44 E7 BE (+47ms) [오후 8:12:55.887] TX 01 64 03 4A C1 (+3ms) [오후 8:12:55.931] RX 01 64 03 00 0A 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 02 2A 61 44 89 2B 5F 44 18 CE 61 44 30 E8 61 44 01 89 5F 44 21 FF (+44ms) [오후 8:12:55.933] TX 01 64 03 4A C1 (+2ms) [오후 8:12:55.980] RX 01 64 03 00 0A 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 73 D0 60 44 AF 9F 62 44 02 1B 60 44 18 AE 5F 44 BA 70 62 44 09 19 (+47ms) [오후 8:12:55.983] TX 01 64 03 4A C1 (+3ms) [오후 8:12:56.028] RX 01 64 03 00 0A 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 25 0C 61 44 B8 65 5F 44 DC CC 61 44 D5 16 62 44 02 54 5F 44 B3 13 (+45ms) [오후 8:12:56.031] TX 01 04 D0 2D 00 01 99 03 (+3ms) [오후 8:12:56.049] RX 01 04 02 03 86 38 62 (+18ms) [오후 8:12:56.051] TX 01 64 03 4A C1 (+2ms) [오후 8:12:56.107] RX 01 64 03 00 0C 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 95 B0 60 44 14 6F 62 44 55 24 60 44 96 D4 5F 44 C7 79 62 44 E9 21 61 44 DE 01 (+56ms) [오후 8:12:56.109] TX 01 64 03 4A C1 (+2ms) [오후 8:12:56.156] RX 01 64 03 00 0C 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 A2 1B 5F 44 D5 B7 61 44 30 E1 61 44 1E 80 5F 44 09 BA 60 44 58 98 62 44 07 EB (+47ms) [오후 8:12:56.157] TX 01 64 03 4A C1 (+1ms) [오후 8:12:56.204] RX 01 64 03 00 0A 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 98 1A 60 44 E1 9A 5F 44 B6 61 62 44 DB 0B 61 44 0D 60 5F 44 C3 E5 (+47ms) [오후 8:12:56.208] TX 01 64 03 4A C1 (+4ms) [오후 8:12:56.252] RX 01 64 03 00 0A 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 A8 C2 61 44 41 19 62 44 67 51 5F 44 37 A0 60 44 D4 6A 62 44 05 0A (+44ms) [오후 8:12:56.255] TX 01 64 03 4A C1 (+3ms) [오후 8:12:56.299] RX 01 64 03 00 0A 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 26 27 60 44 0F CD 5F 44 B7 77 62 44 FC 2A 61 44 9E 1E 5F 44 C3 B0 (+44ms) [오후 8:12:56.302] TX 01 64 03 4A C1 (+3ms) [오후 8:12:56.347] RX 01 64 03 00 0A 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 55 B9 61 44 99 EC 61 44 9C 8D 5F 44 33 C0 60 44 A3 A2 62 44 26 F5 (+45ms) [오후 8:12:56.350] TX 01 64 03 4A C1 (+3ms) [오후 8:12:56.395] RX 01 64 03 00 08 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 BA 27 60 44 C3 A2 5F 44 98 6A 62 44 C5 1C 61 44 8C E8 (+45ms) [오후 8:12:56.397] TX 01 64 03 4A C1 (+2ms) [오후 8:12:56.443] RX 01 64 03 00 0A 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 EC 6C 5F 44 62 D2 61 44 18 30 62 44 3C 6D 5F 44 D4 BA 60 44 E8 52 (+46ms) [오후 8:12:56.446] TX 01 64 03 4A C1 (+3ms) [오후 8:12:56.491] RX 01 64 03 00 0A 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 67 8A 62 44 A1 49 60 44 1F EE 5F 44 E9 9A 62 44 B8 4B 61 44 C1 94 (+45ms) [오후 8:12:56.493] TX 01 64 03 4A C1 (+2ms) [오후 8:12:56.539] RX 01 64 03 00 0A 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 79 3D 5F 44 59 D5 61 44 ED 09 62 44 35 A8 5F 44 EF DC 60 44 27 57 (+46ms) [오후 8:12:56.541] TX 01 64 03 4A C1 (+2ms) [오후 8:12:56.588] RX 01 64 03 00 0A 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 BD BB 62 44 DF 41 60 44 2F C0 5F 44 48 86 62 44 59 30 61 44 DE FB (+47ms) [오후 8:12:56.590] TX 01 04 D0 2D 00 01 99 03 (+2ms) [오후 8:12:56.603] RX 01 04 02 03 88 B9 A6 (+13ms) [오후 8:12:56.605] TX 01 64 03 4A C1 (+2ms) [오후 8:12:56.651] RX 01 64 03 00 0C 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 E8 83 5F 44 72 E6 61 44 82 3E 62 44 44 7B 5F 44 DB CC 60 44 B5 96 62 44 31 12 (+46ms) [오후 8:12:56.653] TX 01 64 03 4A C1 (+2ms) [오후 8:12:56.699] RX 01 64 03 00 0A 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 99 50 60 44 0A F9 5F 44 43 A4 62 44 E0 51 61 44 13 4A 5F 44 60 34 (+46ms) [오후 8:12:56.701] TX 01 64 03 4A C1 (+2ms) [오후 8:12:56.747] RX 01 64 03 00 0A 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 59 E5 61 44 78 10 62 44 95 B1 5F 44 F6 EB 60 44 36 C3 62 44 74 0C (+46ms) [오후 8:12:56.749] TX 01 64 03 4A C1 (+2ms) [오후 8:12:56.795] RX 01 64 03 00 08 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 12 44 60 44 22 CB 5F 44 1E 92 62 44 6F 34 61 44 2F 8A (+46ms) [오후 8:12:56.799] TX 01 64 03 4A C1 (+4ms) [오후 8:12:56.844] RX 01 64 03 00 0A 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 7D 8A 5F 44 07 F5 61 44 89 42 62 44 FB 7C 5F 44 9F D5 60 44 4F 84 (+45ms) [오후 8:12:56.847] TX 01 64 03 4A C1 (+3ms) [오후 8:12:56.891] RX 01 64 03 00 0A 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 AF 95 62 44 09 4E 60 44 11 FC 5F 44 DD A2 62 44 8D 49 61 44 39 21 (+44ms) [오후 8:12:56.893] TX 01 64 03 4A C1 (+2ms) [오후 8:12:56.939] RX 01 64 03 00 0A 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 B8 42 5F 44 2B E2 61 44 1F 05 62 44 85 A8 5F 44 66 E6 60 44 51 69 (+46ms) [오후 8:12:56.943] TX 01 64 03 4A C1 (+4ms) [오후 8:12:56.988] RX 01 64 03 00 0A 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 7E BE 62 44 CD 3B 60 44 0D C8 5F 44 30 8A 62 44 18 2B 61 44 CD 3A (+45ms) [오후 8:12:56.991] TX 01 64 03 4A C1 (+3ms) [오후 8:12:57.035] RX 01 64 03 00 0A 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 B5 86 5F 44 8C F0 61 44 B3 37 62 44 AA 73 5F 44 AD D0 60 44 89 05 (+44ms) [오후 8:12:57.037] TX 01 64 03 4A C1 (+2ms) [오후 8:12:57.083] RX 01 64 03 00 08 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 F1 8D 62 44 4F 47 60 44 FC FA 5F 44 DA 9E 62 44 83 0F (+46ms) [오후 8:12:57.085] TX 01 64 03 4A C1 (+2ms) [오후 8:12:57.131] RX 01 64 03 00 0A 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 6B 42 61 44 1A 41 5F 44 2A E3 61 44 66 02 62 44 E4 A4 5F 44 8E 11 (+46ms) [오후 8:12:57.133] TX 01 04 D0 2D 00 01 99 03 (+2ms) [오후 8:12:57.148] RX 01 04 02 03 89 78 66 (+15ms) [오후 8:12:57.149] TX 01 64 03 4A C1 (+1ms) [오후 8:12:57.195] RX 01 64 03 00 0C 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 56 E6 60 44 A0 B8 62 44 BD 34 60 44 22 C7 5F 44 65 88 62 44 C6 23 61 44 AF 37 (+46ms) [오후 8:12:57.197] TX 01 64 03 4A C1 (+2ms) [오후 8:12:57.243] RX 01 64 03 00 0A 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 95 81 5F 44 2A EC 61 44 0D 31 62 44 2A 6F 5F 44 F7 CF 60 44 1F 1B (+46ms) [오후 8:12:57.245] TX 01 64 03 4A C1 (+2ms) [오후 8:12:57.291] RX 01 64 03 00 0A 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 9A 8B 62 44 C2 3F 60 44 EE F7 5F 44 97 9C 62 44 EC 3C 61 44 9F 72 (+46ms) [오후 8:12:57.293] TX 01 64 03 4A C1 (+2ms) [오후 8:12:57.339] RX 01 64 03 00 0A 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 06 3B 5F 44 1C DC 61 44 F9 F8 61 44 3F 9B 5F 44 73 DF 60 44 11 53 (+46ms) [오후 8:12:57.341] TX 01 64 03 4A C1 (+2ms) [오후 8:12:57.387] RX 01 64 03 00 0A 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 44 AF 62 44 67 2B 60 44 FB BC 5F 44 39 7F 62 44 C7 1B 61 44 AD CF (+46ms) [오후 8:12:57.390] TX 01 64 03 4A C1 (+3ms) [오후 8:12:57.436] RX 01 64 03 00 0A 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 C7 7B 5F 44 50 E9 61 44 D8 2B 62 44 1D 67 5F 44 79 C6 60 44 AF 9B (+46ms) [오후 8:12:57.440] TX 01 64 03 4A C1 (+4ms) [오후 8:12:57.483] RX 01 64 03 00 0A 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 CE 81 62 44 09 37 60 44 AF EF 5F 44 6D 97 62 44 98 36 61 44 AA 47 (+43ms) [오후 8:12:57.486] TX 01 64 03 4A C1 (+3ms) [오후 8:12:57.531] RX 01 64 03 00 08 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 F6 35 5F 44 B4 D7 61 44 90 F9 61 44 45 9B 5F 44 50 89 (+45ms) [오후 8:12:57.533] TX 01 64 03 4A C1 (+2ms) [오후 8:12:57.579] RX 01 64 03 00 0A 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 13 DD 60 44 35 AF 62 44 74 2C 60 44 A1 BD 5F 44 48 7C 62 44 C3 A4 (+46ms) [오후 8:12:57.583] TX 01 64 03 4A C1 (+4ms) [오후 8:12:57.627] RX 01 64 03 00 0A 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 8E 19 61 44 CA 77 5F 44 D2 E4 61 44 A8 29 62 44 5E 65 5F 44 92 01 (+44ms) [오후 8:12:57.630] TX 01 64 03 4A C1 (+3ms) [오후 8:12:57.675] RX 01 64 03 00 0A 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 66 C5 60 44 93 80 62 44 F3 38 60 44 F8 EC 5F 44 05 95 62 44 03 E0 (+45ms) [오후 8:12:57.677] TX 01 04 D0 2D 00 01 99 03 (+2ms) [오후 8:12:57.691] RX 01 04 02 03 89 78 66 (+14ms) [오후 8:12:57.692] TX 01 64 03 4A C1 (+1ms) [오후 8:12:57.739] RX 01 64 03 00 0C 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 A6 37 61 44 47 34 5F 44 4A D4 61 44 93 F3 61 44 49 97 5F 44 3F D7 60 44 EC B0 (+47ms) [오후 8:12:57.744] TX 01 64 03 4A C1 (+5ms) [오후 8:12:57.787] RX 01 64 03 00 0A 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 D0 AA 62 44 D2 28 60 44 F0 B4 5F 44 47 79 62 44 0C 16 61 44 38 D8 (+43ms) [오후 8:12:57.790] TX 01 64 03 4A C1 (+3ms) [오후 8:12:57.835] RX 01 64 03 00 0A 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 CA 71 5F 44 05 DF 61 44 C9 27 62 44 71 62 5F 44 F4 BF 60 44 FA 83 (+45ms) [오후 8:12:57.837] TX 01 64 03 4A C1 (+2ms) [오후 8:12:57.883] RX 01 64 03 00 08 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 DE 7D 62 44 E1 35 60 44 CE E8 5F 44 5B 91 62 44 4C FB (+46ms) [오후 8:12:57.885] TX 01 64 03 4A C1 (+2ms) [오후 8:12:57.931] RX 01 64 03 00 0A 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 64 37 61 44 A9 31 5F 44 85 CF 61 44 CA F2 61 44 9B 96 5F 44 48 C6 (+46ms) [오후 8:12:57.933] TX 01 64 03 4A C1 (+2ms) [오후 8:12:57.979] RX 01 64 03 00 0A 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 E4 D6 60 44 CD AA 62 44 8D 29 60 44 8E B4 5F 44 89 76 62 44 8A 25 (+46ms) [오후 8:12:57.981] TX 01 64 03 4A C1 (+2ms) [오후 8:12:58.027] RX 01 64 03 00 0A 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 03 17 61 44 32 6F 5F 44 BD D6 61 44 17 25 62 44 A1 62 5F 44 F7 6F (+46ms) [오후 8:12:58.029] TX 01 64 03 4A C1 (+2ms) [오후 8:12:58.075] RX 01 64 03 00 0A 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 49 B8 60 44 96 78 62 44 4A 32 60 44 77 E1 5F 44 FD 8A 62 44 74 B2 (+46ms) [오후 8:12:58.077] TX 01 64 03 4A C1 (+2ms) [오후 8:12:58.123] RX 01 64 03 00 08 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 9B 35 61 44 FE 2B 5F 44 58 C8 61 44 CF F0 61 44 A1 25 (+46ms) [오후 8:12:58.125] TX 01 64 03 4A C1 (+2ms) [오후 8:12:58.171] RX 01 64 03 00 0A 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 C2 92 5F 44 D8 CD 60 44 9E A7 62 44 46 29 60 44 CA AD 5F 44 7F B0 (+46ms) [오후 8:12:58.173] TX 01 64 03 4A C1 (+2ms) [오후 8:12:58.219] RX 01 64 03 00 0A 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 E0 70 62 44 B1 18 61 44 12 6F 5F 44 7C D6 61 44 A0 29 62 44 BC C7 (+46ms) [오후 8:12:58.222] TX 01 04 D0 2D 00 01 99 03 (+3ms) [오후 8:12:58.235] RX 01 04 02 03 89 78 66 (+13ms) [오후 8:12:58.236] TX 01 64 03 4A C1 (+1ms) [오후 8:12:58.283] RX 01 64 03 00 0C 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 3F 63 5F 44 DC B5 60 44 65 7C 62 44 E3 36 60 44 D4 DF 5F 44 E4 89 62 44 6B 6D (+47ms) [오후 8:12:58.287] TX 01 64 03 4A C1 (+4ms) [오후 8:12:58.331] RX 01 64 03 00 0A 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 D4 38 61 44 2E 2D 5F 44 20 CA 61 44 6D FA 61 44 2D 99 5F 44 30 76 (+44ms) [오후 8:12:58.333] TX 01 64 03 4A C1 (+2ms) [오후 8:12:58.379] RX 01 64 03 00 0A 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 B6 CC 60 44 F7 A7 62 44 56 2E 60 44 21 B1 5F 44 62 76 62 44 28 FA (+46ms) [오후 8:12:58.382] TX 01 64 03 4A C1 (+3ms) [오후 8:12:58.427] RX 01 64 03 00 0A 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 56 1D 61 44 19 6E 5F 44 57 D5 61 44 26 2E 62 44 9F 69 5F 44 62 C0 (+45ms) [오후 8:12:58.430] TX 01 64 03 4A C1 (+3ms) [오후 8:12:58.475] RX 01 64 03 00 0A 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 F6 BD 60 44 98 85 62 44 26 42 60 44 07 EB 5F 44 6A 96 62 44 75 48 (+45ms) [오후 8:12:58.478] TX 01 64 03 4A C1 (+3ms) [오후 8:12:58.523] RX 01 64 03 00 0A 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 BC 48 61 44 6D 3D 5F 44 5C D7 61 44 0D 05 62 44 6A A7 5F 44 21 3E (+45ms) [오후 8:12:58.527] TX 01 64 03 4A C1 (+4ms) [오후 8:12:58.571] RX 01 64 03 00 08 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 2D E0 60 44 A0 BC 62 44 5E 40 60 44 AF C6 5F 44 7A 54 (+44ms) [오후 8:12:58.575] TX 01 64 03 4A C1 (+4ms) [오후 8:12:58.619] RX 01 64 03 00 0A 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 15 8A 62 44 FE 2D 61 44 8D 84 5F 44 AD EB 61 44 CC 3C 62 44 C4 1D (+44ms) [오후 8:12:58.621] TX 01 64 03 4A C1 (+2ms) [오후 8:12:58.667] RX 01 64 03 00 0A 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 C5 78 5F 44 AA CD 60 44 8B 8E 62 44 6A 48 60 44 AD F3 5F 44 06 0F (+46ms) [오후 8:12:58.670] TX 01 64 03 4A C1 (+3ms) [오후 8:12:58.715] RX 01 64 03 00 0A 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 C6 9D 62 44 1E 4C 61 44 FB 46 5F 44 07 E3 61 44 44 09 62 44 4C 1E (+45ms) [오후 8:12:58.719] TX 01 64 03 4A C1 (+4ms) [오후 8:12:58.763] RX 01 64 03 00 0A 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 90 AA 5F 44 DA E9 60 44 4E C1 62 44 F5 41 60 44 AE CD 5F 44 5D AF (+44ms) [오후 8:12:58.766] TX 01 04 D0 2D 00 01 99 03 (+3ms) [오후 8:12:58.784] RX 01 04 02 03 8A 38 67 (+18ms) [오후 8:12:58.786] TX 01 64 03 4A C1 (+2ms) [오후 8:12:58.843] RX 01 64 03 00 0C 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 15 92 62 44 98 32 61 44 46 8D 5F 44 C2 F7 61 44 B9 41 62 44 A5 7D 5F 44 0F D4 (+57ms) [오후 8:12:58.847] TX 01 64 03 4A C1 (+4ms) [오후 8:12:58.907] RX 01 64 03 00 0E 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 38 DC 60 44 BA 97 62 44 61 4D 60 44 78 01 60 44 04 A7 62 44 9A 49 61 44 A4 49 5F 44 76 AD (+60ms) [오후 8:12:58.909] TX 01 64 03 4A C1 (+2ms) [오후 8:12:58.955] RX 01 64 03 00 0C 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 5A EB 61 44 97 08 62 44 0D AB 5F 44 25 EF 60 44 2D C1 62 44 66 3D 60 44 AB 17 (+46ms) [오후 8:12:58.957] TX 01 64 03 4A C1 (+2ms) [오후 8:12:59.003] RX 01 64 03 00 0A 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 8C CF 5F 44 81 90 62 44 A7 2A 61 44 DA 8A 5F 44 E3 FA 61 44 8B 8D (+46ms) [오후 8:12:59.005] TX 01 64 03 4A C1 (+2ms) [오후 8:12:59.051] RX 01 64 03 00 08 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 EF 3A 62 44 15 78 5F 44 BC DA 60 44 49 90 62 44 B6 A8 (+46ms) [오후 8:12:59.053] TX 01 64 03 4A C1 (+2ms) [오후 8:12:59.099] RX 01 64 03 00 0A 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 09 45 60 44 ED 02 60 44 AF A9 62 44 5B 46 61 44 F3 4A 5F 44 89 F4 (+46ms) [오후 8:12:59.101] TX 01 64 03 4A C1 (+2ms) [오후 8:12:59.147] RX 01 64 03 00 0A 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 B9 F0 61 44 B2 05 62 44 3B AD 5F 44 D9 F7 60 44 52 C2 62 44 39 62 (+46ms) [오후 8:12:59.149] TX 01 64 03 4A C1 (+2ms) [오후 8:12:59.195] RX 01 64 03 00 0A 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 39 3B 60 44 1A D9 5F 44 86 95 62 44 8B 2A 61 44 49 90 5F 44 A6 7A (+46ms) [오후 8:12:59.197] TX 01 64 03 4A C1 (+2ms) [오후 8:12:59.243] RX 01 64 03 00 0A 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 EC 00 62 44 4D 39 62 44 FF 79 5F 44 59 E5 60 44 D1 93 62 44 8A D2 (+46ms) [오후 8:12:59.245] TX 01 64 03 4A C1 (+2ms) [오후 8:12:59.291] RX 01 64 03 00 08 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 DC 45 60 44 7D 08 60 44 AF AB 62 44 B0 42 61 44 94 57 (+46ms) [오후 8:12:59.293] TX 01 04 D0 2D 00 01 99 03 (+2ms) [오후 8:12:59.307] RX 01 04 02 03 8A 38 67 (+14ms) [오후 8:12:59.308] TX 01 64 03 4A C1 (+1ms) [오후 8:12:59.371] RX 01 64 03 00 0E 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 93 4D 5F 44 3F F5 61 44 0A 02 62 44 35 A8 5F 44 4B FB 60 44 D2 BD 62 44 E6 31 60 44 FF 09 (+63ms) [오후 8:12:59.374] TX 01 64 03 4A C1 (+3ms) [오후 8:12:59.419] RX 01 64 03 00 0C 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 5A D5 5F 44 C7 8E 62 44 D8 1C 61 44 4B 87 5F 44 A2 FB 61 44 F6 2F 62 44 84 74 (+45ms) [오후 8:12:59.421] TX 01 64 03 4A C1 (+2ms) [오후 8:12:59.467] RX 01 64 03 00 0A 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 EE 6C 5F 44 1E E1 60 44 3D 8B 62 44 52 3D 60 44 6A 07 60 44 5A 72 (+46ms) [오후 8:12:59.468] TX 01 64 03 4A C1 (+1ms) [오후 8:12:59.515] RX 01 64 03 00 0A 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 47 AB 62 44 4F 3C 61 44 96 4B 5F 44 E7 F4 61 44 29 FE 61 44 B6 0D (+47ms) [오후 8:12:59.516] TX 01 64 03 4A C1 (+1ms) [오후 8:12:59.563] RX 01 64 03 00 0A 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 8D A6 5F 44 55 FD 60 44 E8 BB 62 44 D8 2E 60 44 7E DA 5F 44 45 B9 (+47ms) [오후 8:12:59.566] TX 01 64 03 4A C1 (+3ms) [오후 8:12:59.611] RX 01 64 03 00 0A 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 6E 90 62 44 A0 1C 61 44 F3 89 5F 44 D3 FF 61 44 33 2E 62 44 ED B6 (+45ms) [오후 8:12:59.614] TX 01 64 03 4A C1 (+3ms) [오후 8:12:59.659] RX 01 64 03 00 08 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 9E 6E 5F 44 B5 E7 60 44 A9 8A 62 44 A8 39 60 44 33 AE (+45ms) [오후 8:12:59.660] TX 01 64 03 4A C1 (+1ms) [오후 8:12:59.707] RX 01 64 03 00 0A 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 BE 0A 60 44 28 AC 62 44 D7 36 61 44 02 4C 5F 44 C7 F8 61 44 D2 48 (+47ms) [오후 8:12:59.711] TX 01 64 03 4A C1 (+4ms) [오후 8:12:59.755] RX 01 64 03 00 0A 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 3A FB 61 44 87 A5 5F 44 B1 03 61 44 9D C0 62 44 1E 30 60 44 36 0F (+44ms) [오후 8:12:59.758] TX 01 64 03 4A C1 (+3ms) [오후 8:12:59.803] RX 01 64 03 00 0A 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 F7 E2 5F 44 CC 98 62 44 1A 1D 61 44 44 92 5F 44 1B 12 62 44 D6 19 (+45ms) [오후 8:12:59.805] TX 01 64 03 4A C1 (+2ms) [오후 8:12:59.851] RX 01 64 03 00 08 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 B3 33 62 44 11 76 5F 44 09 FC 60 44 2D 99 62 44 C0 0B (+46ms) [오후 8:12:59.852] TX 01 04 D0 2D 00 01 99 03 (+1ms) [오후 8:12:59.867] RX 01 04 02 03 8A 38 67 (+15ms) [오후 8:12:59.869] TX 01 64 03 4A C1 (+2ms) [오후 8:12:59.931] RX 01 64 03 00 0E 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 54 40 60 44 9D 17 60 44 6A B6 62 44 33 37 61 44 3F 53 5F 44 65 03 62 44 20 FB 61 44 42 54 (+62ms) [오후 8:12:59.933] TX 01 64 03 4A C1 (+2ms) [오후 8:12:59.995] RX 01 64 03 00 0E 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 F7 A6 5F 44 96 0A 61 44 C8 BB 62 44 D3 23 60 44 4C E3 5F 44 15 94 62 44 E8 11 61 44 FA 28 (+62ms) [오후 8:12:59.996] TX 01 64 03 4A C1 (+1ms) [오후 8:13:00.042] RX 01 64 03 00 0C 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 79 85 5F 44 94 00 62 44 21 1E 62 44 23 63 5F 44 1A E8 60 44 82 7F 62 44 D9 18 (+46ms) [오후 8:13:00.044] TX 01 64 03 4A C1 (+2ms) [오후 8:13:00.091] RX 01 64 03 00 0A 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 28 2B 60 44 45 05 60 44 59 A4 62 44 EE 24 61 44 C5 40 5F 44 28 BD (+47ms) [오후 8:13:00.092] TX 01 64 03 4A C1 (+1ms) [오후 8:13:00.138] RX 01 64 03 00 08 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 B4 F2 61 44 61 E9 61 44 CD 91 5F 44 C5 F7 60 44 8C 7E (+46ms) [오후 8:13:00.140] TX 01 64 03 4A C1 (+2ms) [오후 8:13:00.186] RX 01 64 03 00 0A 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 4A A9 62 44 53 16 60 44 5A D3 5F 44 47 89 62 44 06 09 61 44 9A E7 (+46ms) [오후 8:13:00.188] TX 01 64 03 4A C1 (+2ms) [오후 8:13:00.234] RX 01 64 03 00 0A 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 F8 80 5F 44 CF FD 61 44 6C 1A 62 44 88 60 5F 44 FC E8 60 44 E8 AD (+46ms) [오후 8:13:00.236] TX 01 64 03 4A C1 (+2ms) [오후 8:13:00.282] RX 01 64 03 00 0A 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 2E 7F 62 44 85 29 60 44 9C 03 60 44 EC 9E 62 44 82 20 61 44 75 08 (+46ms) [오후 8:13:00.285] TX 01 64 03 4A C1 (+3ms) [오후 8:13:00.331] RX 01 64 03 00 0A 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 C6 3D 5F 44 1B ED 61 44 DB E4 61 44 B9 90 5F 44 20 F8 60 44 BB C1 (+46ms) [오후 8:13:00.333] TX 01 64 03 4A C1 (+2ms) [오후 8:13:00.379] RX 01 64 03 00 08 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 2D AA 62 44 74 17 60 44 0F D2 5F 44 6E 87 62 44 09 72 (+46ms) [오후 8:13:00.382] TX 01 04 D0 2D 00 01 99 03 (+3ms) [오후 8:13:00.400] RX 01 04 02 03 8A 38 67 (+18ms) [오후 8:13:00.401] TX 01 64 03 4A C1 (+1ms) [오후 8:13:00.459] RX 01 64 03 00 0E 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 E8 06 61 44 EB 7D 5F 44 E8 FA 61 44 4B 18 62 44 67 5D 5F 44 80 E3 60 44 C0 7C 62 44 45 41 (+58ms) [오후 8:13:00.461] TX 01 64 03 4A C1 (+2ms) [오후 8:13:00.507] RX 01 64 03 00 0C 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 93 27 60 44 8C 00 60 44 FA 9F 62 44 C4 1F 61 44 45 3D 5F 44 F2 EC 61 44 D8 3F (+46ms) [오후 8:13:00.511] TX 01 64 03 4A C1 (+4ms) [오후 8:13:00.555] RX 01 64 03 00 0A 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 47 E5 61 44 AE 8D 5F 44 7C F0 60 44 6D A5 62 44 CA 13 60 44 48 FA (+44ms) [오후 8:13:00.557] TX 01 64 03 4A C1 (+2ms) [오후 8:13:00.602] RX 01 64 03 00 0A 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 40 CE 5F 44 F0 80 62 44 A7 00 61 44 21 76 5F 44 C1 F2 61 44 30 8F (+45ms) [오후 8:13:00.604] TX 01 64 03 4A C1 (+2ms) [오후 8:13:00.650] RX 01 64 03 00 0A 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 C4 14 62 44 69 5A 5F 44 DB DE 60 44 44 7A 62 44 B0 27 60 44 75 CD (+46ms) [오후 8:13:00.652] TX 01 64 03 4A C1 (+2ms) [오후 8:13:00.699] RX 01 64 03 00 0A 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 9E FF 5F 44 8C 9E 62 44 94 24 61 44 FD 42 5F 44 73 F5 61 44 52 F4 (+47ms) [오후 8:13:00.700] TX 01 64 03 4A C1 (+1ms) [오후 8:13:00.747] RX 01 64 03 00 08 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 27 ED 61 44 8D 9A 5F 44 CF 00 61 44 A6 B6 62 44 E3 74 (+47ms) [오후 8:13:00.749] TX 01 64 03 4A C1 (+2ms) [오후 8:13:00.794] RX 01 64 03 00 0A 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 DA 23 60 44 DB E4 5F 44 C6 96 62 44 52 14 61 44 A3 8E 5F 44 76 DC (+45ms) [오후 8:13:00.797] TX 01 64 03 4A C1 (+3ms) [오후 8:13:00.842] RX 01 64 03 00 0A 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 EE 0D 62 44 A0 27 62 44 64 6A 5F 44 0F F7 60 44 88 8C 62 44 27 1B (+45ms) [오후 8:13:00.844] TX 01 64 03 4A C1 (+2ms) [오후 8:13:00.890] RX 01 64 03 00 0A 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 62 35 60 44 22 15 60 44 1A B0 62 44 B4 29 61 44 92 4C 5F 44 A7 DA (+46ms) [오후 8:13:00.892] TX 01 64 03 4A C1 (+2ms) [오후 8:13:00.938] RX 01 64 03 00 08 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 49 FE 61 44 1B EB 61 44 AC 98 5F 44 4C 01 61 44 C7 6F (+46ms) [오후 8:13:00.940] TX 01 04 D0 2D 00 01 99 03 (+2ms) [오후 8:13:00.954] RX 01 04 02 03 8A 38 67 (+14ms) [오후 8:13:00.956] TX 01 64 03 4A C1 (+2ms) [오후 8:13:01.018] RX 01 64 03 00 0E 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 0A AE 62 44 3A 15 60 44 08 D6 5F 44 62 86 62 44 36 01 61 44 97 79 5F 44 06 FB 61 44 9A 12 (+62ms) [오후 8:13:01.022] TX 01 64 03 4A C1 (+4ms) [오후 8:13:01.066] RX 01 64 03 00 0C 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 7E 13 62 44 95 57 5F 44 F4 DE 60 44 4C 76 62 44 FF 22 60 44 4E 00 60 44 1C 06 (+44ms) [오후 8:13:01.070] TX 01 64 03 4A C1 (+4ms) [오후 8:13:01.114] RX 01 64 03 00 0A 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 AA 9D 62 44 84 19 61 44 32 39 5F 44 DB EA 61 44 52 DE 61 44 0F 8E (+44ms) [오후 8:13:01.117] TX 01 64 03 4A C1 (+3ms) [오후 8:13:01.162] RX 01 64 03 00 0A 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 4C 8C 5F 44 EE F1 60 44 83 A2 62 44 22 0E 60 44 9B CD 5F 44 71 17 (+45ms) [오후 8:13:01.164] TX 01 64 03 4A C1 (+2ms) [오후 8:13:01.210] RX 01 64 03 00 0A 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 15 7F 62 44 55 FC 60 44 23 76 5F 44 F6 F2 61 44 EA 0D 62 44 A1 72 (+46ms) [오후 8:13:01.212] TX 01 64 03 4A C1 (+2ms) [오후 8:13:01.258] RX 01 64 03 00 08 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 3A 53 5F 44 EF DC 60 44 9A 74 62 44 93 1F 60 44 06 D9 (+46ms) [오후 8:13:01.260] TX 01 64 03 4A C1 (+2ms) [오후 8:13:01.306] RX 01 64 03 00 0A 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 B2 F9 5F 44 33 99 62 44 77 18 61 44 C5 35 5F 44 F6 E3 61 44 B1 43 (+46ms) [오후 8:13:01.308] TX 01 64 03 4A C1 (+2ms) [오후 8:13:01.354] RX 01 64 03 00 0A 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 9B DC 61 44 44 88 5F 44 66 ED 60 44 89 9F 62 44 85 0D 60 44 44 E1 (+46ms) [오후 8:13:01.356] TX 01 64 03 4A C1 (+2ms) [오후 8:13:01.402] RX 01 64 03 00 0A 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 AA C6 5F 44 31 7A 62 44 EB FB 60 44 86 6D 5F 44 92 EA 61 44 20 A1 (+46ms) [오후 8:13:01.404] TX 01 64 03 4A C1 (+2ms) [오후 8:13:01.450] RX 01 64 03 00 0A 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 57 0F 62 44 43 53 5F 44 7A D1 60 44 4B 6E 62 44 C1 1A 60 44 08 8B (+46ms) [오후 8:13:01.453] TX 01 64 03 4A C1 (+3ms) [오후 8:13:01.498] RX 01 64 03 00 0A 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 F8 EE 5F 44 D2 8F 62 44 A6 15 61 44 20 2D 5F 44 13 DE 61 44 BC E1 (+45ms) [오후 8:13:01.500] TX 01 04 D0 2D 00 01 99 03 (+2ms) [오후 8:13:01.517] RX 01 04 02 03 89 78 66 (+17ms) [오후 8:13:01.518] TX 01 64 03 4A C1 (+1ms) [오후 8:13:01.562] RX 01 64 03 00 0C 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 C9 DB 61 44 C1 87 5F 44 18 E8 60 44 FA A3 62 44 0D 12 60 44 7E C6 5F 44 7D 21 (+44ms) [오후 8:13:01.565] TX 01 64 03 4A C1 (+3ms) [오후 8:13:01.610] RX 01 64 03 00 0A 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 6A 7B 62 44 33 02 61 44 00 74 5F 44 01 EF 61 44 45 17 62 44 97 FF (+45ms) [오후 8:13:01.614] TX 01 64 03 4A C1 (+4ms) [오후 8:13:01.658] RX 01 64 03 00 0A 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 0A 59 5F 44 02 D3 60 44 C2 77 62 44 9E 25 60 44 1B F8 5F 44 C1 2A (+44ms) [오후 8:13:01.662] TX 01 64 03 4A C1 (+4ms) [오후 8:13:01.706] RX 01 64 03 00 0A 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 D1 9B 62 44 E1 23 61 44 FC 37 5F 44 40 E7 61 44 9C E8 61 44 AC A8 (+44ms) [오후 8:13:01.708] TX 01 64 03 4A C1 (+2ms) [오후 8:13:01.754] RX 01 64 03 00 08 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 02 93 5F 44 34 F3 60 44 81 AD 62 44 3A 20 60 44 70 08 (+46ms) [오후 8:13:01.758] TX 01 64 03 4A C1 (+4ms) [오후 8:13:01.803] RX 01 64 03 00 0A 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 0F D5 5F 44 3C 8B 62 44 03 12 61 44 D0 87 5F 44 F5 03 62 44 4A 08 (+45ms) [오후 8:13:01.806] TX 01 64 03 4A C1 (+3ms) [오후 8:13:01.850] RX 01 64 03 00 0A 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 29 2B 62 44 03 6D 5F 44 17 F1 60 44 78 8E 62 44 E0 3A 60 44 B0 22 (+44ms) [오후 8:13:01.853] TX 01 64 03 4A C1 (+3ms) [오후 8:13:01.898] RX 01 64 03 00 0A 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 B4 13 60 44 DF B3 62 44 BB 34 61 44 39 53 5F 44 44 04 62 44 D6 C9 (+45ms) [오후 8:13:01.901] TX 01 64 03 4A C1 (+3ms) [오후 8:13:01.946] RX 01 64 03 00 08 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 63 FF 61 44 7E A9 5F 44 DE 0F 61 44 A4 BF 62 44 1B 71 (+45ms) [오후 8:13:01.948] TX 01 64 03 4A C1 (+2ms) [오후 8:13:01.994] RX 01 64 03 00 0A 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 2E 2D 60 44 C9 EC 5F 44 64 9F 62 44 0D 1B 61 44 36 93 5F 44 6E D3 (+46ms) [오후 8:13:01.996] TX 01 64 03 4A C1 (+2ms) [오후 8:13:02.042] RX 01 64 03 00 0A 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 74 10 62 44 89 2B 62 44 1C 6E 5F 44 61 F9 60 44 06 8D 62 44 FC 04 (+46ms) [오후 8:13:02.044] TX 01 06 D0 01 00 00 E0 CA (+2ms) [오후 8:13:02.254] ER Slave 1: Write response timeout (200ms) (+210ms) [오후 8:13:02.256] TX 01 64 03 4A C1 (+2ms) [오후 8:13:02.314] RX 01 64 03 00 0E 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 61 44 D6 35 60 44 F0 12 60 44 2F AE 62 44 72 29 61 44 60 4B 5F 44 04 FF 61 44 B6 F2 61 44 7D DC (+58ms) [오후 8:13:02.316] TX 01 64 03 4A C1 (+2ms) [오후 8:13:02.378] RX 01 64 03 00 0E 00 00 61 44 00 00 61 44 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4F 9E 5F 44 FE 09 61 44 AE 88 62 44 C9 72 60 44 84 3A 60 44 2C CF 61 44 B4 39 60 44 BB 29 (+62ms) [오후 8:13:02.380] TX 01 64 03 4A C1 (+2ms) [오후 8:13:02.442] RX 01 64 03 00 0E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 9D AD 5E 44 7D EF 5F 44 F9 96 5F 44 EB F2 5C 44 CD FC 5C 44 75 DB 5D 44 41 BE 5B 44 D6 FD (+62ms) [오후 8:13:02.445] TX 01 64 03 4A C1 (+3ms) [오후 8:13:02.506] RX 01 64 03 00 0E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A2 24 5A 44 8F 36 5B 44 9E 90 5A 44 31 C7 57 44 0A 84 57 44 BF 65 58 44 9F 60 56 44 69 15 (+61ms) [오후 8:13:02.508] TX 01 64 03 4A C1 (+2ms) [오후 8:13:02.570] RX 01 64 03 00 0E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 8F 68 54 44 0B 23 55 44 D1 0D 55 44 E8 57 52 44 24 23 51 44 10 51 52 44 99 0C 51 44 8A 1D (+62ms) [오후 8:13:02.572] TX 01 64 03 4A C1 (+2ms) [오후 8:13:02.634] RX 01 64 03 00 0E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CD 9D 4E 44 80 5E 4E 44 BF 3B 4F 44 E6 5B 4D 44 BA ED 4A 44 BD 70 4B 44 70 CB 4B 44 99 FD (+62ms) [오후 8:13:02.638] TX 01 64 03 4A C1 (+4ms) [오후 8:13:02.698] RX 01 64 03 00 0E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CA 95 49 44 49 CF 47 44 19 86 48 44 5C 9B 48 44 78 22 46 44 1D 6F 44 44 20 7D 45 44 63 BA (+60ms) [오후 8:13:02.702] TX 01 64 03 4A C1 (+4ms) [오후 8:13:02.762] RX 01 64 03 00 0E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 EA 2A 45 44 83 D2 42 44 6C 7E 41 44 E4 6A 42 44 D6 32 42 44 B5 B6 3F 44 F6 36 3E 44 F5 60 (+60ms) [오후 8:13:02.765] TX 01 06 D0 01 00 00 E0 CA (+3ms) [오후 8:13:02.971] ER Slave 1: Write response timeout (200ms) (+206ms) [오후 8:13:02.973] TX 01 64 03 4A C1 (+2ms) [오후 8:13:03.034] RX 01 64 03 00 0E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B8 4B 3F 44 39 07 3F 44 1B C6 3C 44 99 54 3B 44 B9 21 3C 44 09 4D 3C 44 09 13 3A 44 3F B7 (+61ms) [오후 8:13:03.038] TX 01 06 D1 06 00 00 50 F7 (+4ms) [오후 8:13:03.241] ER Slave 1: Write response timeout (200ms) (+203ms) [오후 8:13:03.244] TX 01 64 03 4A C1 (+3ms) [오후 8:13:03.306] RX 01 64 03 00 0E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0F 27 38 44 49 DE 38 44 B2 52 39 44 9D 6E 37 44 A3 81 35 44 FC 9F 35 44 03 87 36 44 35 55 (+62ms) [오후 8:13:03.309] TX 01 06 D1 01 00 01 20 F6 (+3ms) [오후 8:13:03.522] ER Slave 1: Write response timeout (200ms) (+213ms) [오후 8:13:03.525] TX 01 64 03 4A C1 (+3ms) [오후 8:13:03.580] RX 01 64 03 00 0E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 22 33 35 44 28 C6 32 44 77 3E 32 44 9B 6F 33 44 1C BD 32 44 52 93 30 44 59 5E 2F 44 18 DD (+55ms) [오후 8:13:03.730] TX 01 64 00 0A C0 (+150ms) - ============================================================ |  |  |
| - 기타 |  |  |  |