| - 시험 항목 | - 통신시험 1 – Holding Register (FC: 0x03) 프레임 검증 및 예외 응답/버퍼 복구 통합 검증 | - 분류 | - Modbus RTU |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - No | - 1 |
| - 시험 목적 | - Modbus RTU Read Holding Registers [0x03] 명령을 Raw Hex Frame으로 전송하여 파라미터의 정상 반환을 확인하고, 비정상 주소/길이 초과/CRC 오류/잘린 프레임(Truncated) 전송 시 규격에 맞는 Exception Code 응답 여부와 통신 버퍼 자가 복구 능력을 종합적으로 검증한다. |  |  |
| - 적용 모델 | EC-FAN. - O. |
| 시험 장비 | EC FAN 1EA, USB to RS485 Converter |  |  |
| - 시험 방법 | <Phase 1. 초기 통신 연결 (Base Setup)> - USB to 485 컨버터를 이용하여 EC FAN과 제어 PC를 연결한다. - 제어 프로그램(Modbus Master)에서 초기 설정으로 접속한다. 485 통신 초기설정 : (Baudrate : 19,200bps, Parity : Even, Node ID : 1) <Phase 2. 파라미터 조합 및 경계값 전수 검증 (Combination & BVA Test)> - Modbus 표준상 한 번의 FC 0x03 명령으로 읽을 수 있는 최대 레지스터 개수(Quantity) 경계값은 125개(Hex: 0x007D)이다. - 타겟 주소 [0xD001]부터 연속된 125개의 레지스터를 한 번에 읽어오는 경계값 프레임을 강제 송신한다. - 송신(TX) 프레임: 01 03 D0 01 00 7D [맞는 CRC Hi/Lo] - 수신 버퍼에 정상적인 FC 0x03 응답과 함께, Byte Count가 0xFA (250바이트)로 찍혀서 들어오는지 3회 반복 확인한다. <Phase 3. 지원 범위를 벗어난 비정상 통신 설정 예외 검증 (Negative Test)> - [주소 예외] 펌웨어 메모리 맵에 존재하지 않는 범위를 벗어난 주소(예: 0xFFFF)에 Read 명령을 송신한다. - 송신(TX) 프레임: 01 03 FF FF 00 01 84 1A - [길이 초과 예외] 최대 읽기 허용 개수 125개를 초과하는 126개(0x007E)를 요청하는 프레임을 송신한다. - 송신(TX) 프레임: 01 03 D0 01 00 7E [맞는 CRC Hi/Lo] - [CRC 훼손 예외] 데이터는 정상이지만 고의로 마지막 2바이트 CRC 값을 틀리게(0x00 00) 변조하여 송신한다. - 송신(TX) 프레임: 01 03 D0 01 00 01 00 00 <Phase 4. 에러 발생 및 자가 복구 검증 (Error Recovery Test)> - 현장의 노이즈로 인해 프레임이 중간에 잘려(Truncated) 들어오는 상황을 시뮬레이션하기 위해, 8바이트 중 앞 3바이트만 강제로 끊어서 송신한다. - 잘린 송신(TX) 프레임: 01 03 D0 - 약 10ms(Modbus t3.5 문자 간격 타임아웃) 대기 후, 즉시 Phase 1의 정상 프레임(01 03 D0 01 00 01 ED 0A)을 재송신한다. - 펌웨어가 앞에 들어온 쓰레기 데이터(01 03 D0)에 묶여 통신 버퍼가 데드락(Deadlock)에 빠지지 않고, 새로 들어온 정상 프레임을 인식하여 올바른 값을 응답하는지 확인한다. Node ID; Function Code; Starting Address; Quantity of Register; CRC. Hi; Lo; Hi; Lo; Hi; Lo. 바이트; 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. 내용; 0x01; 0x03; 0xD0; 0x01; 0x00; 0x01; 0xED; 0x0A. - - 예시) 팬 주소 [Fan Address: 0xD100] 파라미터 읽기 명령 코드. -> 01 03 D0 01 00 01 ED 0A 입력. |
| - 판정기준 | - [Phase 2 판정 - 정상 조합 전수 및 경계값] - 125개 요청 시 Exception 에러 없이 수신 프레임의 Byte Count 위치(3번째 바이트) 값이 0xFA로 수신되며 250바이트의 데이터가 모두 정상 파싱되어야 한다. - [Phase 3 판정 - 예외 처리] - [주소 예외] 수신 프레임에 Modbus Exception 0x02 (Illegal Data Address)가 포함되어 응답해야 한다. - 예상 수신(RX) 프레임: 01 83 02 C0 F1 - [길이 초과 예외] 수신 프레임에 Modbus Exception 0x03 (Illegal Data Value)이 포함되어 응답해야 한다. - 예상 수신(RX) 프레임: 01 83 03 01 31 - [CRC 훼손 예외] 펌웨어는 잘못된 CRC를 감지하고 프레임을 즉시 폐기(Drop)해야 하며, 어떠한 Exception 응답(TX)도 선로에 내보내지 않아야 한다. (무응답이 Pass) - [Phase 4 판정 - 에러 복구] - 잘린 쓰레기 데이터 수신 시에는 무응답으로 버퍼를 비워야 하며(Flush), 뒤이어 들어온 정상 프레임에 대해서는 50ms 이내에 01 03 02 00 00 B8 44를 즉각 정상 응답해야 한다. (리셋이나 재부팅 없이 RX 버퍼 자가 복구 필수) |  |  |
| - 시험결과 | - [Phase 2 판정 - 정상 조합 전수 및 경계값] - 1. - [Phase 3 판정 - 예외 처리] - 1. - 2. - 3. - [Phase 4 판정 - 에러 복구] - 1. - 2. - 3. |  |  |
| - 기타 |  |  |  |