| - 시험 항목 | - 보호동작_엔코더 신호 이상 보호 | - 분류 | - 보호동작 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - No | - 25 |
| - 시험 목적 | - 엔코더 신호(SIN/COS, A/B, Z 등)에 단선, 노이즈, 위상 이상, 신호 유실 등의 비정상 상태를 인위적으로 유발했을 때, 드라이브가 위치 피드백 이상을 감지하여 PWM 출력을 차단하거나 구동을 금지하는 보호 동작을 수행함을 확인한다. 또한 고장 원인이 해소되지 않은 상태에서의 Alarm Reset 명령 입력 시 시스템의 예외 처리(거부) 로직 및 신호 정상 복구 후의 상태 회복 과정을 종합적으로 검증한다. |  |  |
| - 적용 모델 | EC-FAN. - O. |
| 시험 장비 | EC FAN 1EA, USB to RS485 Converter |  |  |
| - 시험 방법 | - <Phase 1. 초기 통신 연결 (Base Setup)> - USB to 485 컨버터를 이용하여 EC FAN과 제어 PC를 연결한다. - 제어 프로그램(Modbus Master)에 접속한다. 485 통신 초기설정 : (Baudrate : 19,200bps, Parity : Even, Node ID : 1) - <Phase 2. 인위적 엔코더 신호 이상 유발 및 보호 동작 검증> 엔코더 신호선(SIN/COS 또는 A/B/Z) 중 일부를 분리하거나, 외부 노이즈를 주입하여 신호 왜곡 또는 유실 상태를 인위적으로 구성한다. (예: 신호선 단선, 접촉 불량, 신호 감쇠, 노이즈 인가 등) 모터 구동 중 해당 상태를 인가하여 위치 피드백 신호의 비정상 상태를 발생시킨다. 드라이브가 신호 이상을 감지하는 즉시 감속 프로파일(Deceleration Ramp) 적용 없이 PWM 출력을 차단하거나 구동을 정지하여 모터가 안전 정지 상태로 진입하는지 계측한다. 통신 인터페이스를 통해 알람 코드를 읽어 엔코더 신호 이상 감지 여부를 확인한다. - <Phase 3. Alarm Reset 강제 주입 및 예외 처리 로직 검증 (Negative Test)> - 엔코더 신호 이상 상태에서는 위치 및 속도 계산이 불가능하므로, 원인 해소 전에는 알람이 해제되어서는 안 된다. 신호 이상 상태를 유지한 채, 제어 프로그램에서 Alarm Reset 명령을 전송한다. 알람 상태가 해제되지 않음을 확인하고, PWM 출력 차단 또는 기동 금지 상태가 유지되는지 계측한다. - <Phase 4. 고장 원인 제거 및 상태 복구 검증 (Error Recovery Test)> - 엔코더 배선 및 신호 상태를 정상으로 복구한다. 통신을 통해 Alarm Reset 명령을 전송하거나 전원을 재투입한다. 엔코더 신호 이상 알람이 정상적으로 해제되는지 확인한다. Run 지령을 재인가하여 모터가 정상적으로 기동 및 제어되는지 확인한다. |  |  |
| - 판정기준 | - [Phase 2 판정 - 엔코더 신호 이상 감지 및 보호 동작] - 엔코더 신호 이상 상태에서 드라이브가 PWM 출력을 유지하거나 모터가 비정상 거동(진동, 역토크, 헌팅, 속도 튐 등)을 보일 경우 즉시 불합격(Fail) 처리한다. - 신호 이상 감지 후 지연 없이 PWM 차단 또는 기동 금지 상태로 전환되어야 한다. - 통신 인터페이스를 통해 엔코더 신호 이상에 해당하는 알람 정보가 명확하게 수신되어야 한다. - [Phase 3 판정 - Alarm Reset 거부 방어 로직] - 고장 원인이 유지된 상태에서 Alarm Reset 명령을 인가했을 때, 에러 코드가 소거되거나 PWM 출력이 재개되어 모터가 재기동을 시도할 경우 즉시 불합격(Fail) 처리한다. - 시스템은 리셋 명령을 무시하고, 알람 상태 및 PWM 차단(또는 기동 금지) 상태를 유지해야만 합격 처리한다. - [Phase 4 판정 - 고장 원인 제거 및 시스템 복구] - 엔코더 신호를 정상 상태로 복구한 뒤 Reset(또는 전원 재투입)을 수행했을 때, 알람이 해제되고 정상적인 구동 대기(Ready) 상태로 진입해야 한다. (정상 신호 상태임에도 알람이 지속될 경우 센서 인터페이스 오류 또는 내부 Lock 상태로 간주하여 불합격 처리한다) - 에러 해제 후 Run 지령 인가 시, 위치 피드백 오류 없이 정상 속도 및 토크 제어가 이루어져야 최종 합격 처리한다. |  |  |
| - 시험결과 | - [Phase 2 판정 - 엔코더 신호 이상 감지 및 보호 동작] - [Phase 3 판정 - Alarm Reset 거부 방어 로직] - [Phase 4 판정 - 고장 원인 제거 및 시스템 복구] |  |  |
| - 기타 |  |  |  |