| - 시험 항목 | - 드라이브 펌웨어 버전정보 확인 (main, inverter) | - 분류 | - 기본동작 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - No | - 10 |
| - 시험 목적 | - 통신 인터페이스를 통해 Main/Inverter의 Firmware/Bootloader버전을 읽어 올바른 버전정보를 출력하는지 확인하고, Inverter의 버전 정보를 받아옴으로써 Main-Inverter 간 내부 통신(IPC) 상태를 검증한다. |  |  |
| - 적용 모델 | EC-FAN. - O. |
| 시험 장비 | EC FAN 1EA, USB to RS485 Converter |  |  |
| - 시험 방법 | - <Phase 1. 초기 통신 연결 (Base Setup)> - USB to 485 컨버터를 이용하여 EC FAN과 제어 PC를 연결한다. - 제어 프로그램(Modbus Master)에 접속한다. 485 통신 초기설정 : (Baudrate : 19,200bps, Parity : Even, Node ID : 1) - <Phase 2. Main / Inverter firmware, bootloader 버전 확인 (Positive Test)> - Main Boot Version [0xD002] 파라미터에 Read Input Register (FC: 04) 명령을 전송하여 정상 출력되는지 확인한다. (01 04 D0 02 00 01 09 8F) - Main SW Version [0xD003] 파라미터를 읽어, 현재 PC에 확보된 Main 펌웨어 릴리즈 버전과 100% 일치하는지 확인한다. (01 04 D0 03 00 01 B8 4F) - Inverter Boot Version [0xD004] 파라미터를 읽어 정상 출력되는지 확인한다. (01 04 D0 04 00 01 48 4E) - Inverter SW Version [0xD005] 파라미터를 읽어, Inverter 펌웨어 릴리즈 버전과 일치하는지 확인한다. (01 04 D0 05 00 01 F9 8E) - <Phase 3. 버전에 대한 불법 쓰기 시도 및 Input 권한 예외 검증 (Negative Test)> - 버전 정보는 센서값과 동일한 외부 조작 불가(Read-Only) 영역이다. 이를 파괴하기 위해 Main SW Version [0xD003] 주소에 임의의 헥사값(예: 0xFFFF)을 강제로 Write Single Register (FC: 06) 송신 시도한다. - 예외 송신(TX) 프레임: 01 06 D0 03 FF FF [해당 CRC Hi/Lo] - 동일하게 Inverter SW Version [0xD005] 주소에도 임의의 값(예: 0x8888)을 강제로 Write (FC: 06) 송신 시도한다. - 통신 수신 버퍼를 감시하며, 펌웨어 파서(Parser)가 이 불법적인 덮어쓰기 공격을 즉각 거부하는지 확인한다. |  |  |
| - 판정기준 | - [Phase 2 판정 – 버전정보 Read] - 4개의 레지스터 모두 01 04 02 [Data Hi] [Data Lo] [CRC] 형태의 정상 응답이 Exception 없이 수신되어야 한다. - 파싱된 데이터가 더미(Dummy) 값이나 0x0000이 아닌, 사전에 확보된 릴리즈 노트의 실제 소프트웨어 버전과 완벽히 일치해야 합격 처리한다. - [Phase 3 판정 - 예외 처리] - Input Register 영역(FC: 04 전용)에 FC: 06 Write 시도 시, 펌웨어는 절대 메모리에 값을 덮어쓰지 않아야 한다. - 즉각적으로 권한 없음을 의미하는 Modbus Exception Code 0x01 (Illegal Function) 또는 0x02 (Illegal Data Address) 프레임을 마스터로 반환하여 시스템을 안전하게 방어해야 합격이다. |  |  |
| - 시험결과 | - [Phase 2 판정 – 버전정보 Read] - [Phase 3 판정 - 예외 처리] |  |  |
| - 기타 |  |  |  |