| - 시험 항목 | - 펌웨어 버전(Inverter/Boot) Read-Only 무결성 검증 | - 분류 | - 기본동작 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - No | - 9 |
| - 시험 목적 | - Modbus RTU 통신을 통해 Inverter SW 및 Inverter Boot SW 버전 파라미터를 정상적으로 읽어오는지 확인하고, 해당 레지스터의 Write 시도에 대한 방어 로직(Read-Only), OS 다운로드 후 Inverter 버전만 독립적으로 갱신되는지(Boot 메모리 보호)를 종합적으로 검증한다. |  |  |
| - 적용 모델 | EC-FAN. - O. |
| 시험 장비 | EC FAN 1EA, USB to RS485 Converter 버전이 다른 inverter, inverter bootloader 펌웨어 바이너리파일 2개 |  |  |
| - 시험 방법 | - <Phase 1. 초기 상태 및 기본 통신 연결 확인 (Base Setup)> - USB to RS485 Converter를 이용하여 EC FAN과 제어 PC를 물리적으로 연결한다. - EC FAN Control 프로그램 또는 Hercules 터미널을 실행하여 통신 포트를 개방한다. (Baudrate: 19200bps, Data Size: 8, Parity: Even, Stop bit: 1) - Main SW Ver 레지스터 [0x1004]와 Main Boot Ver 레지스터 [0x1005]에 대해 각각 Read Holding Registers (FC: 0x03) 명령을 전송한다. - 수신된 Hex 데이터를 파싱하여, 현재 EC FAN에 탑재된 실제 릴리즈 버전(예: 0x0100 -> v1.0.0)과 정확히 일치하는지 1차 대조한다. - <Phase 2. 파라미터 조합 및 OS 업데이트 연계 갱신 검증 (Combination & OTA Test)> - 현재 버전과 다른 버전의 OS 펌웨어 바이너리 파일을 준비한다. - EC FAN Control 프로그램의 펌웨어 업데이트(OTA) 기능을 통해 신규 OS를 다운로드(Flash Write)한다. - 다운로드 완료 후 EC FAN을 재부팅(소프트웨어 리셋 또는 전원 재투입)하고 통신을 재연결한다. - 다시 [0x1004](Main)와 [0x1005](Boot) 레지스터를 FC: 0x03으로 연속 Polling(100ms 간격 10회)하여 읽어온다. - <Phase 3. 지원 범위를 벗어난 비정상 통신 설정 예외 검증 (Negative Test)> - 버전 정보는 절대 외부에서 수정할 수 없는 Read-Only(읽기 전용) 파라미터여야 한다. 이를 파괴하기 위해 Inverter SW Ver [0x1004]에 임의의 버전 값(예: 0x9999)을 Write Single Register (FC: 0x06) 명령으로 강제 송신한다. - 이어서 다중 레지스터 쓰기 (FC: 0x10) 명령을 이용해 Boot Ver [0x1005] 영역까지 덮어쓰기(Overwrite) 공격을 시도한다. - 전원 재투입 후 버전을 다시 읽어(FC: 0x03), 불법적인 쓰기 시도로 인해 펌웨어 버전 정보가 오염되거나 플래시 메모리가 손상되었는지 확인한다. |  |  |
| - 판정기준 | - [Phase 1 판정 - 초기 연결] - [0x1004], [0x1005] Read 시 Exception 없이 현재 물리적으로 굽혀 있는 플래시 메모리의 버전 데이터가 정확히 응답(TX)되어야 한다. - [Phase 2 판정 - 정상 조합 전수 및 경계값 (OS 갱신)] - OTA 업데이트 및 재부팅 후, Main SW Ver은 반드시 신규 버전(v1.0.1, Hex: 0x0101)으로 갱신되어 파싱되어야 한다. - [메모리 보호 핵심] Inverter 펌웨어 업데이트 과정을 거쳤더라도, Inverter Boot Ver은 기존 버전(예: v1.0.0)을 그대로 유지해야 한다. (Boot 영역이 App 영역 업데이트에 의해 침범당하지 않음을 증명) - [Phase 3 판정 - 예외 처리] - Read-Only 주소인 버전 레지스터에 Write (FC: 0x06, 0x10) 시도 시, 펌웨어는 데이터를 무시하고 즉각 **Modbus Exception Code 0x02 (Illegal Data Address) 또는 0x04 (Slave Device Failure)**를 응답해야 한다. - 이후 재부팅하여 버전을 읽었을 때, 공격 시도했던 0x9999 같은 쓰레기 값이 아닌 기존의 정상 버전 값이 그대로 유지(오염 방어)되어야 한다. |  |  |
| - 시험결과 | - [Phase 1 판정 - 초기 연결] - 1. - [Phase 2 판정 - 정상 조합 전수 및 경계값 (OS 갱신)] - 1. - 2. - [Phase 3 판정 - 예외 처리] - 1. - 2. |  |  |
| - 기타 |  |  |  |