| - 시험 항목 | - OS 다운로드 후 전원 OFF/ON 시험 | - 분류 | - 기본동작 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - No | - 1 |
| - 시험 목적 | - 다운로드 완료 후 전원을 Off/On하면 Flash 메모리에 있는 새로운 OS가 다시 적용되는지 확인한다. |  |  |
| - 적용 모델 | EC-FAN. - O. |
| 시험 장비 | -. EC FAN 1EA (Node Address를 1로 설정한 상태에서 시험한다. 설정 방법은 RS485 No.1 시험 참조) -. USB to RS485 Converter -. Hercules v3.2.8 (테스트 프로그램) |  |  |
| - 시험 방법 | 1. USB to RS485 Converter를 이용하여 EC FAN과 노트북을 연결한다. 2. EC FAN OS업데이트 툴을 실행한다. 3. 통신 사양을 설정한 후 Connect 버튼을 누른다. - (Baudrate 19,200bps, Even Parity 조건은 공장 출하 상태에서의 초기 값이며, 이 값이 팬 드라이브 설정과 다를 경우 접속이 되지 않으므로 유의) 4. 다운로드할 F/W 파일을 선택한 후 Forced Download 체크박스를 체크한다. 5. Start 버튼을 눌러 다운로드를 진행한다. - 6. 전원 재 투입 후 통신 재 접속하여 FW 버전을 확인한다. |  |  |
| - 판정기준 | - -. OS 다운로드 및 전원 Off/On 후 펌웨어 버전 확인하여 업데이트 되었는지 확인 - (Main OS의 경우 LED 점멸주기 변화를 통해 업데이트 확인) |  |  |
| - 시험결과 | - -. 합격 / 불합격 |  |  |
| - 기타 | - -. Main 및 Inverter 모두 F/W 업데이트 시험을 진행한다. |  |  |

A) EC FAN OS업데이트 방법

B) INVERTER부 OS업데이트 결과(버전 출력 확인)

C) MAIN부 OS업데이트 결과(점멸 주기 변화 확인)