| - 시험 항목 | - Write Single Register (FC: 0x06) 프레임 검증 및 예외 응답/버퍼 복구 통합 검증 | - 분류 | - Modbus RTU |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - No | - 03 |
| - 시험 목적 | - Modbus RTU Write Single Register [0x06] 명령으로 최솟값/최댓값 경계값 쓰기 후 Echo 응답 및 FC03 Read-back 일치를 확인하고, 쓰기 금지 영역 접근·범위 초과 값·CRC 오류·잘린 프레임 시 규격에 맞는 예외 응답과 버퍼 자가 복구 능력을 검증한다. |  |  |
| - 적용 모델 | EC-FAN. - O. |
| 시험 장비 | EC FAN 1EA, USB to RS485 Converter |  |  |
| - 시험 방법 | <Phase 1. 초기 통신 연결 (Base Setup)> - USB to 485 컨버터를 이용하여 모터 드라이브와 제어 PC를 연결한다. - 제어 프로그램(Modbus Master)에서 초기 설정으로 접속한다. 485 통신 초기설정 : (Baudrate : 19,200bps, Parity : Even, Node ID : 1) <Phase 2. 파라미터 조합 및 경계값 전수 검증 (Combination & BVA Test)> - Set Point 주소 [0xD001]에 제어 가능한 최소값(0)과 최대값(예: 10000 / Hex: 0x2710) 경계값을 각각 Write 송신한다. • 최소값 송신(TX): 01 06 D0 01 00 00 [맞는 CRC Hi/Lo] • 최대값 송신(TX): 01 06 D0 01 27 10 [맞는 CRC Hi/Lo] - 수신(RX) 버퍼에 송신된 프레임과 동일한 프레임(Echo)이 돌아오는지 확인한다. <Phase 3. 지원 범위를 벗어난 비정상 통신 설정 예외 검증 (Negative Test)> - [주소/권한 예외] 쓰기가 금지된 Read-Only 주소(예: 현재 RPM [0x1001])에 억지로 Write 명령을 송신한다. • 송신(TX) 프레임: 01 06 10 01 00 00 [맞는 CRC Hi/Lo] - [데이터 값 초과 예외] 해당 파라미터가 허용하는 스펙 한계(예: 최대 10000)를 초과하는 비정상 데이터(예: 0xFFFF)를 강제 Write 시도한다. • 송신(TX) 프레임: 01 06 D0 01 FF FF [맞는 CRC Hi/Lo] - [CRC 훼손 예외] 정상 데이터에 CRC만 틀리게 변조(0x00 00)하여 송신한다. <Phase 4. 에러 발생 및 자가 복구 검증 (Error Recovery Test)> - 현장의 노이즈로 인해 프레임이 중간에 잘려(Truncated) 들어오는 상황을 시뮬레이션하기 위해, 8바이트 중 앞 3바이트만 강제로 끊어서 송신한다. - 잘린 송신(TX) 프레임: 01 06 D0 - 약 10ms(Modbus t3.5 문자 간격 타임아웃) 대기 후, 즉시 Phase 1의 정상 프레임을 재송신한다. - 펌웨어가 앞에 들어온 쓰레기 데이터(01 06 D0)에 묶여 통신 버퍼가 데드락(Deadlock)에 빠지지 않고, 새로 들어온 정상 프레임을 인식하여 올바른 값을 응답하는지 확인한다. |  |  |
| - 판정기준 | - [Phase 2 판정 - 정상 조합 전수 및 경계값] - Register Write 요청 시 Exception 에러 없이 수신되고, FC 0x03 Read Register 명령을 통해 값이 정상적으로 Write되었는지 확인한다. - [Phase 3 판정 - 예외 처리] - [주소 예외] 수신 프레임에 Modbus Exception 0x02 (Illegal Data Address)가 포함되어 응답해야 한다. - 예상 수신(RX) 프레임: 01 86 02 C0 F1 - [길이 초과 예외] 수신 프레임에 Modbus Exception 0x03 (Illegal Data Value)이 포함되어 응답해야 한다. - 예상 수신(RX) 프레임: 01 86 03 01 31 - [CRC 훼손 예외] 펌웨어는 잘못된 CRC를 감지하고 프레임을 즉시 폐기(Drop)해야 하며, 어떠한 Exception 응답(TX)도 선로에 내보내지 않아야 한다. (무응답이 Pass) - [Phase 4 판정 - 에러 복구] - 잘린 쓰레기 데이터 수신 시에는 무응답으로 버퍼를 비워야 하며(Flush), 뒤이어 들어온 정상 프레임에 대해서는 50ms 이내에 01 03 02 00 00 B8 44를 즉각 정상 응답해야 한다. (리셋이나 재부팅 없이 RX 버퍼 자가 복구 필수) |  |  |
| - 시험결과 | ============================================================ 테스트 항목 : [2-3] Write Single Register (FC 0x06) 프레임 검증 및 예외 처리 시작 시각 : 2026. 4. 1. 오후 12:47:44 종료 시각 : 2026. 4. 1. 오후 12:47:46 저장 시각 : 2026. 4. 1. 오후 12:48:13 ============================================================ [실행 로그] ------------------------------------------------------------ [12시 47분 44초] [INFO] 테스트 시작: Write Single Register (FC 0x06) 프레임 검증 및 예외 처리 [12시 47분 44초] [INFO] 원래 Set Point [0xD001] = 0x0000 (0) 저장 [12시 47분 44초] [INFO] ▶ Phase 2-1 시작 [12시 47분 44초] [STEP] [Phase 2-1] Set Point [0xD001] = 0 (최솟값) Write — Echo + Read-back 확인 [12시 47분 44초] [INFO] TX: 01 06 D0 01 00 00 E0 CA [12시 47분 44초] [INFO] RX: 01 06 D0 01 00 00 E0 CA [12시 47분 44초] [SUCCESS] ✓ FC06 Echo 응답 확인 — PASS [12시 47분 44초] [SUCCESS] ✓ FC03 Read-back = 0 — 일치 (PASS) [12시 47분 44초] [INFO] ▶ Phase 2-2 시작 [12시 47분 44초] [STEP] [Phase 2-2] Set Point [0xD001] = 0x2710 (10000, 최댓값) Write — Echo + Read-back 확인 [12시 47분 44초] [INFO] TX: 01 06 D0 01 27 10 FA F6 [12시 47분 44초] [INFO] RX: 01 06 D0 01 27 10 FA F6 [12시 47분 44초] [SUCCESS] ✓ FC06 Echo 응답 확인 — PASS [12시 47분 44초] [SUCCESS] ✓ FC03 Read-back = 0x2710 — 일치 (PASS) [12시 47분 44초] [INFO] ▶ Phase 3-1 시작 [12시 47분 44초] [STEP] [Phase 3-1] 쓰기 금지 주소(0x1001) FC06 쓰기 시도 — Exception 0x02 예상 [12시 47분 44초] [INFO] TX: 01 06 10 01 00 00 DC CA [12시 47분 45초] [SUCCESS] ✓ Exception 0x02 (Illegal Data Address) 수신 — PASS [12시 47분 45초] [INFO] RX: 01 86 02 C3 A1 [12시 47분 45초] [INFO] ▶ Phase 3-2 시작 [12시 47분 45초] [STEP] [Phase 3-2] 데이터 값 초과(0xFFFF) 쓰기 — [0xD001] Exception 0x03 예상 [12시 47분 45초] [INFO] TX: 01 06 D0 01 FF FF E1 7A [12시 47분 45초] [WARNING] ⚠ 예상치 않은 응답: 01 06 D0 01 FF FF E1 7A [12시 47분 45초] [INFO] ▶ Phase 3-3 시작 [12시 47분 45초] [STEP] [Phase 3-3] CRC 훼손 프레임 자동 전송 → 무응답(Drop) 확인 [12시 47분 45초] [INFO] TX: 01 06 D0 01 00 00 00 00 (CRC = 00 00, 정상 CRC 아님) [12시 47분 45초] [SUCCESS] ✓ 무응답(Timeout) → 슬레이브가 CRC 오류 프레임 폐기 확인 (PASS) [12시 47분 46초] [INFO] ▶ Phase 4 시작 [12시 47분 46초] [STEP] [Phase 4] 잘린 프레임(3바이트) 전송 후 버퍼 자가 복구 — FC03 정상 읽기 재시도 [12시 47분 46초] [INFO] TX (잘린 프레임): 01 06 D0 (3바이트, CRC 없음) [12시 47분 46초] [SUCCESS] ✓ 잘린 프레임 전송 완료 — 무응답 확인 (정상) [12시 47분 46초] [SUCCESS] ✓ FC03 정상 응답: 0xFFFF — 버퍼 자가 복구 확인 (PASS) [12시 47분 46초] [SUCCESS] ✓ Set Point 원래 값(0x0000) 복원 완료 [12시 47분 46초] [SUCCESS] FC 0x06 프레임 검증: 합격 [12시 47분 46초] [SUCCESS] 테스트 완료: 합격 [패킷 로그] ------------------------------------------------------------ [오후 12:47:44.086] TX 01 03 D0 01 00 01 ED 0A (+1643ms) [오후 12:47:44.103] RX 01 03 02 00 00 B8 44 (+17ms) [오후 12:47:44.157] ER 01 06 D0 01 00 00 E0 CA (+54ms) [오후 12:47:44.183] RX 01 06 D0 01 00 00 E0 CA (+26ms) [오후 12:47:44.192] ER 01 06 D0 01 00 00 E0 CA (+9ms) [오후 12:47:44.307] TX 01 03 D0 01 00 01 ED 0A (+115ms) [오후 12:47:44.327] RX 01 03 02 00 00 B8 44 (+20ms) [오후 12:47:44.588] ER 01 06 D0 01 27 10 FA F6 (+261ms) [오후 12:47:44.599] RX 01 06 D0 01 27 10 FA F6 (+11ms) [오후 12:47:44.599] ER 01 06 D0 01 27 10 FA F6 [오후 12:47:44.705] TX 01 03 D0 01 00 01 ED 0A (+106ms) [오후 12:47:44.728] RX 01 03 02 27 10 A2 78 (+23ms) [오후 12:47:44.991] ER 01 06 10 01 00 00 DC CA (+263ms) [오후 12:47:45.015] ER 01 86 02 C3 A1 (+24ms) [오후 12:47:45.026] ER 01 86 02 C3 A1 (+11ms) [오후 12:47:45.392] ER 01 06 D0 01 FF FF E1 7A (+366ms) [오후 12:47:45.415] RX 01 06 D0 01 FF FF E1 7A (+23ms) [오후 12:47:45.426] ER 01 06 D0 01 FF FF E1 7A (+11ms) [오후 12:47:45.743] TX 01 06 D0 01 00 00 00 00 (+317ms) [오후 12:47:45.943] ER Slave 1: Response timeout (200ms) (+200ms) [오후 12:47:46.314] ER 01 06 D0 (+371ms) [오후 12:47:46.382] TX 01 03 D0 01 00 01 ED 0A (+68ms) [오후 12:47:46.410] RX 01 03 02 FF FF B9 F4 (+28ms) [오후 12:47:46.411] TX 01 06 D0 01 00 00 E0 CA (+1ms) [오후 12:47:46.422] RX 01 06 D0 01 00 00 E0 CA (+11ms) ============================================================ |  |  |
| - 기타 |  |  |  |