| - 시험 항목 | - Error 0x22 Drive Temperature 1 | - 분류 | - 보호동작 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - No | - 06 |
| - 시험 목적 | - 드라이브 내부 온도(Drive Temperature 1)가 허용 범위를 초과하는 과열 조건을 인위적으로 유발했을 때, 드라이브가 PWM 출력을 차단하여 시스템을 보호하는지 확인한다. 또한 고장 원인이 해소되지 않은 상태에서의 Alarm Reset 명령 입력 시 시스템의 예외 처리(거부) 로직과, 온도 정상 복귀 후의 상태 회복 및 재기동 과정을 종합적으로 검증한다. |  |  |
| - 적용 모델 | EC-FAN. - O. |
| 시험 장비 | EC FAN 1EA, USB to RS485 Converter, 오실로스코프 |  |  |
| - 시험 방법 | - <Phase 1. 초기 통신 연결 (Base Setup)> - USB to 485 컨버터를 이용하여 EC FAN과 제어 PC를 연결한다. - 제어 프로그램(Modbus Master)에 접속한다. 485 통신 초기설정 : (Baudrate : 19,200bps, Parity : Even, Node ID : 1) - <Phase 2. 인위적 Drive Temperature 1 과열 유발 및 보호 동작 검증> 드라이브 내부 온도 센서(NTC 또는 PCB 온도 센서) 주변에 열풍기(Heat gun)를 이용하여 온도를 Error 임계치 이상으로 상승시킨다. 드라이브가 과열 상태를 감지하는 즉시, 감속 프로파일(Deceleration Ramp) 적용 없이 인버터 스위칭(PWM) 출력을 차단하여 모터가 관성 정지(Freewheeling) 상태로 진입하는지 계측한다. 모터 정지 후 통신 인터페이스를 통해 알람 코드를 읽어 Error 0x22 감지 여부를 확인한다. - <Phase 3. Alarm Reset 강제 주입 및 예외 처리 로직 검증 (Negative Test)> - Drive Temperature 과열은 지속 시 부품 열화 및 시스템 손상을 유발할 수 있으므로, 물리적 원인 해소 전에는 알람이 해제되어서는 안 된다. 과열 상태를 유지한 채, 제어 프로그램에서 Alarm Reset 명령을 전송한다. 알람 상태가 해제되지 않음을 확인하고, PWM 출력 차단 상태가 유지되는지 계측한다. - <Phase 4. 고장 원인 제거 및 상태 복구 검증 (Error Recovery Test)> - 드라이브 온도를 히스테리시스 복귀 온도 이하로 충분히 냉각시킨다. 통신을 통해 Alarm Reset 명령을 전송하거나, 필요 시 전원을 재투입한다. Error 0x22 알람이 정상적으로 해제되는지 확인한다. Run 지령을 재인가하여 모터가 정상적으로 기동하는지 최종 확인한다. |  |  |
| - 판정기준 | - [Phase 2 판정 - 하드웨어 보호 동작 및 에러 리포트] - 과열 환경 주입 시, 드라이브가 감속 프로파일을 적용하거나 PWM 차단이 지연되는 경우 보호 동작 미흡으로 간주하여 즉시 불합격(Fail) 처리한다. 어떠한 경우에도 지연 없는 PWM 차단 및 관성 정지가 보장되어야 한다. - 통신 인터페이스를 통해 알람 코드 파라미터를 읽었을 때, Error 0x22 코드가 통신 지연 없이 명확하게 수신되어야 합격(Pass) 처리한다. - [Phase 3 판정 - Alarm Reset 거부 방어 로직] - 과열 상태가 유지된 상태에서 Alarm Reset 명령을 인가했을 때, 에러 코드가 소거되거나 PWM 출력이 순간적으로라도 재개될 경우 즉시 불합격(Fail) 처리한다. - 시스템은 상위 제어기의 리셋 명령을 무시하고, 알람 상태 및 PWM 차단 상태를 유지해야만 합격(Pass) 처리한다. - [Phase 4 판정 - 고장 원인 제거 및 시스템 복구] - 온도 조건을 정상 범위로 복귀시키고 Reset(또는 전원 재투입)을 수행했을 때, 알람 코드가 완전히 해제되고 정상적인 구동 대기(Ready) 상태로 진입해야 한다. (온도 정상 상태에서도 알람이 지속되는 경우, 센서 오류 또는 소프트웨어 Lock 상태로 간주하여 불합격 처리한다) - 에러 해제 후 Run 지령을 인가했을 때, 과열로 인한 2차 이상(과전류, 기동 실패 등) 없이 모터가 부드럽고 안정적으로 구동되어야 최종 합격 처리한다. |  |  |
| - 시험결과 | - [Phase 2 판정 - 하드웨어 보호 동작 및 에러 리포트] - [Phase 3 판정 - Alarm Reset 거부 방어 로직] - [Phase 4 판정 - 고장 원인 제거 및 시스템 복구] |  |  |
| - 기타 |  |  |  |