| - 시험 항목 | - Error 0x53 excessive speed deviation | - 분류 | - 보호동작 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - No | - 16 |
| - 시험 목적 | - 명령 속도(Target Speed)와 실제 모터 속도 간의 편차가 허용 범위를 초과하는 상태를 인위적으로 유발했을 때, 드라이브가 제어 불능 상태를 감지하여 PWM 출력을 차단하고 보호 동작을 수행함을 확인한다. 또한 고장 원인이 해소되지 않은 상태에서의 Alarm Reset 명령 입력 시 시스템의 예외 처리(거부) 로직 및 정상 제어 상태 복구 후의 동작을 종합적으로 검증한다. |  |  |
| - 적용 모델 | EC-FAN. - O. |
| 시험 장비 | EC FAN 1EA, USB to RS485 Converter |  |  |
| - 시험 방법 | - <Phase 1. 초기 통신 연결 (Base Setup)> - USB to 485 컨버터를 이용하여 EC FAN과 제어 PC를 연결한다. - 제어 프로그램(Modbus Master)에 접속한다. 485 통신 초기설정 : (Baudrate : 19,200bps, Parity : Even, Node ID : 1) - <Phase 2. 인위적 Speed Deviation 유발 및 보호 동작 검증> 모터 구동 중 외부 기계적 부하를 급격히 증가시키거나, 샤프트를 물리적으로 저지하여 실제 속도가 급격히 저하되도록 한다. (또는 Target Speed를 급격히 상승시켜 제어 추종이 불가능한 조건을 인위적으로 구성) 명령 속도 대비 실제 속도 편차가 설정된 임계치를 초과하도록 유도한다. 드라이브가 속도 편차 이상 상태를 감지하는 즉시 감속 프로파일(Deceleration Ramp) 적용 없이 PWM 출력을 차단하여 모터가 관성 정지(Freewheeling) 상태로 진입하는지 계측한다. 통신 인터페이스를 통해 알람 코드를 읽어 Error 0x53 감지 여부를 확인한다. - <Phase 3. Alarm Reset 강제 주입 및 예외 처리 로직 검증 (Negative Test)> - 속도 편차 과다는 제어 불능 상태이므로, 원인 해소 전에는 알람이 해제되어서는 안 된다. 부하 또는 제어 불일치 상태를 유지한 채, 제어 프로그램에서 Alarm Reset 명령을 전송한다. - 알람 상태가 해제되지 않음을 확인하고, PWM 출력 차단 상태가 유지되는지 계측한다. - <Phase 4. 고장 원인 제거 및 상태 복구 검증 (Error Recovery Test)> - 과부하 또는 기계적 저지 상태를 제거하여 정상적인 회전이 가능하도록 복구한다. Target Speed를 정상 범위로 설정한다. 통신을 통해 Alarm Reset 명령을 전송하거나 전원을 재투입한다. Error 0x53 알람이 정상적으로 해제되는지 확인한다. Run 지령을 재인가하여 모터가 정상적으로 속도 추종 제어를 수행하는지 확인한다. |  |  |
| - 판정기준 | - [Phase 2 판정 - 제어 불능 감지 및 보호 동작] - 속도 편차가 임계치를 초과한 상태에서 드라이브가 구동을 지속하거나, 진동, 헌팅(Hunting), 토크 포화 등의 제어 불안정 상태를 유지할 경우 즉시 불합격(Fail) 처리한다. - 편차 초과 감지 후 지연 없이 PWM 차단 및 Freewheeling 정지가 수행되어야 한다. - 통신 인터페이스를 통해 Error 0x53 코드가 명확하게 수신되어야 한다. - [Phase 3 판정 - Alarm Reset 거부 방어 로직] - 고장 원인이 유지된 상태에서 Alarm Reset 명령을 인가했을 때, 에러 코드가 소거되거나 PWM 출력이 재개되어 모터가 다시 구동을 시도할 경우 즉시 불합격(Fail) 처리한다. - 시스템은 리셋 명령을 무시하고, 알람 상태 및 PWM 차단 상태를 유지해야만 합격 처리한다. - [Phase 4 판정 - 고장 원인 제거 및 시스템 복구] - 부하 및 제어 조건을 정상 상태로 복구한 뒤 Reset(또는 전원 재투입)을 수행했을 때, 알람 코드가 해제되고 정상적인 구동 대기(Ready) 상태로 진입해야 한다. (정상 상태임에도 알람이 지속될 경우 제어기 이상 또는 센서 오류로 간주하여 불합격 처리한다) - 에러 해제 후 Run 지령 인가 시, 속도 편차 없이 안정적인 속도 추종 제어가 이루어져야 최종 합격 처리한다. |  |  |
| - 시험결과 | - [Phase 2 판정 - 제어 불능 감지 및 보호 동작] - [Phase 3 판정 - Alarm Reset 거부 방어 로직] - [Phase 4 판정 - 고장 원인 제거 및 시스템 복구] |  |  |
| - 기타 |  |  |  |