| - 시험 항목 | - Set Value Source - RS485 | - 분류 | - 구동 동작 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - No | - 04 |
| - 시험 목적 | - RS485(Modbus 등) 통신을 Set Value Source로 설정했을 때, 드라이브가 수신한 명령 값을 정상적으로 해석하여 목표값(속도 또는 토크)에 반영하는지 확인한다. 또한 통신 지연, 데이터 오류, 통신 단절 등의 이상 상황에 대한 예외 처리 및 Fail-safe 동작을 종합적으로 검증한다. |  |  |
| - 적용 모델 | EC-FAN. - O. |
| 시험 장비 | EC FAN 1EA, USB to RS485 Converter |  |  |
| - 시험 방법 | - <Phase 1. 초기 통신 연결 (Base Setup)> - USB to 485 컨버터를 이용하여 EC FAN과 제어 PC를 연결한다. - 제어 프로그램(Modbus Master)에 접속한다. 485 통신 초기설정 : (Baudrate : 19,200bps, Parity : Even, Node ID : 1) - <Phase 2. 정상 통신 입력에 따른 제어 동작 검증> - Modbus를 통해 목표 속도(또는 토크) 값을 단계적으로 변경하여 전송한다. (예: Low → Mid → High 값) - 수신된 값에 따라 모터 속도 또는 토크가 정상적으로 변화하는지 확인한다. - 명령 변화에 대해 모터가 안정적으로 응답하는지 계측한다. - 명령 감소 시 동일하게 출력이 정상적으로 감소하는지 확인한다. - <Phase 3. 통신 주기 및 데이터 갱신 검증> - 일정 주기로 명령 값을 반복 전송한다. - 통신 주기 변화(빠름/느림)에 따른 제어 응답을 확인한다. - 동일 값 반복 전송 시 출력이 안정적으로 유지되는지 확인한다. - <Phase 4. 통신 이상 조건 및 Fail-safe 동작 검증 (Negative Test)> - 통신 케이블을 분리하여 통신 단절 상태를 구성한다. - 일정 시간 동안 명령 갱신이 이루어지지 않는 상태(Time-out)를 유도한다. - 비정상 데이터(잘못된 값, 범위 초과 값)를 전송한다. - 드라이브가 통신 이상 상태를 감지하고, 정의된 Safe 동작을 수행하는지 확인한다. (예: 정지, 출력 제한, Fault/Warning 발생 등) - <Phase 5. 통신 복구 및 정상 동작 검증 (Recovery Test)> - 통신을 정상 상태로 복구한다. - 명령 값을 다시 전송하여 제어가 정상적으로 재개되는지 확인한다. - 별도의 Reset 없이 정상 제어 상태로 복귀하는지 확인한다. |  |  |
| - 판정기준 | - [Phase 2 판정 - 정상 통신 입력에 대한 제어 응답] - 통신으로 입력된 값에 따라 목표 속도(또는 토크)가 정상적으로 반영되지 않을 경우 불합격(Fail) 처리한다. - 명령 변화에 대해 과도한 지연, 진동 또는 제어 불안정이 발생할 경우 불합격 처리한다. - [Phase 3 판정 - 통신 주기 및 안정성] - 통신 주기 변화에 따라 제어가 불안정해질 경우 불합격 처리한다. - 동일 명령 유지 시 출력이 안정적으로 유지되지 않을 경우 불합격 처리한다. - [Phase 4 판정 - 통신 이상 및 Fail-safe 동작] - 통신 단절 상태에서 마지막 명령 값이 계속 유지되어 모터가 지속 구동될 경우 즉시 불합격(Fail) 처리한다. - 통신 타임아웃 발생 시 시스템이 정의된 Safe 상태(정지 또는 제한 상태)로 전환되어야 한다. - 비정상 데이터 입력 시 출력이 제한 없이 반영될 경우 불합격 처리한다. - 통신 이상 상태에서 시스템이 정의된 보호 또는 제한 동작을 수행해야 합격 처리한다. - [Phase 5 판정 - 통신 복구] - 통신 복구 후 정상 제어 상태로 자동 복귀해야 한다. - 복구 이후에도 제어 불안정 또는 추가 Fault가 발생할 경우 불합격 처리한다. |  |  |
| - 시험결과 |  |  |  |
| - 기타 |  |  |  |