| - 시험 항목 | - RS485 Modbus 통신 설정 파라미터(Baudrate, Parity) 전수 조합 검증 | - 분류 | - RS485 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - No | - 1 |
| - 시험 목적 | - 드라이브가 지원하는 모든 Baudrate 및 Parity 조합 환경에서 데이터 손실이나 타이밍 이슈 없이 통신이 정상 동작하는지 전수 검증하며, 지원하지 않는 통신 설정값 입력 시의 예외 처리(Exception) 기능을 종합적으로 확인한다. |  |  |
| - 적용 모델 | EC-FAN. - O. |
| 시험 장비 | -. EC FAN 1EA, USB to RS485 Converter, EC FAN Configurator |  |  |
| - 시험 방법 | - <Phase 1. 초기 통신 연결 (Base Setup)> - USB to 485 컨버터를 이용하여 EC FAN과 제어 PC를 연결한다. - 제어 프로그램(Modbus Master)에서 초기 설정으로 접속한다. 485 통신 초기설정 : (Baudrate : 19,200bps, Parity : Even, Node ID : 1) - <Phase 2. 모든 통신 파라미터 조합 전수 검증 (Combination Test)> - 설정 레지스터에 아래의 20가지 조합(지원 사양에 따라 가감)을 모두 확인한다. [0xD149] Baudrate: 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 (5종) [0xD14A] Parity: 8E1, 8O1, 8N2, 8N1 (4종) - 전원을 Off 후 5초 뒤 재 투입(On)하여 장비를 재부팅한다. - 제어 프로그램의 통신 설정을 방금 장비에 설정한 조합과 동일하게 변경한 후 접속한다. - Device, SW Ver 레지스터를 10회 연속 Polling(간격: 100ms) 하여 응답을 확인한다. (이 과정을 모든 조합에 대해 반복 수행한다) - <Phase 3. 지원 범위를 벗어난 비정상 통신 설정 예외 검증> - 정상 통신 상태에서, 드라이브가 지원하지 않는 통신 설정값을 레지스터에 강제 Write 시도한다. Baudrate 레지스터에 미지원 속도 값 입력 (예: 230,400bps에 해당하는 Index나 0xFFFF) Parity 레지스터에 미지원 패리티 값 입력 (예: None/Even/Odd 외의 값, 0x03 등)전송 직후 드라이브의 응답 프레임을 캡처하여 확인한다. |  |  |
| - 판정기준 | - [Phase 2 판정 - 정상 조합 전수] - 20개의 모든 통신 조합에서 제어 프로그램 접속 시 200ms Timeout 이내에 연결되어야 한다. - 100회 연속 Polling 시 CRC 에러 0회, 응답률 100%를 기록해야 하며, 출력된 Device/SW/Boot Ver의 Hex 값이 테스트 중인 펌웨어 버전 값과 정확히 일치해야 한다. - [Phase 3 판정 - 예외 처리] - 지원하지 않는 Baudrate/Parity 값을 Write 시도 시, 드라이브는 통신 단절이나 오동작 없이 즉각(10ms 이내) Modbus Exception Code 0x03 (Illegal Data Value)을 포함한 에러 응답 프레임을 반환하여 방어해야 한다. |  |  |
| - 시험결과 | - [Phase 2 판정 - 정상 조합 전수] - 통신 설정 적용확인 - 8E1; - 8O1; - 8N2; - 8N1. - 9600 bps. - 19200 bps. - 38400 bps. - 57600 bps. - 115200 bps. - 통신 설정 변경 후, 통신 무결성 검증 - 8E1; - 8O1; - 8N2; - 8N1. - 9600 bps. - 19200 bps. - 38400 bps. - 57600 bps. - 115200 bps. - [Phase 3 판정 - 예외 처리] - <아직 정하지않음> |
| - 기타 |  |  |  |