| - 시험 항목 | - Node ID 설정 및 예외 검증 | - 분류 | - RS485 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - No | - 2 |
| - 시험 목적 | - Modbus RTU 통신을 통한 Node ID 설정(Read/Write)이 규격에 맞게 정상 동작하는지 확인하고, 통신 경계값(1~247) 설정, 허용 범위를 벗어난 예외 값 주입 시 방어 로직 동작, 그리고 통신 단절 후 자가 복구 능력을 종합적으로 검증한다. |  |  |
| - 적용 모델 | EC-FAN. - O. |
| 시험 장비 | EC FAN 1EA, USB to RS485 Converter |  |  |
| - 시험 방법 | - <Phase 1. 초기 통신 연결 (Base Setup)> - USB to 485 컨버터를 이용하여 EC FAN과 제어 PC를 연결한다. - 제어 프로그램(Modbus Master)에서 초기 설정으로 접속한다. 485 통신 초기설정 : (Baudrate : 19,200bps, Parity : Even, Node ID : 1) - <Phase 2. 파라미터 조합 및 경계값 전수 검증 (Combination & BVA Test)> - Modbus 표준 Node ID 경계값인 최소값 1을 타겟 레지스터 [0x2003]에 Write 한다. (Write Single Register, FC: 0x06) - 드라이브를 재부팅한다. (전원 재투입 혹은, software reset 상관 없음) - Setting 메뉴에서 Node ID를 1로 변경 후, 100ms 주기로 100회 연속 Polling 통신 부하를 인가한다. - 위 1~4번의 과정을 Modbus Node ID 최대 지원 경계값인 247 값으로 동일하게 반복 수행한다. - <Phase 3. 지원 범위를 벗어난 비정상 통신 설정 예외 검증 (Negative Test)> - Modbus 규격 및 EC FAN 지원 범위를 벗어난 비정상 Node ID 값(예: 248, 255, 0xFFFF)을 레지스터 [0x2003]에 강제 Write (FC: 0x06) 전송 시도한다. |  |  |
| - 판정기준 | - [Phase 2 판정 - 정상 조합 전수 및 경계값] - Node ID 1 및 247 Write시, 응답에 에러가 없어야 하며, 전원 재투입 이후에도 변경된 설정값이 유지되어야 한다. - 변경 및 전원 재투입후, 변경된 NodeID로 100회 연속 Polling 부하 테스트 시 통신 응답률 100%를 달성해야 하며, CRC Error 및 Timeout 발생 횟수가 0회여야 한다. - [Phase 3 판정 - 예외 처리] - 1~247 이외의 값 입력 시, 펌웨어는 해당 패킷의 저장을 거부하고 Modbus Exception Code 0x03 (Illegal Data Value)을 응답해야 한다. |  |  |
| - 시험결과 | - [Phase 2 판정 - 정상 조합 전수 및 경계값] - Node ID 설정 확인 (1~247) - Node ID 설정 후, 통신 무결성 확인 (1~247) - [Phase 3 판정 - 예외 처리] - <아직 정하지않음> |  |  |
| - 기타 |  |  |  |