| - 시험 항목 | - Broadcast(Node ID 0) 통신 규격 준수 및 무응답(No-Response) 예외 제어 통합 검증 | - 분류 | - RS485 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - No | - 3 |
| - 시험 목적 | - Node ID 0으로 전송하는 Broadcast 명령(Write)에 대해 EC FAN이 동작을 수행하되 응답(TX) 프레임을 송신하지 않는지 검증한다. (모드버스 표준 준수) - 허용되지 않는 Read 명령 수신 시 프레임을 안전하게 폐기하는지 검증한다. - Broadcast 직후 개별(Unicast) 통신으로의 즉각적인 전환 및 복구 능력을 종합적으로 검증한다. |  |  |
| - 적용 모델 | EC-FAN. - O. |
| 시험 장비 | EC FAN 2EA 이상, USB to RS485 Converter |  |  |
| - 시험 방법 | - <Phase 1. 초기 통신 연결 (Base Setup)> - USB to 485 컨버터를 이용하여 EC FAN과 제어 PC를 연결한다. - 제어 프로그램(Modbus Master)에서 초기 설정으로 접속한다. 485 통신 초기설정 : (Baudrate : 19,200bps, Parity : Even, Node ID : 1) - <Phase 2. Broadcast 제어 및 무응답 원칙 검증 (Positive Test)> - Master 프로그램의 송신 타겟 Node ID를 0 (Broadcast)으로 변경한다. - 타겟 RPM 설정 레지스터 [0x0002]에 값 1000 (Hex: 0x03E8)을 Write Single Register (FC: 0x06) 명령으로 송신한다. - Master 측 RX 버퍼(수신 모니터)를 확인하며, 설정한 200ms Timeout이 경과할 때까지 대기한다. - 이어서 Run/Stop 제어 레지스터 [0x0001]에 Run 명령 값 1을 Write Multiple Registers (FC: 0x10)를 사용하여 Node ID 0으로 송신한다. - EC FAN 모터가 실제로 회전을 시작하여 1000 RPM에 도달하는지 물리적으로 확인한다. - <Phase 3. Broadcast 비정상 명령 예외 처리 및 방어 로직 검증 (Negative Test)> - 모드버스 표준상 Broadcast로 허용되지 않는 Read 명령을 주입하기 위해, Node ID 0으로 상태 모니터링 레지스터 [0x1000]에 Read Holding Registers (FC: 0x03)를 강제 송신한다. - 이어서 정의되지 않은 Function Code (예: 0x45 등 임의의 쓰레기값)를 Node ID 0에 포함하여 송신한다. - EC FAN 펌웨어가 해당 불법 프레임을 수신했을 때 Exception Code (예: 0x01, 0x02 등)를 반환하지 않고, 선로에 어떠한 전기적 신호(TX)도 내보내지 않은 채 완전히 침묵(Drop)하는지 RS485 패킷 스니퍼(Sniffer) 또는 오실로스코프로 파형을 감시한다. - <Phase 4. Broadcast 트래픽 이후 개별 통신 즉각 복구 검증 (Recovery & Interleaving Test)> - Node ID 0으로 100ms 간격으로 Write 명령(FC: 0x06)을 10회 연속 브로드캐스트 (Polling)한다. - 10회 송신이 끝난 후, (10ms 이내), 즉시 송신 타겟을 Node ID 1로 변경하여 현재 RPM 읽기 (FC: 0x03) 명령을 전송한다. - Broadcast 패킷들을 처리하느라 펌웨어의 수신 버퍼(RX Buffer)가 오버플로우되거나 통신 스택이 Hang-up 상태에 빠지지 않고, 1번 노드로서의 정상적인 1:1 통신 응답(TX)을 즉각 수행하는지 확인한다. |  |  |
| - 판정기준 | - [Phase 2 판정 - 정상 브로드캐스트 동작] - Node ID 0으로 Write(FC: 0x06, 0x10) 명령 송신 시, EC FAN은 명령(1000 RPM 구동)을 정상적으로 물리적 실행해야 한다. - [핵심 판정] 명령 실행과 별개로, PC의 수신 버퍼에는 단 1바이트의 데이터(ACK)도 들어오지 않아야 한다. - [Phase 3 판정 - 예외 처리] - Node ID 0으로 Read(FC: 0x03) 또는 알 수 없는 FC 명령 송신 시, EC FAN은 어떠한 동작도 수행하지 않아야 한다. - 일반적인 1:1 통신(Unicast)에서는 Exception Code를 응답해야 할 상황이더라도, Broadcast 상황에서는 Exception Code 프레임조차 절대 송신(TX)해서는 안 되며 무조건 프레임을 폐기(Drop)해야 한다. - [핵심 판정] 명령 실행과 별개로, PC의 수신 버퍼에는 단 1바이트의 데이터(ACK)도 들어오지 않아야 한다. (오실로스코프/스니퍼 상 TX 신호 무발생 확인) - [Phase 4 판정 - 통신 복구 안정성] - Broadcast 연속 수신 직후 Node ID 1로 전환하여 전송한 Read 명령에 대해 50ms 이내에 즉각적이고 정확한 정상 응답(현재 RPM 데이터 등)을 송신해야 한다. - Broadcast 트래픽 인가 과정에서 펌웨어 Watchdog Reset이나 하드웨어 뻗음(Fault) 현상이 0건이어야 한다. |  |  |
| - 시험결과 | - [Phase 2 판정 - 정상 브로드캐스트 동작] - [Phase 3 판정 - 예외 처리] - [Phase 4 판정 - 통신 복구 안정성] |  |  |
| - 기타 |  |  |  |