| - 시험 항목 | - 기본 연결 동작 시험 및 Baudrate / Parity / Stop Bit 변경 | - 분류 | - RS485 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - No | - 1-1 |
| - 시험 목적 |  |  |  |
| - 적용 모델 | EC-FAN. - O. |
| 시험 장비 | 드라이브와 RS485 Modbus 통신 연결이 정상적으로 이루어지는지 확인하고, 드라이브가 지원하는 Baudrate × Parity × Stop Bit의 모든 조합에서 통신이 정상 동작하는지 검증한다. |  |  |
| - 시험 방법 | 항목; 초기값; 비고. Baudrate; 19200 bps; 공장 출하 기본값. Parity; Even; 공장 출하 기본값. Stop Bit; 1; Parity Even/Odd 시 1. Node ID; 1; 공장 출하 기본값. Motor Status; 정지, 알람 없음. 이전 시험에서 설정이 변경된 경우 반드시 초기화 후 진행. 통신 정상 여부는 Modbus 명령으로 파라미터를 읽어 정상 응답이 수신되면 합격으로 판정한다. 지원 통신 설정 매트릭스 항목; 지원 값; 기본값. Baudrate; 9600 / 19200 / 38400 / 57600 / 115200; 19200. Parity; Even / Odd / None; Even. Stop Bit; 1 / 2; 1. 통신 조합 규칙 Parity; 권장 Stop Bit; 비고. Even; 1; Modbus RTU 표준. Odd; 1; Modbus RTU 표준. None; 2; Modbus RTU 표준 (Stop Bit=1도 드라이브 지원 시 추가 시험). [케이스 0] 초기값 기본 접속 확인 (Baseline) 1. RS485 인터페이스를 통해 드라이브와 호스트 PC를 연결한다. 2. 통신 툴을 초기값 통신 설정으로 드라이브에 접속한다. 3. 통신 확인 파라미터를 읽어 정상 응답이 수신되는지 확인한다. • 이 케이스의 결과를 이후 비교 기준으로 사용한다. 공통 변경 절차 (케이스 B-1 ~ C-8 각각에 적용) ① 드라이브의 통신 설정(Baudrate / Parity / Stop Bit)을 해당 케이스 값으로 변경한다. ② 변경된 파라미터를 저장한다. ③ 드라이브 전원을 재투입한다. ④ 변경된 통신 설정으로 통신 툴을 재접속한다. ⑤ 통신 확인 파라미터를 읽어 정상 응답 수신 여부를 기록한다. ⑥ 초기값(Baudrate 19200 / Parity Even / Stop Bit 1)으로 통신 설정을 복구한다. ⑦ 복구된 파라미터를 저장하고 전원을 재투입한다. ⑧ 통신 툴을 초기값 설정으로 재접속하여 정상 접속을 확인한 후 다음 케이스로 진행한다. [케이스 B-1 ~ C-8] 통신 조합 시험 케이스; Baudrate; Parity; Stop Bit; 비고. B-1; 9600; Even; 1. B-2; 38400; Even; 1. B-3; 57600; Even; 1. B-4; 115200; Even; 1. P-1; 19200; Odd; 1. P-2; 19200; None; 2; Modbus RTU 표준. P-3; 19200; None; 1; 드라이브 지원 시만 진행. C-1; 9600; Odd; 1. C-2; 9600; None; 2. C-3; 38400; Odd; 1. C-4; 38400; None; 2. C-5; 57600; Odd; 1. C-6; 57600; None; 2. C-7; 115200; Odd; 1. C-8; 115200; None; 2. B-: Baudrate만 변경 (Parity=Even 고정) / P-: Parity만 변경 (Baudrate=19200 고정) / C-: 조합 케이스 [최종] 초기값 복원 확인 1. 모든 케이스 완료 후 드라이브의 현재 통신 설정이 초기값인지 확인한다. 2. 초기값과 다를 경우 수정 후 파라미터를 저장하고 전원을 재투입한다. 3. 통신 툴을 초기값 설정으로 접속하여 파라미터 정상 수신을 확인한다. |
| - 판정기준 | - -. 설정 Node ID 입력 시 Device, SW Ver, Boot Ver 출력 |  |  |
| - 시험결과 | - -. 합격 / 불합격 |  |  |
| - 기타 |  |  |  |