| - 시험 항목 | - Broadcast 동작 시험 | - 분류 | - RS485 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - No | - 1-3 |
| - 시험 목적 | - Node ID 0 (Broadcast)으로 명령 전송 시 RS485 버스에 연결된 모든 드라이브에 동시 적용되는지 확인한다. |  |  |
| - 적용 모델 | EC-FAN. - O. |
| 시험 장비 | -. Drive 2EA, USB to RS485 Converter, EC FAN Configurator |  |  |
| - 시험 방법 | 1. RS485 버스에 2대 이상의 드라이브를 병렬 연결한다. 2. 각 드라이브에 서로 다른 Node ID를 부여한다. 3. 각 드라이브가 개별 Node ID로 정상 통신되는지 확인한다. (유니캐스트 Read/Write 정상 응답 확인) 4. Broadcast ID(0x00)를 사용하여 임의의 쓰기 명령을 전송한다. • 전송 후 응답이 반환되지 않음을 확인한다. 5. 전송한 명령이 버스에 연결된 모든 드라이브에 동일하게 적용되었는지 각 드라이브를 개별적으로 읽어 확인한다. |  |  |
| - 판정기준 | - Broadcast ID(0x00)로 전송한 명령이 버스에 연결된 모든 드라이브에 동시 적용여부 |  |  |
| - 시험결과 | - -. 합격 / 불합격 |  |  |
| - 기타 |  |  |  |