| - 시험 항목 | - FC(03) 동작 시험 | - 분류 | - Modbus RTU |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - No | - 2-1 |
| - 시험 목적 | - Modbus RTU Read Holding Register [0x03] 명령 입력 시 동작을 확인한다. |  |  |
| - 적용 모델 | EC-FAN. - O. |
| 시험 장비 | -. EC FAN 1EA, USB to RS485 Converter, EC FAN Configurator |  |  |
| - 시험 방법 | 1. USB to RS485 Converter를 이용하여 EC FAN과 노트북을 연결한다. 2. Modbus Serial Test 프로그램과 드라이브를 연결한다. • Hercules v3.2.8 테스트 프로그램 활용 • 프로그램의 Serial 탭 클릭 후 우측 Serial 항목을 설정한다. Name: COM6 (\*PC 환경에 따라 다른 COM 포트가 할당될 수 있음) Baud: 19200bps, Data Size: 8, Parity: even 3. Open 버튼을 클릭하여 COM Port의 Opened 여부를 확인한다. 4. 아래의 표를 참조하여, Read Holding Register [0x03] 명령어를 입력한다. 요청 프레임 (Set Point [0xD001] 읽기) 바이트; 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. 내용; 0x01; 0x03; 0xD0; 0x01; 0x00; 0x01; 0xED; 0x0A. • 예시) `01 03 D0 01 00 01 ED 0A` 입력 5. 명령 코드 송신 후, 수신되는 값을 아래 표를 참고하여 확인한다. 응답 프레임 바이트; 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6. 내용; 0x01; 0x03; 0x02; 0x00; 0x00; 0xB8; 0x44. • Set Point [0xD001]: 0 6. 잘못된 값 송신 시 에러코드를 아래 표를 참고하여 확인한다. 에러 응답 프레임 바이트; 0; 1; 2; 3; 4. 내용; 0x01; 0x83; 0x01~0x06; -; -. |
| - 판정기준 | (Value = 0x0000) - • 입력 코드에 대한 출력 코드가 정상으로 나타나면 합격 |  |  |
| - 시험결과 | - -. 합격 / 불합격 |  |  |
| - 기타 |  |  |  |