| 시험 항목 | FC(06) 동작 시험 | 분류 | Modbus RTU |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | No | 2-3 |
| 시험 목적 | Modbus RTU Write Single Register [0x06] 명령 입력 시 동작을 확인한다. |  |  |
| 시험 방법 | 2. Modbus Serial Test 프로그램과 드라이브를 연결한다. • Hercules v3.2.8 테스트 프로그램 활용 • 프로그램의 Serial 탭 클릭 후 우측 Serial 항목을 설정한다. Name: COM6 (\*PC 환경에 따라 다른 COM 포트가 할당될 수 있음) Baud: 19200bps, Data Size: 8, Parity: even 3. Open 버튼을 클릭하여 COM Port의 Opened 여부를 확인한다. 4. 아래의 표를 참조하여, Write Single Register [0x06] 명령어를 입력한다. 요청 프레임 (Set Point [0xD001] 값을 1로 쓰기) 바이트; 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. 내용; 0x01; 0x06; 0xD0; 0x01; 0x00; 0x01; 0x21; 0x0A. • 예시) `01 06 D0 01 00 01 21 0A` 입력 5. 명령 코드 송신 후, 수신되는 값을 아래 표를 참고하여 확인한다. 응답 프레임 (요청과 동일) 바이트; 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. 내용; 0x01; 0x06; 0xD0; 0x01; 0x00; 0x01; 0x21; 0x0A. • Set Point [0xD001]의 값: 1 6. FC(03)으로 Set Point 값을 읽어 정상 기록되었는지 확인한다. 7. 잘못된 값 송신 시 에러코드를 아래 표를 참고하여 확인한다. 에러 응답 프레임 바이트; 0; 1; 2; 3; 4. 내용; 0x01; 0x86; 0x01~0x06; -; -. 1. USB to RS485 Converter를 이용하여 EC FAN과 노트북을 연결한다. |
| 판정기준 | • 입력 코드에 대한 출력 코드가 정상으로 나타나면 합격 |  |  |
| 시험 결과 | □ 합격 / □ 불합격 |  |  |