| 시험 항목 | FC(10) 동작 시험 | 분류 | Modbus RTU |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | No | 2-4 |
| 시험 목적 | Modbus RTU Write Multiple Registers [0x10] 명령 입력 시 복수의 레지스터가 정상적으로 기록되는지 확인한다. |  |  |
| 시험 방법 | 2. Modbus Serial Test 프로그램과 드라이브를 연결한다. • Hercules v3.2.8 테스트 프로그램 활용 • 프로그램의 Serial 탭 클릭 후 우측 Serial 항목을 설정한다. Name: COM6 (\*PC 환경에 따라 다른 COM 포트가 할당될 수 있음) Baud: 19200bps, Data Size: 8, Parity: even 3. Open 버튼을 클릭하여 COM Port의 Opened 여부를 확인한다. 4. Write Multiple Registers [0x10] 명령으로 연속된 복수 레지스터에 값을 기록한다. 요청 프레임 예시 (Operating Mode [0xD106]과 Running Direction [0xD102] 2개 연속 쓰기) 필드; Node ID; Function; Start Addr Hi; Start Addr Lo; Qty Hi; Qty Lo; Byte Count; Data...; CRC. 내용; 0x01; 0x10; 0xD1; 0x02; 0x00; 0x02; 0x04; 데이터 4바이트; -. 5. 명령 코드 송신 후, 수신되는 응답 프레임을 확인한다. 응답 프레임 필드; Node ID; Function; Start Addr Hi; Start Addr Lo; Qty Hi; Qty Lo; CRC. 내용; 0x01; 0x10; 0xD1; 0x02; 0x00; 0x02; -. 6. FC(03)으로 기록된 레지스터 값들을 읽어 정상 기록되었는지 확인한다. 7. 잘못된 값 송신 시 에러코드를 확인한다. 에러 응답 프레임 바이트; 0; 1; 2; 3; 4. 내용; 0x01; 0x90; 0x01~0x06; -; -. 1. USB to RS485 Converter를 이용하여 EC FAN과 노트북을 연결한다. |
| 판정기준 | • FC(03) 읽기를 통해 기록된 값이 요청값과 일치함을 확인 • 복수 레지스터 쓰기 명령에 대한 응답이 정상으로 나타나면 합격 |  |  |
| 시험 결과 | □ 합격 / □ 불합격 |  |  |