| 시험 항목 | Software Reset | 분류 | 기본동작 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | No | 3-1 |
| 시험 목적 | Modbus 명령을 통해 드라이브 소프트웨어 리셋(Software Reset)이 정상 동작하는지 확인한다. |  |  |
| 시험 방법 | 2. Hercules v3.2.8 테스트 프로그램을 실행 후 통신 설정을 진행한다. • Baud: 19200bps, Data Size: 8, Parity: even 3. Open 버튼을 클릭하여 COM Port 연결을 확인한다. 4. 드라이브의 정상 동작 상태를 확인한다. (파라미터 읽기 가능 여부 확인) 5. Software Reset 명령을 아래 프레임을 참조하여 입력한다. SW Reset 명령 (0xD000 레지스터에 Reset 코드 쓰기) 바이트; 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. 내용; 0x01; 0x06; 0xD0; 0x00; Reset Code Hi; Reset Code Lo; CRC Hi; CRC Lo. 6. 리셋 명령 전송 후 드라이브가 재시작되는지 확인한다. • 통신 응답이 일시적으로 끊겼다가 재연결되는 현상 확인 7. 재시작 후 파라미터를 읽어 정상 동작 상태인지 확인한다. 1. USB to RS485 Converter를 이용하여 EC FAN과 노트북을 연결한다. |
| 판정기준 | • 재시작 후 통신 및 파라미터 읽기가 정상 동작 • SW Reset 명령 전송 후 드라이브가 정상적으로 재시작됨 |  |  |
| 시험 결과 | □ 합격 / □ 불합격 |  |  |